119224108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119224120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119224126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224138 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119224139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119224142 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2026-06-02 | 2025-06-27 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-27 | OH
119224145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119224151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119224153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224154 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119224171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224172 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224175 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119224204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119224212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224214 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119224217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119224219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119224226 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-12-29 | OH
119224238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224240 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224241 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224260 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119224264 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119224265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224271 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224272 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119224274 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-06-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119224275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119224276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119224277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119224279 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224282 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119224288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119224300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224303 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119224321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119224344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119224346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119224347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2021-11-27 | 2021-06-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119224352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224358 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119224371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119224377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119224391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224392 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224397 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224403 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-06-01 | 2021-06-27 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224415 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119224417 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119224418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119224420 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119224422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119224430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224432 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119224433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119224438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224458 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2021-07-08 | 2020-12-27 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224467 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119224475 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119224481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119224483 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224484 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-07-15 | 2020-12-27 | 2022-07-15 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119224487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119224490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224491 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119224493 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119224494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119224498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119224499 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224506 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224514 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119224518 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119224520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119224525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224526 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224533 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119224534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119224537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119224539 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2025-07-05 | 2025-06-27 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224543 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224547 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224548 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119224549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119224552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119224553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119224556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224560 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2023-03-09 | 2021-06-27 | 2023-03-09 | 2023 | 2020-06-27 | OH
119224561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119224562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119224568 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224590 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119224591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224598 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119224599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119224602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119224603 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119224607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119224609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119224611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224612 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119224613 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224615 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119224618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224641 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119224643 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-08-11 | 2020-12-27 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224648 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224656 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224659 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119224660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119224665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119224667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224672 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119224674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224676 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119224680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119224687 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2021-12-22 | 2021-06-27 | 2021-12-22 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-22 | 2020-06-27 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119224691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-22 | 2020-06-27 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119224700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224703 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119224706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-07-02 | 2020-12-27 | 2022-07-02 | 2022 | 2021-10-21 | OH
119224708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119224710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119224711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119224713 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119224716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119224720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119224721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119224726 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2021-11-15 | 2021-06-27 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-05-31 | 2021-06-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224730 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119224731 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119224735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224747 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119224748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224749 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119224756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119224757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119224760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224771 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119224774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119224779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-27 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119224783 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224786 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119224788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224793 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224796 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119224803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119224812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224813 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224819 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119224820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119224821 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119224822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119224830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119224839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119224846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224847 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119224848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119224850 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2021-10-22 | 2020-12-27 | 2021-10-22 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119224858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119224873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224874 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119224875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224877 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119224879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119224880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119224883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119224884 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119224885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224887 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-07-25 | 2025-06-27 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224889 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-08-21 | OH
119224891 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224903 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224908 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224964 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-06-02 | 2021-06-27 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119224967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119224973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-10-27 | OH
119224977 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-08-11 | 2025-06-27 | 2022-08-11 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119224991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119224992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119224994 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119224998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119225006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119225008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225012 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119225013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-10-27 | OH
119225016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225045 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119225046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225047 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119225062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119225074 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119225076 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225082 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119225083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2022-06-02 | 2020-12-27 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119225084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225088 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119225089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119225105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225119 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119225122 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119225124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119225128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119225135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119225138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119225167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225169 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119225198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225231 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225232 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119225236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225237 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225240 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225244 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119225272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225274 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225275 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-09-08 | OH
119225276 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 2026-06-02 | 2025-06-27 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-27 | OH
119225277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119225279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119225293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119225294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119225315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225316 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225318 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119225391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119225392 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119225394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119225462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225466 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225469 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225475 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-01-30 | OH
119225479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225620 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225624 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-27 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225629 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119225650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225655 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119225657 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119225658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119225669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119225693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225703 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225719 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-27 | 2020-06-28 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119225721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225728 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119225733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119225734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119225735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225741 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225744 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225747 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225753 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-07-25 | 2025-06-28 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-06-28 | OH
119225758 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-01-06 | 2025-06-28 | 2022-01-06 | 2022 | 2020-06-28 | OH
119225761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225762 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119225763 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-04-01 | 2025-06-28 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-06-28 | OH
119225765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119225766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225770 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119225776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225781 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225785 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119225786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119225794 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119225795 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119225796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225799 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2021-11-27 | 2025-06-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225807 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119225808 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119225819 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225824 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119225833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119225837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225840 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225841 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119225843 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225844 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225848 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-07-25 | 2025-06-28 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-06-28 | OH
119225849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225850 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119225854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225870 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225875 | EC | Exp | TIER 2 | H | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-10-20 | OH
119225877 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119225878 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225880 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119225881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225882 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119225884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-06-22 | 2020-12-28 | 2022-06-22 | 2022 | 2021-07-31 | OH
119225887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-04-01 | 2025-06-28 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-06-28 | OH
119225888 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225896 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119225898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225899 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119225902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225903 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225910 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225914 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119225916 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119225917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225920 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119225923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225928 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119225940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225949 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119225972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-10-21 | OH
119225973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119225977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119225978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119225979 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119225982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119225994 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119225997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119225998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119225999 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119226011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119226012 | EC | Exp | Buffer Zone | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226013 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119226018 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226021 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119226024 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119226026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119226029 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119226033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226042 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226043 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119226047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119226048 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119226075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119226092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 | 2021-12-02 | 2020-12-26 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119226093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119226094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119226095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119226099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119226103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119226105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226106 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119226107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119226108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119226109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119226110 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119226112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2022-07-07 | 2020-12-28 | 2022-07-07 | 2022 | 2021-10-22 | OH
119226116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-10-26 | OH
119226117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226119 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119226143 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119226146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119226233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226239 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119226250 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119226251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119226253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119226254 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119226255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119226257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226264 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119226265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119226266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119226320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226323 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226324 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119226325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119226326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119226329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119226370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226371 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119226372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119226440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226442 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226462 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226488 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119226528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-28 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119226556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-28 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119226602 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226605 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119226609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-28 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119226615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-25 | 2020-06-28 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119226616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-28 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119226617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226618 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119226691 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119226697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226699 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119226760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226761 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119226766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119226768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119226769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226961 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025 | 2020-06-28 | OH
119226964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226968 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119226969 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119227030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021 | 2020-06-28 | OH
119227037 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119227039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119227141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119227444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119227446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119227448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119227450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119227451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119227452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119227454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-28 | 2020-06-29 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119227456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119227457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119227458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119227459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-19 | 2020-06-29 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119227555 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-04-28 | 2020-06-29 |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019 | 2021-06-14 | OH
119227556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-25 | 2020-06-29 |  | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119227584 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-17 | 2020-06-29 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119227651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-19 | 2020-06-29 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119227652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119227653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227654 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119227655 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227704 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227727 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227728 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-11-11 | OH
119227750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227751 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119227752 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119227753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227754 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119227756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227759 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025 | 2020-06-26 | OH
119227780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119227782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119227783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119227784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119227785 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-12-30 | OH
119227786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227796 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119227798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119227832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-21 | 2020-06-29 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119227851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119227852 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2022-05-28 | 2025-06-24 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-24 | OH
119227855 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119227856 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119227857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119227864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227880 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119227881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227882 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119227884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227899 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119227904 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119227908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119227910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119227943 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119227946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119227948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-23 | 2020-06-29 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119227961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-29 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119227962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227964 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119227965 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119227966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119227970 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2025-06-24 | 2021-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119227973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119227977 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228000 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-08-24 | 2021-10-23 | 2022-08-24 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119228001 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-10-26 | OH
119228020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119228025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228026 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119228028 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228029 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2026-06-02 | 2025-06-29 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-06-29 | OH
119228030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-03-25 | 2021-06-29 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119228034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2022-04-29 | 2020-12-26 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119228037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119228050 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119228051 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228055 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119228056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119228063 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228070 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119228077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-26 | 2021-06-29 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119228106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119228108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228123 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-11-22 | OH
119228141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119228144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228149 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228161 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119228164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119228165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228166 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119228168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119228182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119228185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228194 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228195 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119228197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119228200 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2022-06-04 | 2020-12-26 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119228202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119228205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-28 | OH
119228213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-03-23 | 2021-06-29 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119228214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119228247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228258 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-04-01 | 2025-06-29 | 2022-04-01 | 2022 | 2021-10-26 | OH
119228259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119228280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228287 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119228289 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119228290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119228294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228295 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119228299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228330 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228338 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119228344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119228345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-09-18 | OH
119228349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119228357 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228384 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119228391 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228415 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119228416 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119228418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228444 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119228473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119228475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228509 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119228512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-28 | 2020-12-29 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119228553 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119228554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119228556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228582 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228584 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119228587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228591 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2021-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228592 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228593 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119228640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119228644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-09-05 | 2020-12-29 | 2021-09-05 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119228649 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119228668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119228678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119228679 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119228680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-27 | 2020-12-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119228686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119228688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2022-06-04 | 2020-12-26 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-26 | OH
119228696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119228704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119228705 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119228717 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-06-29 | 2021-12-20 | 2018-02-14 | 2021-12-20 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119228718 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119228740 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119228741 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119228743 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119228746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119228763 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119228774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228776 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228779 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228781 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119228785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119228787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228790 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119228791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119228792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119228793 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119228794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228796 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-08-19 | 2020-12-29 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119228797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228813 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119228814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119228816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119228829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119228836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119228838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119228845 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228846 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119228860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119228873 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-11-16 | OH
119228875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2020-12-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119228877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119228888 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119228894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228909 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-29 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119228911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119228927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119228949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-12-31 | 2021-03-29 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119228971 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119228991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119228999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119229015 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119229019 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229051 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229054 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229056 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229077 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229121 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119229122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119229123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119229124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119229125 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025 | 2020-06-27 | OH
119229127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2021-06-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-27 | OH
119229128 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119229137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229143 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-26 | OH
119229147 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119229189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229193 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119229194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229198 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229217 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229232 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119229234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119229239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-24 | 2020-12-29 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119229341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-10 | 2020-06-29 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119229460 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119229796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119229810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119229812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119229818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229819 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119229911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119230267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230274 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230287 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230288 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119230291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230293 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119230298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-29 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119230302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119230354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119230371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119230387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230390 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230392 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119230393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119230395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119230402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230404 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230405 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119230431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230432 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-27 | 2021-06-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230445 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119230449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230465 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119230467 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-06-29 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119230472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119230476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230490 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119230491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230497 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119230499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119230500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230502 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119230506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230508 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119230513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230514 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119230515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230518 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230534 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119230536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119230550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230551 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230555 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119230580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230588 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230592 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119230593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119230596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230599 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119230602 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119230609 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119230610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-03 | 2025-06-29 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119230625 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119230626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119230662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230666 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119230667 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230673 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119230674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119230686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119230688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119230709 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230718 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-06-29 | 2021-12-20 | 2018-02-14 | 2021-12-20 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119230720 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119230734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230735 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119230739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230758 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230769 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119230770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119230806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119230818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119230827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230852 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119230858 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230868 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119230879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119230880 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119230881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119230882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119230883 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230886 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119230887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230894 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230896 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230902 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230904 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230919 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119230931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119230934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230935 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230950 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-22 | OH
119230962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119230964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119230969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119230972 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119230979 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-29 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119230980 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119230981 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119230982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230984 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119230985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119230987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119230989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231000 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119231004 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231014 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119231019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231032 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119231035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119231039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119231064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-27 | 2021-06-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231066 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231067 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231069 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119231070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119231074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119231079 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231107 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-10-26 | OH
119231125 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231140 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231164 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-29 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119231170 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231211 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119231214 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231215 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231216 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119231218 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119231232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119231236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119231237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119231238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231240 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231254 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231255 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231276 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231279 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119231288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119231300 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119231315 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-12 | 2020-06-29 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119231319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231341 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-22 | 2020-06-29 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119231342 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231344 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119231346 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119231347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231370 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119231371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231373 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119231374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119231375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-07-25 | 2020-12-29 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119231377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119231383 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231386 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-07 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119231391 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119231422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231424 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119231425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231446 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119231447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119231448 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119231449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231467 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119231469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-03-25 | 2021-06-29 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119231473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231476 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119231477 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231500 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119231503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231507 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119231516 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231519 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231523 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231540 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119231543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119231544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231549 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231556 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231559 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119231599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119231601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231634 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119231691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119231692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119231700 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119231705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-05 | 2020-12-29 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119231707 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-09-04 | 2020-12-29 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119231709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-05 | 2020-12-29 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119231722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231732 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119231733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119231761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231789 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119231816 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231818 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231819 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119231830 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119231832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231843 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231869 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119231871 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231872 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119231874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231877 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-08-25 | 2021-06-29 | 2022-08-25 | 2022 | 2021-10-14 | OH
119231895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231899 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119231903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231905 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119231906 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119231910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119231912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119231913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119231914 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231915 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231916 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231919 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119231931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231932 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231933 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2021-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119231941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119231945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119231947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119231962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119231966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119231968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119231988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119231989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-11 | 2025-06-29 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232019 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232022 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-08-09 | 2020-12-29 | 2022-08-09 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-03-23 | 2021-06-29 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232035 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119232041 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119232043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119232045 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119232050 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119232055 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119232064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119232067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232088 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119232100 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119232104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-08-16 | 2020-12-29 | 2022-08-16 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-27 | 2020-12-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232144 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-12-24 | 2021-06-29 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232146 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232148 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119232153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232187 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119232192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232221 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119232222 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119232223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232225 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119232250 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119232251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232252 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232253 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232261 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232287 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232288 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-12-31 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232304 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119232305 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119232316 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232318 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-04-01 | 2021-06-29 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232331 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232332 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119232336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232339 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232340 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2025-06-29 | 2020-12-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232354 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232355 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232371 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119232374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232375 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119232378 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119232387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119232389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119232400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232402 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232425 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119232427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232435 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119232452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232459 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119232460 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-24 | 2021-06-29 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119232466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119232470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119232472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-20 | 2021-06-29 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232473 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232475 | EC | Cap | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119232478 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232496 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232497 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232498 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119232499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232514 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232516 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119232518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119232519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119232526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119232527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119232532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-07-25 | 2021-06-29 | 2022-07-25 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119232535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232547 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232549 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119232570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2020-12-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232576 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2018-01-24 | 2020-06-29 | 2022-02-10 | 2018-02-14 | 2022-02-10 | 2022 | 2018-01-24 | OH
119232579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2020-12-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232587 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119232588 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232592 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119232624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119232668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119232696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232697 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119232730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119232754 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119232755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119232771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119232776 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232778 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232779 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119232781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119232786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119232790 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119232795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232796 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232798 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232799 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232800 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119232801 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232802 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-11-27 | 2021-06-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232811 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119232812 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119232815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232830 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232833 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119232846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119232888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119232890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119232897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232902 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119232905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232906 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232925 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119232938 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232945 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232946 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232947 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-22 | 2021-06-29 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119232955 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119232959 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119232964 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119232967 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-01-20 | OH
119232969 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119232975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232995 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119232996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119232998 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119232999 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233026 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-04-17 | 2020-12-29 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2025-06-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233067 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119233069 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119233071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233084 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119233087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119233130 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119233132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233139 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-22 | 2020-06-29 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119233152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233162 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233195 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2021-06-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2021-06-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-05-31 | 2021-06-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233273 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119233287 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233308 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119233309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119233346 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119233350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233353 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119233355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119233370 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233372 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-11-01 | OH
119233391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233392 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-06-07 | 2021-06-29 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233398 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233403 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119233406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119233463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233502 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233515 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119233519 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119233540 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-07-15 | 2021-06-29 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119233571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119233644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119233646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2022-01-02 | 2025-06-29 | 2022-01-02 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119233647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119233649 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119233671 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233672 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119233674 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119233675 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119233834 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233835 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119233836 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119233838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119233841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-06-29 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119233842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119233877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119233878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233883 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119233892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119233895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119233899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119234071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119234245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119234246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119234249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234342 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234343 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119234344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119234345 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119234346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119234348 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234360 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119234361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234362 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119234363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119234367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234380 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119234390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119234394 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119234395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234398 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-09-20 | OH
119234399 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234422 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119234423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234424 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119234425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119234427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234434 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234476 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119234477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119234499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-06-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119234503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119234509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119234521 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-30 | 2020-12-30 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119234522 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-08-18 | OH
119234523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119234525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119234571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119234578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119234584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119234585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234589 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234600 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119234602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234605 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119234608 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119234630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234670 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119234671 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-30 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119234672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-30 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119234675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234694 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234738 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119234760 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-09-17 | 2020-12-30 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119234761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234762 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119234763 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234766 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119234777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119234801 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119234802 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-02 | 2020-12-30 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119234803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234807 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119234810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234811 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119234812 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119234813 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119234814 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119234815 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119234817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234820 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119234821 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119234822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119234823 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119234831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234838 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119234850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119234853 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234859 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-18 | OH
119234870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234890 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119234892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119234912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234917 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-10-26 | OH
119234919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119234931 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234933 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234936 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-10-26 | OH
119234938 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119234942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119234944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234962 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119234985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119234988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119234989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119234991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119234992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119234996 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119235002 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235006 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-10-21 | OH
119235012 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235020 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119235033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-30 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119235042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119235049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119235057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119235060 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-27 | 2021-06-30 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235068 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-10-08 | 2021-06-30 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119235069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235074 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119235076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-06-30 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119235078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119235086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-06-30 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119235090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235091 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119235099 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-08-12 | 2025-06-30 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-12-27 | 2020-12-30 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235122 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235127 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119235131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235139 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235141 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119235143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235144 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119235145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235147 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235176 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235178 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119235179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235186 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235192 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235196 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235236 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235242 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119235243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235245 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2025-06-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2022-04-07 | 2021-06-29 | 2022-04-07 | 2022 | 2021-08-21 | OH
119235265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-25 | 2020-06-30 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119235280 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119235284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235288 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235296 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235323 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119235331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235341 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2025-06-18 | 2020-12-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119235345 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2021-06-19 | OH
119235354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119235376 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119235378 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-03-08 | 2021-06-30 | 2022-03-08 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119235384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235430 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119235431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235433 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119235434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119235437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119235438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119235448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235450 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119235451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-07-02 | 2020-12-30 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235452 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235453 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119235459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235460 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-25 | 2021-06-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-11 | OH
119235461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235462 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119235463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119235464 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119235468 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235500 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-02-17 | OH
119235501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235503 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235505 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-14 | OH
119235506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119235528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2021-06-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235535 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235536 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235538 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119235539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235541 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235546 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-07-13 | 2020-12-30 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119235547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119235561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235562 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119235564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119235567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2020-12-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119235583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235586 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235589 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235592 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235603 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119235604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119235623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119235626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235632 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119235635 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119235637 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235638 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119235639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235641 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235648 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-04-19 | 2025-06-30 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235655 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119235657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235682 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235686 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-09 | 2020-12-30 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235689 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-09 | 2020-12-30 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235700 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119235701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119235702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-23 | OH
119235715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235727 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119235730 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-04-14 | OH
119235731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235732 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235733 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119235736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235738 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-09-14 | 2020-12-30 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119235739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235756 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Improper Connection | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119235779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119235792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119235797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119235811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235823 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-10-26 | OH
119235826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119235828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119235836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235842 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119235843 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235850 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235852 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119235853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119235854 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119235855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235871 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119235875 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119235876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235877 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119235879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119235885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119235886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119235890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119235891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235924 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119235932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119235950 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-25 | 2021-06-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119235951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119235953 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235967 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119235969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235985 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119235986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119235997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119235998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119235999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119236006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-02 | 2020-12-30 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236033 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236034 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119236038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119236044 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119236045 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236046 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119236048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236050 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236059 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236064 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236070 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236077 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119236090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236096 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119236097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119236111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119236118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119236128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119236129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236132 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119236134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236135 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119236136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236149 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119236151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236155 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119236159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119236168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-05 | 2020-06-30 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2020-06-05 | OH
119236170 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119236171 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119236172 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119236173 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119236174 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119236175 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119236176 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236177 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2020-12-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-14 | OH
119236178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236179 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119236191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119236192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119236193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119236194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119236196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119236198 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119236214 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119236218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236226 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236231 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119236234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119236238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119236243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-10-27 | OH
119236245 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119236247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119236270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236273 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119236278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236281 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236282 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119236284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119236286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236300 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236334 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236338 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119236364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119236367 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119236368 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236369 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119236382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236387 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119236390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236395 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119236412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119236428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119236442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119236448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119236457 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-08-10 | 2020-12-30 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119236458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-04-15 | 2025-06-30 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119236486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236487 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2020-12-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236503 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119236505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236506 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236507 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236508 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236519 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236520 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2026-05-26 | 2025-06-30 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-06-30 | OH
119236521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236530 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2021-06-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236538 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119236546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236549 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236561 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119236564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119236581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119236582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-06-11 | 2020-12-30 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119236587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119236592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119236634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119236636 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-10-21 | OH
119236637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2026-05-26 | 2025-06-30 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-06-30 | OH
119236638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119236640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119236641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119236642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119236645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119236647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236660 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236663 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119236667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119236672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236673 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236676 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119236677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236681 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119236683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236686 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-12-26 | 2020-12-30 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236687 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119236688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119236695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236697 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119236698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-04-27 | 2021-06-30 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236700 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119236703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2021-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236720 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2021-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119236730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236737 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119236738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119236742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119236743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119236744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236749 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119236752 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-06-30 | 2021-12-20 | 2018-02-14 | 2021-12-20 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119236775 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-30 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119236780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119236785 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119236786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236791 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236793 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236796 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119236797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119236800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236801 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119236802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119236803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119236804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119236808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236816 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119236818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236827 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236828 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119236829 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-19 | OH
119236852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119236854 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236860 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119236861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236863 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119236873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236889 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-06-30 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119236891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119236910 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119236911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119236916 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236918 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119236920 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236930 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119236931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-01-22 | 2020-12-30 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236948 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119236950 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-06-30 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119236952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119236956 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119236957 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-06-30 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119236959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-06-30 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119236960 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119236962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119236963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236967 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119236984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119236991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-25 | 2021-06-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119236993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119236996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119236997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119236999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119237000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237001 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119237005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119237027 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119237034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119237046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237048 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119237054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237062 | EC | Cap | TIER 3 | F | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2020-12-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-08-19 | OH
119237063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237065 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237069 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119237070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-25 | 2021-06-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237105 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119237106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237112 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119237119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237122 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-08-13 | 2020-12-30 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119237123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119237127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-06-30 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119237141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-06-30 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119237146 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119237148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119237150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237152 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119237155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237156 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119237157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237169 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119237180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119237182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237185 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119237187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237201 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237214 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237217 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119237222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119237226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119237250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119237254 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119237255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119237263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237267 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119237269 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119237288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237289 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237321 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237342 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2021-06-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119237344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-03-08 | 2021-06-30 | 2022-03-08 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237348 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237349 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119237352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-06-30 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119237354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-06-30 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119237357 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119237370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-11-25 | OH
119237371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119237373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-11-25 | OH
119237374 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119237375 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119237376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119237378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237379 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119237407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237414 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119237415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237418 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119237443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237445 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237450 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237456 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119237458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119237476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237491 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237493 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237503 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119237512 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119237513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119237518 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119237520 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119237526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-29 | 2021-06-30 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-06-30 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119237578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237581 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119237582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237586 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2021-06-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237591 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237594 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237597 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119237600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237605 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119237607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119237614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237628 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119237630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119237703 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119237711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-11-24 | OH
119237712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119237715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119237717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-11-24 | OH
119237721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237726 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119237727 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119237729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119237733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237741 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119237742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119237744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237776 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119237787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119237797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2026-04-10 | 2020-12-30 | 2026-04-10 | 2026 | 2020-06-30 | OH
119237802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237815 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119237819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119237820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237828 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119237829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119237830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119237835 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119237837 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119237839 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119237840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119237847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119237850 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119237851 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237855 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119237856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237858 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119237861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237891 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2020-12-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237892 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119237893 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237895 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2020-12-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237896 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119237924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237929 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119237934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237941 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237943 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119237945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237947 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-02-13 | 2020-12-30 | 2022-02-13 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119237948 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119237993 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119237994 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119237997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119237999 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119238022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-04-16 | 2020-12-30 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119238027 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238067 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238068 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119238069 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119238075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238079 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-27 | 2021-06-30 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119238101 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119238104 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119238105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119238107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-08 | OH
119238108 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119238109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119238110 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238111 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119238112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238113 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238117 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119238118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238120 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238123 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119238142 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238161 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119238176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119238184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238189 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238208 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-06-30 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119238210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-27 | 2021-06-30 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238223 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238225 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119238227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238260 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238288 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119238290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119238294 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238300 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-24 | 2020-06-30 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119238311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238315 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119238324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119238331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119238334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-05 | 2020-12-30 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119238341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119238343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119238349 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238352 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119238353 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119238364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119238366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119238367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119238369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119238372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 2020-07-21 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119238382 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119238383 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238384 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238387 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238388 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119238389 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119238390 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238392 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238426 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119238428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-11-24 | OH
119238440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119238446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119238470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238471 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-03-16 | 2021-06-30 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238504 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119238513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119238516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119238521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119238529 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119238531 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238542 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238547 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238548 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-08-20 | 2021-04-30 | 2021-08-20 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238549 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-08-21 | 2021-06-30 | 2021-08-21 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-20 | 2021-06-30 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238627 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119238639 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119238661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119238664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119238666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119238668 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119238670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119238680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119238681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119238682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119238684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119238685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238686 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-13 | 2025-06-30 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119238687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238689 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238690 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119238694 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119238697 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119238698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238733 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238734 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119238744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238745 | EC | Exp | TIER 3 | F | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238748 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119238749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119238754 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238756 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119238757 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119238771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119238778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119238779 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119238791 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119238799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238800 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238801 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119238802 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238823 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119238840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119238845 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2022-05-31 | 2020-12-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119238848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238850 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238852 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238857 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119238858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238860 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119238904 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119238929 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119238930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238932 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-11-27 | 2020-12-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119238934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119238944 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119238945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238946 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119238947 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119238950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119238951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119238952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119238955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238958 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119238961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119238969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119238993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119238994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119238998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119239012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119239016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119239024 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2021-04-25 | OH
119239025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119239031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119239033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119239036 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239039 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119239071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119239078 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119239103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119239107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119239120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119239126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-29 | 2020-06-30 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119239128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239134 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239138 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-30 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119239139 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-22 | 2020-06-30 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119239263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119239265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119239300 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-30 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119239301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-22 | 2020-06-30 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119239303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-23 | 2020-06-30 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119239304 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-06-30 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119239305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-27 | 2020-06-30 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119239306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-24 | 2020-06-30 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025 | 2020-06-24 | OH
119239316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119280092 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119289725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119289726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119289727 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119289729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2022-05-26 | 2020-12-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119289740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2022-05-26 | 2020-12-30 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119289753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119289774 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119289778 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119289779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119289796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289853 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119289860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289861 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119289863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-09-14 | OH
119289864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2025-07-20 | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-01 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119289874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-01 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119289879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119289892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119289894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119289902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289906 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119289908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289914 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-18 | 2020-07-01 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119289918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-01 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289921 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119289924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289934 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119289935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119289937 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119289940 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-07-01 |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119289955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-24 | 2020-07-01 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119289964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119289965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119289967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119289969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289970 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-07-01 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119289976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289991 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119289992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119289996 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119289999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119290006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119290014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119290016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119290020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290023 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290033 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290070 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119290079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119290089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119290091 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290100 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119290105 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-01 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-01 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-01 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290141 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119290144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119290154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119290156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119290162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119290166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290172 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290180 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119290183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119290185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119290198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119290231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119290250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119290258 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-03-31 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290273 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2026-05-19 | 2025-07-01 | 2026-05-19 | 2026 | 2020-07-01 | OH
119290274 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290275 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119290276 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119290277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-04 | 2021-01-01 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290290 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119290293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290300 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119290301 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119290305 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119290307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119290308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119290322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119290331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290333 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119290334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119290351 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119290354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119290370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119290371 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119290372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290380 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119290386 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119290390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290406 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119290408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-19 | 2021-01-01 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119290436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290437 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290439 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290459 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-09-26 | OH
119290463 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119290465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-03-25 | 2021-01-01 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290468 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-31 | OH
119290469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119290491 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119290492 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290494 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119290521 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119290523 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119290527 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-31 | OH
119290528 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119290529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119290532 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119290535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119290536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290540 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119290542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290547 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119290549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290561 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119290570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119290572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119290576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290578 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290584 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119290586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290588 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119290589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290601 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119290602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290604 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-31 | 2021-07-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-14 | OH
119290613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290614 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-29 | 2021-01-01 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119290624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119290628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290642 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119290643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119290647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119290649 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119290669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-07-01 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119290670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290674 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119290676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290683 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-03-31 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119290687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119290688 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119290689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290704 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119290706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290710 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290715 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-11-17 | 2021-01-01 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119290729 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2025-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | 2025 | 2020-06-18 | OH
119290732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-12-02 | 2021-03-01 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290734 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290739 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119290748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290776 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119290780 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119290781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119290782 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290784 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119290787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290788 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119290790 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119290792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290807 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119290812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290813 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119290815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119290817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119290837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119290838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290850 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119290851 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119290852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119290856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119290864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119290870 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119290915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290931 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119290947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290956 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290964 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-08-28 | OH
119290967 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-09 | 2020-07-01 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119290972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119290987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119290990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119290994 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119290996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119290999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291015 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291047 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119291048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291049 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119291058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119291059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119291060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119291070 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291073 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119291074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119291075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291076 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291086 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119291090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119291091 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-10-29 | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119291092 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291093 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291099 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291132 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119291133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119291135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291136 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291155 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291187 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119291234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119291238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-29 | 2021-01-01 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119291245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119291248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119291249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291264 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291274 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-19 | 2020-07-01 |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119291280 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119291287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291295 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119291301 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119291314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291316 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291475 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119291491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119291519 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291635 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119291661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291664 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291670 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119291674 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-16 | 2020-07-01 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119291686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119291714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291722 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291723 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119291724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119291733 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291744 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119291812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119291852 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119291871 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119291872 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119291875 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-17 | 2021-01-01 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119291877 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119291909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291914 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291928 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119291929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291932 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119291933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119291949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119291950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119291955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119291958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292010 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119292026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119292195 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119292223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-12-07 | OH
119292243 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119292247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119292250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119292256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292258 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292263 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119292266 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-07-01 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119292286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119292307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292317 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119292320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119292327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119292333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119292348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292383 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-11-13 | 2021-01-01 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119292460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119292462 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119292466 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-22 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119292488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292489 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119292496 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2026-04-08 | 2021-01-01 | 2026-04-08 | 2026 | 2021-08-19 | OH
119292510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292513 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119292514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119292519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292537 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119292595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119292596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292670 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-11-13 | 2021-01-01 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119292671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119292673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119292680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292689 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-15 | 2025-07-01 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119292690 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119292694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292699 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292704 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119292753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-22 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119292757 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119292760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292766 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-11-13 | 2021-01-01 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119292768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119292838 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-01 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119292840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-22 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119292845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119292854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-08-01 | 2021-01-01 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119292868 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292870 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119292889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292899 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119292993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119292996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119292999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119293052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293058 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293223 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-04-22 | 2021-07-01 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119293230 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293235 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119293240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119293248 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119293252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293256 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119293300 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-15 | 2020-07-01 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119293305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119293316 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-07-01 | 2021-12-22 | 2018-02-14 | 2021-12-22 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119293319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-17 | 2020-07-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119293332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293424 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119293435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119293441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119293443 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119293444 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293446 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119293490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119293491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119293493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119293494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293495 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119293498 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293501 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119293504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-12-30 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293531 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119293548 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-26 | 2020-07-01 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119293571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119293572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119293573 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293600 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293603 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293622 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293658 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293662 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119293663 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293664 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293665 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293666 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293667 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293668 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293669 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293670 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119293674 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119293697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293698 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-09-14 | 2021-01-01 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119293699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-07-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119293710 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119293717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119293733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119293735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119293739 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293753 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293759 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119293760 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119293765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119293767 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119293770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119293791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293792 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119293808 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293824 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119293836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293846 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119293847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119293848 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119293849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119293860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119293867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119293870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293871 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119293877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2021-05-31 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-03 | OH
119293878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119293892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119293896 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293901 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293916 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119293919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293920 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119293921 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119293927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293938 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293947 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293960 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119293963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119293986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119293991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119293999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294018 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294059 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294069 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294075 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-28 | 2025-07-01 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119294101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119294105 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119294122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119294124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119294125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119294128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119294131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119294138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119294141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119294142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294149 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-13 | 2021-07-01 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294161 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 2025-07-01 | 2023-07-01 | 2023 | 2020-07-01 | OH
119294165 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294169 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-09-23 | 2021-03-15 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119294174 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119294180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294186 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294201 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294209 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294212 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119294216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294219 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119294222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119294227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294244 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294251 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-21 | 2021-01-01 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119294257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119294258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294274 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294275 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294283 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119294284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119294290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294291 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294292 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294305 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-31 | 2021-01-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294317 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294320 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119294321 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119294322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119294342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-11-27 | 2021-01-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119294368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119294370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119294373 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294374 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-10 | 2020-07-01 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119294378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119294386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294396 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-07-26 | 2021-01-01 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294399 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294430 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294431 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119294433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119294434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119294437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294439 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294447 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119294449 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119294468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119294478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119294483 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119294486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294508 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119294512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119294513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-05-25 | 2021-07-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294518 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119294519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119294525 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119294528 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294529 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294541 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021-07-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294543 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119294544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294545 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119294547 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294548 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294550 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294551 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119294554 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119294556 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119294570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294577 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294578 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119294591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-07-08 | 2021-07-01 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119294601 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119294602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294606 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294620 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119294623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119294625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294630 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119294643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119294645 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119294651 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119294657 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119294659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119294660 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294661 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294664 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294667 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119294668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294684 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119294691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119294694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294701 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119294703 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294704 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294706 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294708 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119294719 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119294722 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119294733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119294743 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025 | 2020-06-30 | OH
119294744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119294758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119294770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294771 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-08-14 | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119294772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119294776 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-08-14 | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119294778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294783 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119294801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-10-24 | OH
119294807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294808 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294824 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119294826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119294831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294857 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119294881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294891 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294893 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-31 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119294906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2021-10-11 | 2021-01-01 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294929 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119294942 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119294944 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119294946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119294950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294980 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119294984 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119294989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119295022 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295053 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295087 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-24 | OH
119295099 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119295130 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295134 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119295140 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295143 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295144 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295146 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119295147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119295148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119295150 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119295152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119295153 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295157 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295167 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295186 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295188 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295208 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295217 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119295219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119295250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119295255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119295256 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119295258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119295260 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-10-13 | OH
119295270 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119295272 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295277 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119295279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119295283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295288 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119295314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295330 | EC | Exp | Zone 1 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295364 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295365 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-05-25 | OH
119295368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119295375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119295376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119295378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295381 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119295384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119295407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295409 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119295441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295443 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119295449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295450 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295451 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295455 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295457 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295461 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295463 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295467 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295474 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295487 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119295553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295559 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119295562 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119295565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119295567 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295580 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295582 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119295586 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119295588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295592 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119295596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295600 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295634 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-06-18 | 2021-01-01 | 2022-06-18 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119295635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119295640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295653 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119295705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295706 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295720 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119295763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295771 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119295772 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119295773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295798 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295804 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119295809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295842 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295843 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119295879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119295884 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119295885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119295892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119295894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119295896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119295901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295906 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119295990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119295996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119295997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119296009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296022 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296054 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119296075 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119296076 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119296077 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119296078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119296170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119296250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119296251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296252 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296323 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119296324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119296330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296331 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119296332 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296333 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119296339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299181 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119299239 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299251 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119299510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119299565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119299566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299711 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119299712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299713 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299860 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119299864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299865 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299866 | EC | Cap | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119299867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299868 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299869 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299871 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119299874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119299876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119299908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119299923 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119299924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299926 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299981 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119299982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119299983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299985 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119299987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119299988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119299989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119300059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300109 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300123 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119300126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119300127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300129 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119300152 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300156 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2022-01-22 | 2021-01-01 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119300164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2022-01-22 | 2021-01-01 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119300166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119300180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300220 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119300222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300223 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119300224 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300226 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300244 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2026-04-21 | 2025-07-01 | 2026-04-21 | 2026 | 2020-07-01 | OH
119300245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119300267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119300320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-18 | 2021-01-02 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119300337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300382 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300388 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119300433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119300438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119300446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-10-19 | 2021-07-02 | 2021-10-19 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300456 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119300475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119300489 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119300500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300503 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119300505 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119300509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119300510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300531 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119300534 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119300538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300547 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119300549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119300565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300585 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119300589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119300591 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-19 | 2021-01-02 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119300592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300601 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119300603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119300613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119300623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300649 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300657 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119300658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119300686 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-24 | 2020-07-02 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119300687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119300690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300695 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300723 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-11 | 2021-07-02 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119300740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119300742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119300748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119300751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300755 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300757 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119300770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119300772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300775 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119300777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300778 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119300784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119300786 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119300790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119300791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119300794 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119300795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300839 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119300840 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119300846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119300861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119300881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2022-05-31 | 2021-01-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119300882 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-08-23 | 2021-07-02 | 2021-08-23 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119300884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119300891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300900 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119300909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2022-07-28 | 2020-12-29 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-07-01 | OH
119300920 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119300924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119300929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300931 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300932 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119300933 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119300936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300947 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119300948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300949 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119300950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119300953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300957 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119300958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119300962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119300963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119300964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300965 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119300967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119300968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119300969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301011 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119301012 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301014 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119301019 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2018-01-24 | 2020-07-02 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018 | 2018-01-24 | OH
119301026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301027 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119301028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301040 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119301044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119301046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119301049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119301061 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301062 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119301075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301079 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119301100 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301101 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119301124 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-02 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119301130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301131 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301136 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-04-09 | OH
119301137 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301138 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119301142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-03-27 | 2021-07-02 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119301162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301164 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-07-02 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119301180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119301181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301189 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119301191 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119301192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301210 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119301215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119301225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-02 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119301228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301231 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301253 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119301255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301256 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119301258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119301280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-03-27 | 2021-07-02 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119301313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119301314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119301315 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119301319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301322 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-03-27 | 2021-07-02 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-03-18 | 2021-07-02 | 2022-03-18 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301341 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301343 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301344 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-19 | 2020-07-02 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119301355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-07-02 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119301358 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-26 | 2020-07-02 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119301360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301362 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301365 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301367 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119301368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119301376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301383 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119301389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301390 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119301391 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119301399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119301423 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301424 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301427 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119301442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301444 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119301463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119301468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301509 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119301520 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-22 | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2020-12-22 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-06-22 | OH
119301531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301533 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-08-26 | 2021-01-02 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119301536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301543 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119301544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119301547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119301581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Installed in Error | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119301590 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119301592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301594 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119301609 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-16 | 2020-07-02 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119301621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301624 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119301625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301628 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119301631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-07-02 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
119301645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-28 | 2021-07-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-02 | OH
119301648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-07-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119301670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301674 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119301677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Installed in Error | Relocate | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119301678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-10 | 2021-07-02 | 2022-06-10 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119301681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119301685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119301689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301693 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119301696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301698 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119301705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119301709 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119301710 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-02-07 | OH
119301711 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301713 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301716 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-11-27 | 2021-01-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301721 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119301722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-03-30 | 2021-07-02 | 2022-03-30 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119301726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301728 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119301730 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-07-02 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119301741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119301748 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119301750 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301751 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-10-13 | 2021-07-02 | 2022-10-13 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-28 | 2021-07-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119301777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119301779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119301814 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119301822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119301825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301829 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301833 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119301844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301846 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-31 | 2021-01-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119301848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301854 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301895 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301896 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119301898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301909 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-19 | 2020-07-02 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119301910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119301915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119301927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119301953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119301954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-19 | 2020-07-02 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119301970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301975 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119301976 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-09-19 | OH
119301981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119301984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119301985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119301986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119301988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119301996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119301998 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119301999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119302003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119302006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119302007 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119302021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119302025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119302033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119302083 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119302084 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119302085 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119302087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302115 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302119 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-03-28 | OH
119302129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-02 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119302130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302137 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119302150 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119302151 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119302166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119302169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302171 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119302177 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302179 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302180 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119302181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119302184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-28 | 2021-07-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119302185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119302201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119302202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119302204 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119302213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302217 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119302232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302233 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119302252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119302257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119302296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119302297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119302311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119302313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302316 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302318 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119302319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302321 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119302325 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119302328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119302333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119302338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119302350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-28 | 2021-07-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119302351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119302356 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119302357 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119302363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302373 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302377 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119302380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119302383 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119302384 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119302390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302391 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119302392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302393 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119302394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119302420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119302424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119302441 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302476 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119302477 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119302479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302488 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-02 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119302497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302506 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119302512 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302547 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-10 | 2020-07-02 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119302549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-23 | 2020-07-02 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302554 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119302563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119302573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119302576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119302578 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302592 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302593 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302596 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119302597 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302622 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302626 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302633 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119302644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302645 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119302653 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-07-02 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119302654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119302680 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302681 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119302682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119302684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-27 | 2021-07-02 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119302687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302688 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119302709 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302711 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-23 | 2020-07-02 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-23 | 2020-07-02 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119302719 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302730 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119302737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119302753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302754 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302756 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119302760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302766 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302782 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302792 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119302808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302855 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-07-02 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-01-01 | OH
119302857 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-25 | 2020-07-02 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119302858 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-02 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119302870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119302872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119302875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119302877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119302878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302911 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119302912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119302943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119302948 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-03 | 2021-01-02 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119302977 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-07-02 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2021-03-06 | OH
119302980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119302986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119302992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119302994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119302999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-02 | 2021-01-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303017 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-03-27 | OH
119303019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303037 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119303055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303077 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303078 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119303079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119303080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303083 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303087 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119303088 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119303089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303091 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119303093 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119303096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303097 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303100 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303103 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119303104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303127 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303129 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-02 | 2021-01-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303203 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303236 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119303242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119303245 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303271 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303273 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119303275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303280 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119303286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-07-27 | 2021-01-02 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303287 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2021-01-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303293 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303295 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-16 | OH
119303296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303302 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119303326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119303331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119303336 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-29 | 2021-07-02 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-26 | 2021-01-02 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303340 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119303348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303350 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119303355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303376 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303377 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119303378 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119303416 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119303428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303465 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119303467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119303473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303474 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119303475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119303511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303533 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119303546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-11-27 | 2021-01-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303592 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119303606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119303607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303631 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119303638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303639 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303656 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119303660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119303661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-10-17 | OH
119303683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-12-14 | 2025-07-02 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303726 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-07-02 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119303730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303733 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119303735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119303739 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303755 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119303757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119303758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303773 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119303774 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119303775 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303776 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303778 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303790 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-01-31 | OH
119303793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119303794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119303797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303798 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303799 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-15 | 2021-07-02 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119303819 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2025-07-02 | 2021-01-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303839 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303851 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303854 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-05-26 | 2021-01-02 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119303856 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-10-31 | 2021-01-02 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303871 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303895 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119303896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119303897 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119303898 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119303943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303970 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119303971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303973 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303975 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119303976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119303981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304024 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-11-03 | 2020-10-02 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119304051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304056 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119304074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304077 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-20 | 2020-07-02 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119304111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304119 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304121 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119304130 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119304225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119304239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119304250 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304252 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119304253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119304254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119304255 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119304260 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-08-12 | 2025-07-02 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119304261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304271 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-07-02 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119304277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119304299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119304317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304330 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304357 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119304371 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304376 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119304383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2022-06-29 | 2021-07-02 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119304407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304408 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-10-02 | 2021-07-02 | 2021-10-02 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119304411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304417 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119304430 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304451 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119304458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119304476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304479 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119304513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304530 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304562 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119304566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119304600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304726 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304727 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304741 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304742 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304743 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304751 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119304754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119304782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119304783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119304784 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-11-27 | 2025-07-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304785 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-11-27 | 2025-07-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304800 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304803 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119304804 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119304818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304819 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119304832 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119304835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119304838 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304883 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119304885 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304887 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119304915 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304950 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119304953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119304955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304956 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304957 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119304958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304960 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119304963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119304972 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119305006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305049 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305063 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119305153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119305192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119305193 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305194 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305195 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119305197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119305202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305203 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119305205 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305208 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119305209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119305236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305261 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305321 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119305323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305327 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119305334 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119305338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119305480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119305483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119305511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305512 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119305514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119305515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119306141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119306147 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119306149 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119306318 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119306344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119306345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119306347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119306348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307233 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-08-21 | OH
119307300 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119307301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307470 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119307473 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119307477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119307478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119307490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119307491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119307522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119307598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119307625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119307626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307632 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119307637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307671 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119307752 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119307753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119307756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119307757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307759 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119307768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119307777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307790 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119307791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119307792 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307794 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119307798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119307807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307809 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119307810 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119307812 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119307813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307819 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119307830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-09-29 | OH
119307832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307838 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119307839 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119307860 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-03-25 | 2021-07-03 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119307913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307914 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119307918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119307933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307982 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119307983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119307987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119307992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119307993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307994 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119307999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308029 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025 | 2020-06-29 | OH
119308052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2022-06-02 | 2021-01-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119308053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308086 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119308087 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119308090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119308093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308096 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119308097 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119308100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119308109 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119308111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119308116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119308121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2022-05-21 | 2021-01-02 | 2022-05-21 | 2022 | 2021-11-23 | OH
119308125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308131 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-05-03 | 2021-01-03 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119308132 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2026-06-02 | 2025-07-02 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-07-02 | OH
119308133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119308135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119308136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119308150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308153 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308159 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119308161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119308183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119308185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119308186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308190 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119308200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308211 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308212 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119308215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119308230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308235 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119308242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308243 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119308247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308266 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308267 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-05-31 | 2021-01-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119308269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119308272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119308274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308278 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119308310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119308312 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-09-22 | 2021-07-03 | 2022-09-22 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119308335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119308340 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308344 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119308345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308346 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119308354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119308355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119308359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119308364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119308386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308402 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-10-03 | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119308404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119308413 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119308414 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-10-16 | 2021-01-03 | 2021-10-16 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119308415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308416 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308490 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-02-15 | OH
119308491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308497 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119308498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119308501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308503 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119308506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119308509 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-06-29 | 2021-01-03 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119308510 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308513 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-08-29 | 2021-01-03 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119308517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308556 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308557 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-08-18 | OH
119308561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308564 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119308565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308568 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119308581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-01-19 | OH
119308584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308588 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119308589 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-02 | OH
119308602 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308609 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308612 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308614 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119308616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119308617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119308619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119308635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119308644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308648 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119308651 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119308677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308680 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119308682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119308685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308728 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308732 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119308735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308747 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119308752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119308757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119308758 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119308759 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308769 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308787 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119308788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308794 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308799 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308811 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119308816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119308822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308856 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308863 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308865 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308881 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119308892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119308901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119308908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308909 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119308910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308913 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119308934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119308935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308950 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119308951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119308952 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119308953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308955 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 2020-07-23 | 2020-09-30 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119308980 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119308982 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-01-13 | OH
119308983 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119308987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119308989 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309030 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309031 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119309032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-12-31 | 2020-07-10 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119309042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309044 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309046 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309054 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119309056 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309063 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119309070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309078 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 2022-06-30 | 2025-06-30 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-30 | OH
119309079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309081 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119309085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309088 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309090 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119309092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-08-02 | 2021-01-03 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119309099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309121 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119309124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119309142 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119309145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309147 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309182 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-06-25 | 2020-07-03 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119309187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309192 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309222 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119309223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119309235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-07-03 |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021 | 2020-02-20 | OH
119309238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309253 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309256 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119309263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119309267 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119309303 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309313 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309348 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119309394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309395 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119309396 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119309420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119309422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-09-28 | OH
119309425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309429 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-05-24 | 2021-01-03 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119309443 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119309444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119309445 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119309454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309455 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119309457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119309459 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119309481 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309482 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119309487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119309515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119309521 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309530 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309533 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-05-31 | 2021-01-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119309538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309552 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-10-09 | OH
119309555 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-07-03 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119309556 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119309561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309562 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119309589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119309594 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119309596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309597 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119309599 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119309600 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119309606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119309628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119309630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309631 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119309632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119309633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119309639 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309642 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309643 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-07-03 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119309645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119309648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119309652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119309678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309683 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-04-17 | 2021-01-03 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119309685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309686 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309687 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309688 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-08-30 | OH
119309695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119309696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309698 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309711 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119309715 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-07-03 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119309720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309727 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119309733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119309781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119309820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309821 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119309833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119309835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119309839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119309852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119309853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309859 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119309861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119309873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119309875 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119309877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119309880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309883 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309886 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119309915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119309916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309959 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309961 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119309965 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309968 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119309970 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119309971 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309972 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119309973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119309993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119309994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119309999 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310001 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119310010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310011 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310012 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-06-26 | 2021-01-03 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119310023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119310024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310025 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119310026 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310038 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119310053 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119310054 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119310058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310070 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310072 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119310073 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119310075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310077 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119310079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119310122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310144 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310151 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-10-11 | OH
119310152 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310164 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310186 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310227 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-16 | 2020-07-03 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119310244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119310251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310254 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119310265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-06-02 | 2021-01-03 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119310267 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310270 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310271 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119310279 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310291 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119310292 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310334 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119310362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310365 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310370 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119310380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-02-04 | OH
119310382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119310404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310413 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310419 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2022-04-15 | 2021-07-02 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-02 | OH
119310425 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310426 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-04-20 | 2025-07-03 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119310440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-11-17 | 2021-01-03 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310495 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119310497 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310498 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310500 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310503 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119310504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119310505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310506 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119310508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310509 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310510 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310511 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-11-27 | 2021-01-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-04-17 | 2021-01-03 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119310513 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-11-27 | 2021-01-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119310541 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119310542 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119310554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119310555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310556 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-07-08 | 2021-01-03 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119310557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310564 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310584 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310588 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119310762 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-07-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119310764 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119310788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310813 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119310840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119310842 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119310844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-10-22 | OH
119310850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119310851 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119310852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119310864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310866 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119310870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119310875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-23 | 2020-07-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119310881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119310910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310912 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310914 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119310918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119310930 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2026-05-17 | 2025-07-03 | 2026-05-17 | 2026 | 2020-07-03 | OH
119310931 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119310932 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-05-17 | 2021-01-03 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119310933 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310934 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119310943 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310947 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119310948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119310952 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119310953 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119310990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119310995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119311036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2022-06-02 | 2021-01-03 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119311038 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119311070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311072 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311091 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119311092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119311094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119311095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119311096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119311112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311119 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119311146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119311152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119311154 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311159 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119311161 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311163 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119311164 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311165 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Bird Protection | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-14 | 2020-07-03 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119311167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119311172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119311231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311240 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119311241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119311242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119311248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311268 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119311269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311283 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311284 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311285 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119311291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311293 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119311294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119311295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119311297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119311302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119311303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119311304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119311308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119311326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119311333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311334 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311335 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119311336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311337 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119311350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311351 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311352 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119311382 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119311383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119311386 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119311388 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311405 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119311458 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311508 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311511 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311670 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119311671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311674 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311676 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119311677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119311684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311687 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119311691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311696 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311697 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311698 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119311704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311764 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119311765 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311782 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311783 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119311787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119311793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119311794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119311795 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119311799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311801 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119311805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311851 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119311890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311891 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119311894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311914 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119311930 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311937 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119311938 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119311939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312006 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119312007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2021-11-27 | 2021-01-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119312034 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-09-15 | 2021-07-03 | 2021-09-15 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119312039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119312055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-08-29 | 2021-07-03 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119312081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119312083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312112 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119312115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025 | 2020-07-04 | OH
119312119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2021 | 2020-07-04 | OH
119312149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2022-05-31 | 2021-07-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-04 | OH
119312240 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119312241 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119312242 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119312243 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119312291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119312297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312322 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312323 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119312387 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119312398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312411 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119312412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119312414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312416 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312417 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312440 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312448 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312449 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312471 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312494 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119312497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119312501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312509 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119312512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119312524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2021-11-05 | OH
119312530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312533 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-17 | 2020-07-05 |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021 | 2020-06-17 | OH
119312561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312576 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119312578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119312582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119312596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312598 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119312600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312611 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312612 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119312613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312614 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119312615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312616 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119312640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119312642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119312646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119312656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312660 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119312663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312699 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119312707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312733 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119312734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119312749 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312751 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119312752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312753 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119312755 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119312757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119312768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119312773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312777 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312780 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312790 | EC | Exp | Non-HFTD | A | PMH | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020-09-30 | 2020-07-26 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119312792 | EC | Exp | TIER 2 | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312794 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312795 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312798 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312813 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-07-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119312814 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-07-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119312815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-07-05 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119312816 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-07-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119312817 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-07-05 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119312818 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-24 | 2020-07-05 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119312819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-22 | 2020-07-05 |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021 | 2020-06-22 | OH
119312822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312823 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 2025 | 2020-07-05 | OH
119312829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119312830 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-07-05 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119312832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119312836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119312837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312960 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312963 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119312979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-05 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119312986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312989 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312990 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312992 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312994 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-05 | OH
119312996 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119312999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313009 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-05 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-05 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-05 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119313015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119313016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119313029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313040 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119313046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119313048 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119313080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313098 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119313099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119313101 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119313107 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313117 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2018-01-24 | 2020-07-06 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018 | 2018-01-24 | OH
119313120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119313122 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119313124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2021-12-27 | 2021-01-03 | 2021-12-27 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119313125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2022-12-26 | 2021-01-03 | 2022-12-26 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119313127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119313128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119313129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119313130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2022-06-29 | 2021-01-03 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119313132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119313133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119313136 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119313137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313151 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119313154 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313160 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119313193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313195 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119313196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119313199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-06 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119313209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-02 | 2020-07-06 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119313220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313230 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2026-05-21 | 2025-07-03 | 2026-05-21 | 2026 | 2020-07-03 | OH
119313235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119313236 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313237 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2022-05-20 | 2021-07-03 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-07-03 | OH
119313246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-11 | 2020-07-06 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119313247 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-11 | 2020-07-06 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119313250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119313255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313274 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119313280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-03-19 | 2021-07-06 | 2022-03-19 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119313288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313294 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313299 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119313315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119313319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-06 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119313386 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-06 |  | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119313393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119313395 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119313402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119313407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119313436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313437 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119313457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119313459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119313495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313501 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119313502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313505 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119313506 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119313507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119313539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313541 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119313587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313681 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119313682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313683 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119313741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313755 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313758 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119313759 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119313812 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313813 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119313817 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119313821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313825 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119313854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119313881 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119313882 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313883 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313886 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313889 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313910 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119313911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313912 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119313915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119313917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313919 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-09-27 | OH
119313940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119313945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313949 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313991 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119313993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119313995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119313996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119313997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314019 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314024 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119314026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119314027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314028 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119314040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119314070 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119314071 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119314075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314076 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119314109 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119314129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314162 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-07-23 | 2021-07-06 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119314163 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-07-01 | 2021-01-06 | 2022-07-01 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119314165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314180 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119314181 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119314182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119314183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119314186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314188 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Remove | 2018-01-24 | 2020-07-06 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018 | 2018-01-24 | OH
119314201 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119314203 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119314208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119314214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314215 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314218 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119314251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119314258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119314281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-06-15 | 2021-01-06 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119314292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119314296 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119314299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119314305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119314308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314313 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119314318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119314330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-11-27 | 2021-01-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314341 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119314342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314348 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119314349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119314350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314351 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-08-10 | 2021-01-06 | 2021-08-10 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119314367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119314368 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119314404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314414 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119314416 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119314420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314423 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314424 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119314425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314429 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314435 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2018-01-24 | 2020-07-06 | 2021-12-22 | 2018-02-14 | 2021-12-22 | 2021 | 2018-01-24 | OH
119314440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314448 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119314449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314452 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119314453 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119314454 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314455 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119314456 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025 | 2020-07-01 | OH
119314458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314472 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314498 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119314501 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119314508 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-09-15 | 2021-07-06 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119314520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119314537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314546 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119314548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314553 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119314581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119314587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314588 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119314591 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119314592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119314613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314627 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119314629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119314652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119314667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119314690 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314696 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119314711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314713 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314721 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-10-28 | OH
119314726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314735 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-06-27 | 2021-07-06 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119314741 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119314743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119314752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119314769 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119314771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-11-25 | 2021-01-06 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119314778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119314779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314783 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314794 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119314798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314807 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119314808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119314820 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119314821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314823 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314824 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119314829 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119314830 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119314831 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119314851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-12-17 | 2021-07-06 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314856 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119314858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314872 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119314886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119314896 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119314899 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314902 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119314903 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314904 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119314905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314906 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-09-12 | OH
119314907 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119314913 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-07-06 | 2020-07-06 |  | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019 | 2020-07-31 | OH
119314914 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119314916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-06 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119314965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119314973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119314974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314975 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314988 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119314994 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119314998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315005 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315006 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315007 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119315015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119315018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119315039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119315040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315041 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119315043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119315045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119315049 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119315054 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119315055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119315060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315081 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119315082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315088 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119315090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315091 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119315099 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119315111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119315119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315133 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-07-19 | 2021-01-06 | 2021-07-19 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119315134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119315150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315151 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315160 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119315161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-12-17 | 2021-01-06 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315162 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119315165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315166 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315169 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119315174 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315187 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119315196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315199 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119315212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315215 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315217 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119315220 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119315230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315242 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119315244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-03-04 | 2021-07-06 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119315245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119315256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315260 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119315265 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119315270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315272 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119315297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119315298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-05-30 | 2021-07-06 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119315299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119315304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315313 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119315314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119315343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119315345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315351 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119315375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119315378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315379 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119315383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119315386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2023-07-06 | 2021-01-06 | 2023-07-06 | 2023 | 2021-06-18 | OH
119315388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119315400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315432 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119315456 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-04-21 | 2021-01-06 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119315468 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119315485 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119315486 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-08 | OH
119315488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315540 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-06-21 | 2021-06-06 | 2021-06-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119315541 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119315542 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119315543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119315548 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-07-10 | 2021-01-06 | 2022-07-10 | 2022 | 2021-10-20 | OH
119315549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315554 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119315556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119315557 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119315567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119315568 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119315580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-07-06 | 2021-01-06 | 2022-07-06 | 2022 | 2021-06-18 | OH
119315584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119315589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119315595 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2021-08-20 | 2021-05-30 | 2021-08-20 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119315596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119315620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119315625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315627 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119315628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315650 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315651 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119315660 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-06-17 | 2020-07-06 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119315661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119315672 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315681 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315682 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315684 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119315685 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119315691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119315700 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119315723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315725 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119315727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119315733 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315736 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119315744 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315746 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119315787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119315792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119315802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315806 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315807 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315809 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-02 | OH
119315810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315813 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119315817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119315818 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315823 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315826 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-01-10 | 2021-01-06 | 2022-01-10 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119315827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119315836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119315838 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119315841 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119315844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-06 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119315847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119315853 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119315855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-06 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119315859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315871 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315883 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315889 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315914 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119315937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315939 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315950 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119315951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315953 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119315956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119315959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315962 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119315964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315968 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119315984 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119315997 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-03-29 | 2020-07-06 |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119316011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316036 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-12-16 | 2021-01-06 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-12-31 | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316047 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-11-23 | 2021-01-06 | 2021-11-23 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119316048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-12-16 | 2021-01-06 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316053 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119316068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316094 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316095 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119316103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316154 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119316161 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119316163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316171 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316177 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119316178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316180 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2026-06-02 | 2025-07-06 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-07-06 | OH
119316182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119316250 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316253 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316254 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119316255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316275 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316281 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316303 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316308 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-02-18 | OH
119316310 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316313 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119316342 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119316343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119316393 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-12 | 2020-07-06 |  | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119316400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316404 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119316406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119316407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119316408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119316409 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316415 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-01-17 | OH
119316416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119316420 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316426 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-05-31 | 2021-07-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119316428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119316439 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316461 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316462 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119316469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119316482 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119316483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119316490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316495 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316498 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316499 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119316523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316530 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316538 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119316542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119316547 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316548 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-01-31 | OH
119316573 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-07-06 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119316591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316593 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-04-21 | 2021-01-06 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119316597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119316620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119316666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119316669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119316700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-04-11 | 2021-01-06 | 2022-04-11 | 2022 | 2021-08-02 | OH
119316701 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316702 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316703 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119316709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119316714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119316715 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119316719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316720 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119316727 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316728 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2026-05-23 | 2025-07-06 | 2026-05-23 | 2026 | 2020-07-06 | OH
119316730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-27 | 2020-07-06 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119316731 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316735 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316736 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119316738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316739 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-05-22 | 2021-01-06 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119316740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119316743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316745 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119316768 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316784 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119316785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316794 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Remove | 2018-01-24 | 2020-07-06 |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018 | 2018-01-24 | OH
119316800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316802 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119316803 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-06 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025 | 2020-06-25 | OH
119316804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119316809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119316824 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-08-29 | 2021-07-06 | 2021-08-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119316825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-05-31 | 2021-07-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119316829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316849 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119316850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119316851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316857 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Corroded | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2026-05-01 | 2021-01-06 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-07-06 | OH
119316858 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119316890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119316904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316909 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-06 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119316922 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119316933 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119316935 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316952 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119316953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316967 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119316977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119316981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119317004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-05-30 | 2021-01-06 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119317009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119317011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119317015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317017 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119317042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-03 | 2020-07-06 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119317043 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2021-07-13 | 2021-01-03 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119317044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119317055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317057 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119317064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119317065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317067 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119317068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317083 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119317085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317088 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317116 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317159 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317180 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317181 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317202 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317204 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119317206 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119317208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317209 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119317221 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119317231 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317236 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317264 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119317269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317280 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317349 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119317395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119317400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317407 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317408 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317414 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317415 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119317440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119317442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-03-29 | 2021-07-06 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119317458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317487 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119317495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317496 | EC | Exp | TIER 3 | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317503 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119317504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119317526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119317529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317530 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317531 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317545 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-18 | 2020-07-06 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119317571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317574 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317576 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317613 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119317625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317642 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119317658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317698 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119317766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317768 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317789 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317802 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119317822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317824 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317825 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119317826 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317836 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119317843 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2022-06-09 | 2021-01-06 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-06 | OH
119317846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119317848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119317851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119317852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119317853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119317861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119317940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318015 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119318037 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318038 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318074 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318121 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119318123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318124 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119318125 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119318126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119318127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119318128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119318129 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119318134 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119318135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119318137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119318144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119318145 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318147 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119318148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318149 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119318153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119318210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119318216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119318218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119318230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119318233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119318241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119318242 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318244 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119318254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318315 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-08-31 | 2021-01-07 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119318316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318318 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119318326 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119318327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119318335 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-07 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119318340 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318345 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318347 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119318349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119318381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318386 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119318393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119318413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119318417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119318446 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119318452 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119318459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119318470 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2020-07-06 | OH
119318473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119318476 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-09-17 | 2025-07-07 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119318477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119318479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119319043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119319044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119319045 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119319046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119319047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119319048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119319049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119319420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119319421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119319422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119319423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119319424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-03 | 2020-07-07 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119319425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119319426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119319428 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119319430 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119319431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-11-19 | OH
119319432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-11-26 | 2021-01-07 | 2021-11-26 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119319434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-14 | 2021-07-07 | 2022-04-14 | 2022 | 2021-09-17 | OH
119319436 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119319450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119319454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-27 | 2021-07-07 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119320102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119320133 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119320137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119321762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119321764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119321769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119321792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119321796 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119321797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323223 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119323224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-01-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119323260 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119323271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323294 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119323295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119323308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323313 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323340 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119323341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119323370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323372 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323374 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323401 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-11-25 | OH
119323404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119323415 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119323442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119323443 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323445 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323493 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119323498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119323503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119323523 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323526 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323530 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323532 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119323533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119323534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119323564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119323567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119323584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119323601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323622 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119323627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119323630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119323633 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119323648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-12-13 | 2021-01-07 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323668 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323683 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119323714 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119323715 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119323717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119323731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323766 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323768 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323770 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323774 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119323776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323778 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119323779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323780 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119323784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323798 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323799 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-09-02 | 2021-07-07 | 2021-09-02 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-12-14 | 2021-01-07 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-11-27 | 2021-01-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-05 | 2021-01-07 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119323814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-01-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-23 | OH
119323833 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119323861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119323870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323873 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119323874 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323875 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119323878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119323891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323893 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119323898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323902 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119323929 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323930 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-11-27 | 2021-01-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119323933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-01-19 | 2021-07-07 | 2022-01-19 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119323941 | EC | Pole | TIER 3 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119323946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323968 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323979 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119323980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323981 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323983 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119323984 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119323988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119323992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119323998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119323999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-09-26 | OH
119324011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-06-19 | 2021-01-07 | 2022-06-19 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119324017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119324018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119324021 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-23 | 2020-07-07 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119324023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119324026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324032 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324049 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324059 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324070 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119324077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119324118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324131 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119324137 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119324144 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119324145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119324148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324163 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-12-02 | 2021-01-07 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324171 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2026-05-02 | 2025-07-07 | 2026-05-02 | 2026 | 2020-07-07 | OH
119324175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119324199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-09 | OH
119324211 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119324213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119324215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119324216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324246 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324250 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-06-26 | 2021-01-07 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119324256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119324261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324276 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119324281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324294 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2026-05-28 | 2021-07-07 | 2026-05-28 | 2026 | 2020-07-07 | OH
119324298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324317 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324321 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119324325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324327 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324328 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-10-27 | 2021-07-07 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119324329 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324334 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324336 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119324350 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119324351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119324359 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324369 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324389 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119324398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324406 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119324422 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324445 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324446 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324467 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119324482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119324508 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324513 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324514 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119324518 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324527 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119324528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324530 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-07 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119324533 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-07-07 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119324541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119324558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119324562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119324563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324581 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324604 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119324605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324613 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324630 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324632 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119324637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119324640 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119324650 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-09-17 | 2025-07-07 | 2025-09-17 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324656 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119324660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119324665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119324669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119324670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119324671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324678 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119324722 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-10-28 | OH
119324723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119324724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324727 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119324732 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-27 | 2020-07-07 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119324744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324749 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119324750 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119324753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119324754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324756 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-06 | 2021-07-07 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119324761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324785 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119324794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119324799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119324802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324804 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119324813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119324821 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324822 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119324824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324825 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119324826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324858 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119324862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324916 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119324920 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119324921 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119324922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119324926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119324928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119324942 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119324943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119324945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324948 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119324958 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-07-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119324972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-06-03 | 2021-01-07 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-10-12 | OH
119324975 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324978 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324979 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119324990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324991 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119324992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119324996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119324997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119324998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325011 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-08-12 | 2021-01-07 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325018 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-27 | 2021-07-07 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325044 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325049 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325071 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119325076 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325077 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-27 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119325080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119325088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2021-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2021-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325103 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119325104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325106 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119325117 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325123 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119325124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325125 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119325126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325141 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119325148 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119325149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325195 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119325204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119325205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119325230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325261 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119325263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119325270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119325274 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119325275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119325278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325279 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119325280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325297 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-11-27 | 2021-01-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119325330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325340 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325344 | EC | Cap | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119325358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325384 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325390 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325391 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119325393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-07-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119325401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119325403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119325406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119325408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119325409 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325412 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119325416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325419 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119325426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325447 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325477 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119325486 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325497 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325526 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325565 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119325580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119325583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119325586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325605 | EC | Cap | TIER 2 | H | Guy | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325606 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119325609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325658 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325659 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119325661 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119325664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325671 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325672 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325673 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325674 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-01-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325686 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119325691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119325692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119325709 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-23 | 2020-07-07 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119325712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119325713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325754 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119325757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119325758 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119325760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119325796 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325818 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325823 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325840 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119325843 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325844 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-01-21 | OH
119325845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119325846 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325847 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325849 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119325852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-01 | 2021-07-07 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325865 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119325868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325871 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325873 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325875 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325876 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325879 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119325880 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325881 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-26 | 2021-01-07 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119325882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119325885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119325886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325889 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119325892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119325979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119325985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119325991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119325992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119326020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326024 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326026 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119326027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119326032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119326039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326060 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326068 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326083 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326095 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326098 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119326101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119326112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326115 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119326130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119326154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119326163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119326176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326200 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119326202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-02-02 | 2021-07-07 | 2022-02-02 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119326204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119326223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326226 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119326229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326240 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119326251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326264 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326276 | EC | Exp | TIER 3 | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119326279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326284 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326286 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326325 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119326327 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119326328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119326329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119326333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119326366 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119326367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-01-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119326370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326376 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-15 | 2020-07-07 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119326378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119326380 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119326381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326382 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119326383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326385 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326386 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2026-05-19 | 2025-07-07 | 2026-05-19 | 2026 | 2020-07-07 | OH
119326389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326402 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119326403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326404 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119326408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326411 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326472 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119326473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119326474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-09-30 | OH
119326496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119326502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326504 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119326550 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326555 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119326574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326580 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119326581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326587 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-31 | 2021-07-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119326621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-11-27 | 2021-01-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326623 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326625 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119326628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326635 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-01-06 | OH
119326638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-12 | 2020-07-07 | 2020-12-09 | 2021-06-12 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119326643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326644 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119326646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119326660 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326667 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119326672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326680 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-05-10 | 2025-07-07 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119326686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326687 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326688 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326694 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119326699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119326719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119326727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326741 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-12-03 | 2021-01-07 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119326755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119326831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119326835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119326850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326851 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-07 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119326853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119326856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326875 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326902 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-09-10 | 2021-01-07 | 2021-09-10 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119326908 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119326925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119326985 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119327032 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2023-03-03 | 2021-07-07 | 2023-03-03 | 2023 | 2020-07-07 | OH
119327035 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-07 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119327039 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119327063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327064 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119327066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327067 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119327068 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119327069 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119327082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119327087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119327141 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-07 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119327142 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-08-27 | 2021-01-07 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119327145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119327149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119327153 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327156 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119327160 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327179 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327182 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119327186 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119327201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119327203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327205 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-08-09 | 2021-01-07 | 2021-08-09 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119327206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119327211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Corroded | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-07 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119327258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327297 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-04-15 | 2021-01-07 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119327298 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119327330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327334 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327335 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327336 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119327339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327345 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119327346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119327348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119327374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327453 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327526 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327533 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119327616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-06-02 | 2021-07-07 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119327620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119327624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119327651 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119327654 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327661 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119327662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119327663 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119327695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119327726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-21 | 2020-07-07 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021 | 2020-06-21 | OH
119327741 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119327763 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327764 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119327821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327830 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119327832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119327835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327838 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119327850 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119327851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327852 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119327862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119327882 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119327886 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119327889 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119327898 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119327901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327903 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119327942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119327960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119327961 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119327988 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119328009 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328011 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328043 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328090 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119328130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328136 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328137 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2022-07-10 | 2021-07-07 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-07 | OH
119328139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328153 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119328156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119328160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328164 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119328169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119328201 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328202 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328205 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119328207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119328208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328210 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119328220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119328306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119328319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328327 | EC | Exp | TIER 3 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328328 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328393 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119328396 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119328397 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328399 | EC | Pole | Zone 1 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328421 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119328422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328423 | EC | Exp | Zone 1 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328427 | EC | Pole | Zone 1 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328431 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328438 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328453 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119328468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328512 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119328515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328543 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328544 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328545 | EC | Exp | Zone 1 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119328546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119328547 | EC | Exp | Zone 1 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328577 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328667 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119328700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119328703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-12-31 | 2020-07-28 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119328707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119328728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119328769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119328889 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119328945 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119328947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119328949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329090 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119329091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329260 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-07-08 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119329324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329325 | EC | Cap | TIER 2 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119329328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329329 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119329331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119329345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329346 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119329348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329349 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119329352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329356 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119329386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119329387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119329422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-23 | 2020-07-08 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025 | 2020-06-23 | OH
119329427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119329428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119329490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-07-08 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119329525 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119329530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329547 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329579 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329585 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329596 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119329597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119329612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329616 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329627 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329649 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119329662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119329720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329723 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-07-13 | 2021-01-08 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119329727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119329747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329771 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119329779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329791 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119329792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329797 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-07-10 | 2021-01-08 | 2022-07-10 | 2022 | 2021-10-13 | OH
119329798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329799 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119329815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329819 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329832 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329836 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329840 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119329841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329843 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119329846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329849 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-08 | OH
119329851 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329871 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119329872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119329888 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-08 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119329905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-08 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119329907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-08 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119329922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119329924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119329933 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119329940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119329941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119329946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119329947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329955 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119329956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119329972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119329973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119329974 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119329976 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119329977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119330009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-07-08 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021 | 2020-06-08 | OH
119330010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119330011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119330013 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330016 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330017 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330018 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119330019 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-07-26 | 2021-01-08 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119330026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330028 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119330029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119330032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330041 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330042 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330044 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119330049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330051 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119330058 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119330062 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119330064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330084 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330089 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119330096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330100 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330113 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119330116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119330129 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119330141 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330176 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119330218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330228 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119330249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330253 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2021-04-24 | OH
119330277 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119330282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330284 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119330318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-07-08 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119330329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-07-08 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119330331 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330332 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119330343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119330345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330365 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119330381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-05-31 | 2021-07-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-05-28 | 2021-07-08 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330406 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119330407 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119330412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-08 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119330426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330431 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-10-08 | 2021-01-08 | 2021-10-08 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119330435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330437 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119330439 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119330442 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330451 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330470 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119330472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-03-17 | 2021-07-08 | 2022-03-17 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-12 | 2020-07-08 |  | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119330542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119330543 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119330544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119330547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119330551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119330558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330575 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-03 | 2021-01-08 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119330579 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119330591 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119330594 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119330599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119330656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330680 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119330688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330714 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119330723 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119330730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119330740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330743 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-05-21 | 2021-07-08 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330752 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119330753 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119330771 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119330784 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-08-29 | 2021-07-01 | 2020-08-29 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119330801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119330814 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-22 | 2020-07-08 |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119330820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119330824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119330832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330834 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119330838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119330839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330840 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-07-08 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119330844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119330855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330860 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330864 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330866 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119330877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330885 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330890 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119330894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119330896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330911 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330912 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119330933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-07-22 | 2021-01-08 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119330934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330937 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330982 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119330983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119330985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119330993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330995 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119330997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331016 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119331022 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331024 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331025 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119331026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331042 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119331051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119331056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119331059 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331060 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119331061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331073 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119331075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331078 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119331079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119331080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331081 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119331084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119331088 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331095 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331106 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119331111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119331116 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119331122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331132 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119331137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119331146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331148 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119331154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119331157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119331159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119331167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-07-07 | 2021-07-08 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119331168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331172 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119331181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331185 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331190 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331191 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331192 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119331195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331251 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119331269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-05-19 | 2021-01-08 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119331282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119331289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331301 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119331305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331307 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331323 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331337 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-27 | 2021-07-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331368 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119331372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119331375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119331409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119331411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119331414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331422 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119331432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331433 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119331439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331442 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331443 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119331456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119331457 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-07-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
119331458 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-07-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
119331459 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-05 | 2020-07-08 |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019 | 2019-12-05 | OH
119331460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331478 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119331479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331488 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 2021-07-08 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119331508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119331516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331542 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331545 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331563 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119331570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119331578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119331587 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119331603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119331605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331609 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331633 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119331648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331649 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119331652 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331663 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119331689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119331698 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331699 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331702 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331708 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119331720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331736 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119331744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119331751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331763 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119331772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119331774 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119331775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119331795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-03 | 2021-07-08 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119331830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119331860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-18 | 2021-01-08 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119331861 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119331865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119331866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119331873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331882 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331900 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331906 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119331907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-10-25 | OH
119331911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331920 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331942 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119331948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119331969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119331975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119331990 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119331992 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-10-27 | OH
119331993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119331994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119331995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119331997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119332005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332009 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119332038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119332044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119332067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119332087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119332093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332099 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119332108 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119332115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119332123 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332142 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119332145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119332149 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332153 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332195 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332197 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332201 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119332211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332229 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119332233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119332236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119332261 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-07-08 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119332262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-07-08 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119332263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-07-08 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119332264 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-07-08 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2019-12-17 | OH
119332265 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-17 | 2020-07-08 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020 | 2019-12-17 | OH
119332266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-08 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119332269 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-07-08 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119332277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332278 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332288 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-30 | 2020-07-08 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119332290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119332298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119332306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332307 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332314 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332316 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119332325 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119332326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119332329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332343 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119332348 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119332349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332381 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119332382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332385 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Decorative Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332415 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119332439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119332456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332464 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119332471 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-27 | OH
119332472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119332497 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332514 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332516 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332532 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332548 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332561 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119332562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332563 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119332565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332568 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119332569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119332570 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332571 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119332610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332620 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-12 | 2020-07-08 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119332633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-24 | 2020-07-08 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119332635 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119332673 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119332682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332685 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119332693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119332707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119332716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119332718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119332719 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119332721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332731 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119332732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119332733 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332737 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119332738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332763 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332764 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119332765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119332771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119332810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119332820 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119332837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332845 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332846 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119332892 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332919 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119332940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-10-31 | 2021-07-08 | 2021-10-31 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119332941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332942 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119332953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119332957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-04-26 | 2021-01-08 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119332958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-28 | 2021-01-08 | 2021-11-28 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119332997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119332998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119333018 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119333019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-02 | 2021-01-08 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-12-31 | 2021-07-08 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119333061 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119333062 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-17 | 2021-01-08 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333063 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119333064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-05-17 | 2021-01-08 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-17 | 2021-01-08 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333066 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-17 | 2021-07-08 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333072 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119333088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119333089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119333092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119333097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119333099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-30 | OH
119333107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-27 | 2021-01-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333150 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333155 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119333156 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119333159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119333162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333163 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119333185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-07-08 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119333190 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119333191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333192 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119333234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333284 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-22 | 2020-07-08 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119333286 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-22 | 2020-07-08 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119333308 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119333320 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333327 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119333329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333346 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119333348 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333350 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119333353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333354 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333368 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333405 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333423 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-23 | 2020-07-08 |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119333430 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119333435 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119333436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119333452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333470 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333479 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119333495 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119333516 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333518 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333543 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119333547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119333560 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119333566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333577 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333591 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119333592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119333641 | EC | Exp | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119333642 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119333647 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-10-17 | 2021-01-08 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119333648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-01-17 | 2021-01-08 | 2022-01-17 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333653 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119333655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333656 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119333677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119333679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119333691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-01-17 | 2021-01-08 | 2022-01-17 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119333694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333705 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119333707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333719 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333722 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333724 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333728 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119333729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-09-30 | 2021-01-08 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-07-20 | OH
119333740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119333743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-20 | 2021-01-08 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119333751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-09 | 2021-01-08 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333763 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-09 | 2021-01-08 | 2022-06-09 | 2022 | 2021-06-26 | OH
119333764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333769 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333771 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119333777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119333783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119333796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333797 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333815 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023 | 2020-07-08 | OH
119333826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333834 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119333836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119333837 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119333839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119333857 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119333880 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119333884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119333922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119333924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333926 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-04-14 | 2021-07-08 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119333930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119333952 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119333964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119333969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119333972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119333975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-25 | 2020-07-08 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119334020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-04 | 2021-01-08 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119334021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-05 | 2021-01-08 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119334023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119334026 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119334035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334036 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119334037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119334042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119334043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119334054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119334056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119334058 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023 | 2020-07-08 | OH
119334070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119334125 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119334133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119334134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119334135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119334153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119334155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334156 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119334157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119334187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119334196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334197 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119334210 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-12-16 | 2021-01-08 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119334213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119334214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119334218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119334219 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334230 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119334256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334257 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334310 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-09-15 | 2021-01-08 | 2021-09-15 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119334312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334320 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334322 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119334323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334326 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-10-10 | 2021-01-08 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119334338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334339 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334340 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334344 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119334345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119334406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334407 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334488 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119334489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119334490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334510 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119334512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119334513 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119334518 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334538 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119334539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334544 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119334546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334547 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334548 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119334549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119334550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-06-11 | 2020-07-08 |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021 | 2020-06-11 | OH
119334594 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119334638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119334677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119334690 | EC | Exp | Zone 1 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-09-24 | OH
119334691 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2021-09-24 | OH
119334692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334698 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334699 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334700 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334701 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334702 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119334704 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119334720 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334812 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119334822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119334830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119334831 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119334833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119334834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119334835 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119334836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119334838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-14 | 2021-01-08 | 2022-06-14 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119334840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119334883 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119334884 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119334906 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119334963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119334992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119335000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119335005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335007 | EC | Exp | Zone 1 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119335008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119335020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119335045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335058 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119335063 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335095 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335120 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-27 | 2020-07-08 |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021 | 2020-06-27 | OH
119335124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335126 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335127 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335138 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335145 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119335163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335170 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-11-26 | 2021-01-08 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335171 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335185 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119335192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119335227 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335228 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119335250 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119335253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335326 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119335327 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335397 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-06-04 | 2021-01-08 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119335398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119335431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119335438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119335469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119335527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119335529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119335540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch/J-Box | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119335558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119335607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119335708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119335760 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2022-07-25 | 2021-01-08 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119335769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119335814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119335872 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025 | 2020-07-08 | OH
119335875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335876 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335904 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119335929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-07-09 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119335931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335955 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-31 | 2021-01-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119335959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335983 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119335984 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119335985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335990 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335992 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119335995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119335996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119335997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336000 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336008 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119336009 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119336012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-07-09 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119336014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-23 | 2020-07-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119336061 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119336067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336080 | EC | Cap | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119336092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336106 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-08-14 | OH
119336107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119336108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336110 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336111 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119336116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119336136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336138 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119336139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119336160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-22 | 2021-07-09 | 2022-06-22 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119336161 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336166 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336207 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119336208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119336257 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119336258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336278 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119336279 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-10-26 | OH
119336280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336299 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336315 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119336317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119336322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336343 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-09 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119336350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-10-02 | 2021-01-09 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336355 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2021-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336358 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336392 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336400 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336418 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119336419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119336430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-03-03 | 2021-07-09 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119336435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119336438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119336443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119336446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336448 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2026-05-07 | 2025-07-09 | 2026-05-07 | 2026 | 2020-07-09 | OH
119336449 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336492 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336508 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119336509 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119336530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336539 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119336540 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336547 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336553 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119336557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119336559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119336560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-23 | 2020-07-09 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119336564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119336566 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119336571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336573 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119336576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336579 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119336590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336591 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119336592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336595 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119336599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336607 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336632 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119336634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336636 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119336637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-16 | 2021-07-09 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119336639 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-11 | 2021-01-09 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119336643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119336646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336660 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119336666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336670 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119336676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119336695 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119336696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336706 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119336707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119336709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336721 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336732 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119336733 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119336737 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119336746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336759 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336761 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-10-01 | 2021-07-09 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119336764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336765 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336769 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336773 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336776 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-05 | 2025-07-09 | 2022-07-05 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119336777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336783 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119336814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-03-05 | 2021-07-09 | 2022-03-05 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119336815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119336818 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119336833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336854 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336862 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119336868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119336869 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336888 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119336892 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336897 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336910 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119336918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336925 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336927 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119336929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119336941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119336947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119336952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119336953 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-03-03 | 2021-07-09 | 2022-03-03 | 2022 | 2021-09-30 | OH
119336958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-15 | 2021-01-09 | 2022-06-15 | 2022 | 2021-07-08 | OH
119336959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119336970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119336976 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336988 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119336992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119336993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119336999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119337002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337010 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337015 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337016 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337018 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337019 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119337051 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-10 | 2020-07-09 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119337053 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337057 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-08-17 | 2021-07-09 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119337058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337063 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119337067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119337073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119337078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119337079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119337093 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119337094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119337102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119337105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-28 | 2021-01-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-11-01 | OH
119337135 | EC | Exp | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119337146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-26 | 2020-07-09 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119337150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119337157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119337158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337165 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119337171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119337175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-03-09 | 2021-07-09 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119337177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337180 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-26 | 2020-07-09 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119337182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337190 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119337196 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119337211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-01 | 2021-01-09 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119337212 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119337216 | EC | Exp | TIER 3 | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337217 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337218 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337219 | EC | Exp | TIER 3 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-07-08 | 2025-07-09 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119337220 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119337221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337225 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119337228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119337236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119337242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337253 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-29 | 2020-07-09 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119337263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337314 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337324 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119337330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119337353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119337358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119337359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-18 | 2021-07-09 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119337362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-17 | 2020-07-09 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119337363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119337369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119337375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337382 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119337412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119337414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337426 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-12-22 | OH
119337440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-05 | 2021-01-09 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119337449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337508 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119337521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119337523 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337527 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119337531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119337542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337545 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119337548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337559 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119337585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119337602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337607 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337609 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337672 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337673 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119337674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-17 | 2021-07-09 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119337677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337683 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337684 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119337694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119337781 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119337788 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119337825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119337875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337914 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119337949 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Clearance Impaired | Install | 2020-06-24 | 2020-07-09 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119337963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119337989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338213 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338245 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Overloaded | Access | 2020-05-23 | 2020-07-09 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119338265 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338304 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338323 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119338331 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-17 | 2021-07-09 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119338332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119338341 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119338343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119338346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119338347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338362 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119338392 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119338393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119338396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119338397 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119338400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119338401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338402 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338404 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119338416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338425 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119338437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119338462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338466 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338467 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338484 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2026-05-27 | 2025-07-09 | 2026-05-27 | 2026 | 2020-07-09 | OH
119338486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338515 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119338520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338547 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338549 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338558 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119338559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119338563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338601 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119338606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119338607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338608 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338611 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119338614 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119338619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338622 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119338623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119338628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-07 | 2021-07-09 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119338642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338643 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338700 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119338701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119338712 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119338715 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119338716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119338717 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119338720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119338729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338731 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119338741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338761 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338768 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338777 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119338840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338842 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-11 | 2021-07-09 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119338860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338862 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119338864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338868 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119338869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338880 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338885 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-13 | 2021-07-09 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119338886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338898 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119338911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338913 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-11-12 | OH
119338914 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338917 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338919 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338929 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119338931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119338945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119338971 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119338973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119338976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338982 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119338983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119338990 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119338997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-30 | 2020-07-09 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119338998 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119338999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339000 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119339002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339023 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119339025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339026 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339030 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339050 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119339052 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119339053 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-27 | OH
119339063 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025 | 2020-07-07 | OH
119339074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119339092 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-05 | 2021-01-09 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339096 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-09-04 | 2021-01-09 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119339097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339098 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-04 | 2021-01-09 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339100 | EC | Exp | TIER 3 | B | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-09-05 | 2025-07-09 | 2021-09-05 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119339101 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339106 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339107 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-03-04 | 2021-07-09 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339161 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119339183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119339192 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339205 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-20 | 2021-01-09 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339220 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-11 | 2021-01-09 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339234 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-04 | 2021-07-09 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119339237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119339280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339337 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-08-04 | 2021-07-09 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119339348 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-09 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119339354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119339355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339356 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339358 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339366 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119339370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119339375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119339427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339428 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119339440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119339443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339444 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119339450 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119339454 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119339457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119339462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339466 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339469 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119339476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339479 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119339510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339515 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119339516 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119339517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119339519 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119339540 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-06-24 | 2020-07-09 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119339546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339550 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339551 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339565 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119339585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339587 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339588 | EC | Exp | Zone 1 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-09-24 | OH
119339589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339592 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339593 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339619 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119339622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-03-16 | OH
119339625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339639 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-24 | 2020-07-09 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119339657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339658 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119339663 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119339671 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339673 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119339674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339675 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119339681 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119339682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119339683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119339684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119339686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339719 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-11-27 | 2021-07-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339731 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339739 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119339764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119339792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119339797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119339807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339816 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119339818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119339820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119339829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119339842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119339892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339899 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339911 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339921 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119339928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119339932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119339933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119339952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119339957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119339958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340016 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340032 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340033 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119340037 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340039 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119340072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340077 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119340091 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340092 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340130 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-09 | 2020-07-09 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119340142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119340147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340148 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119340149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340165 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340169 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340171 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119340172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119340177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-01-01 | 2021-07-09 | 2022-01-01 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119340179 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119340180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119340200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119340213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340215 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340226 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119340244 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119340248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119340249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119340250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119340256 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340271 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119340276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-05-10 | OH
119340281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119340288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-10-02 | 2021-07-09 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340327 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119340328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119340350 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119340351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340352 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119340356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-12 | 2021-01-09 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119340359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340367 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119340381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340382 | EC | Cap | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340386 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340387 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340390 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119340392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-07-10 | 2021-07-09 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119340399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340473 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119340492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119340509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340542 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340548 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340569 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-15 | 2021-01-09 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119340602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119340662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119340664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119340665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119340669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119340675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340676 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340692 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119340701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340707 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119340708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-11-28 | 2021-01-09 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340715 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340716 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-09-24 | 2021-01-09 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119340719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340736 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119340761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119340763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340766 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119340776 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119340779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119340835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119340847 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340848 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119340865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119340872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340874 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340877 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340880 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119340881 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119340887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119340903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-09-26 | 2021-07-09 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119340925 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119340926 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119340929 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119340943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340944 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340946 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-12-25 | 2021-07-09 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119340948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119340951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119340972 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119340973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-11-03 | OH
119340977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119340978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119340984 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119340993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-25 | 2021-07-09 | 2022-06-25 | 2022 | 2021-10-02 | OH
119341027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119341034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119341058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341059 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341070 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341075 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119341077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119341119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119341141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119341154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119341156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119341157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119341192 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119341195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119341210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119341266 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341306 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341307 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119341309 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-09 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119341312 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-09 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119341323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341363 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2021-08-13 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119341438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119341445 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341447 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341448 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341461 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341462 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119341465 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341468 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341473 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119341504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119341505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119341506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119341507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119341508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-05-28 | 2021-07-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119341509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119341512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119341544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119341545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341573 | EC | Exp | TIER 3 | A | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119341577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119341598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119341601 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119341602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119341603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119341605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341611 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119341613 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341617 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-02-16 | 2021-07-09 | 2022-02-16 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119341671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341677 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119341742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119341751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-14 | 2021-07-09 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119341755 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119341758 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119341761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2022-06-14 | 2021-01-09 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119341769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119341780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-11-14 | OH
119341783 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2022-04-02 | 2021-07-08 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-07-08 | OH
119341785 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341805 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119341822 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341823 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341825 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341826 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119341827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341829 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119341830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341832 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2021-03-18 | OH
119341836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341837 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341838 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119341840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119341864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119341911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119341914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119341944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342008 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119342009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119342010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119342013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342058 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119342064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342098 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119342137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119342138 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119342164 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119342167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119342168 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119344591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119348376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2020-07-01 | OH
119348426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119348428 | EC | Exp | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119348429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119350148 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350157 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119350158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119350161 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119350162 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119350168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119350169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2022-07-09 | 2021-07-09 | 2022-07-09 | 2022 | 2021-06-09 | OH
119350172 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119350223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350228 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119350232 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350236 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119350237 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119350238 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119350310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350318 | EC | Cap | TIER 3 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350330 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-07-09 | OH
119350339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119350380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119350411 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350417 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119350430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119350433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119350434 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2022-05-28 | 2021-01-09 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-09 | OH
119350436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119350438 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-04-21 | 2021-01-10 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119350452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119350464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350468 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119350480 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119350482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350483 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119350484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-12-30 | 2021-07-10 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119350506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350522 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350523 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350524 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119350529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350557 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119350558 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119350596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350619 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119350622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-07 | 2021-01-10 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119350623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-09-13 | OH
119350629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119350630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-12-30 | 2021-07-10 | 2021-12-30 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350636 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119350638 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119350651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350654 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-10 | 2025-07-10 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119350684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350686 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350701 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-03 | 2020-07-10 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119350721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119350728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-15 | 2021-01-10 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119350741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119350746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119350747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350749 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350783 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350785 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350802 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119350803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119350807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119350808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350815 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119350816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350818 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350873 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350876 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350887 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350894 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119350895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119350919 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119350930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350952 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350955 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119350956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2022-04-25 | 2021-07-09 | 2022-04-25 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119350957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2021-10-28 | 2021-07-09 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119350959 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119350965 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119350985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119350992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119350994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119350998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119351020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351021 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119351022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351025 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-07 | 2021-07-10 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119351056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351073 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119351075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351080 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119351083 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119351084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119351111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119351113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351114 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351117 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119351128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351142 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351143 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119351149 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119351164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Strain/Abrasion | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119351168 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119351180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119351182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-02 | 2021-07-10 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119351185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351187 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119351188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351210 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351212 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-04 | 2020-07-10 | 2021-05-31 | 2020-03-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2019-09-04 | OH
119351641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351645 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119351647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351649 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119351781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119351783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119351784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119351785 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119351788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119352051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119352053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119352054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119352056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119352057 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119352961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119352962 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119352964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119353010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353011 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119353013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119353018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353261 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119353277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353291 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353307 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119353308 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353318 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119353336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119353340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119353355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353359 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119353370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353373 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353391 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353396 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119353398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119353399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119353400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353402 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119353403 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-03 | OH
119353404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353411 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119353412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119353419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353441 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353445 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353447 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119353449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119353456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119353466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353475 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-05-31 | 2021-07-10 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119353479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119353493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119353499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119353505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353506 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119353508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-29 | 2021-01-10 | 2022-06-29 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119353522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119353523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119353526 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-10 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119353530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119353532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353534 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119353538 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353548 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353549 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-07-10 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119353551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-07-10 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353553 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119353583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119353584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119353585 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353590 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353591 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119353617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119353619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353634 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353635 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353636 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-07 | 2021-01-10 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119353640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353645 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353668 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353682 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-25 | 2021-01-15 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119353740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119353741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119353742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353744 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-26 | 2021-07-10 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119353745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-08-06 | 2021-07-10 | 2022-08-06 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119353746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119353755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353785 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119353834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119353860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353862 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353873 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119353874 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353876 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-26 | 2021-07-10 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119353877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-11-16 | OH
119353878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353885 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119353925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353933 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-01-20 | OH
119353934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353939 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353948 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119353950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353956 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353965 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119353967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119353970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119353978 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353979 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119353981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119353984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119353985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119354040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119354041 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119354042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-24 | OH
119354074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119354101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354123 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354126 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-02 | 2021-07-10 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119354131 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354136 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354176 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354177 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119354189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354196 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354220 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 2022-01-19 | 2020-09-29 | 2022-01-19 | 2022 | 2020-06-29 | OH
119354240 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354251 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119354252 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119354253 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2026-04-29 | 2021-07-10 | 2026-04-29 | 2026 | 2020-07-10 | OH
119354255 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-04-28 | 2021-01-10 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119354257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354292 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354306 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354307 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-10-18 | OH
119354308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354314 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119354315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119354320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354323 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119354326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119354329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354342 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354346 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119354373 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119354380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119354381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-07 | 2021-07-10 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119354401 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354412 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-09-04 | OH
119354413 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119354414 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119354417 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119354420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354421 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119354429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119354432 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354449 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354460 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119354462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354474 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354476 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119354477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119354480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119354492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119354496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119354515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119354516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119354544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354545 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119354546 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119354548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119354571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119354572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119354578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-17 | 2021-01-10 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119354583 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-28 | OH
119354586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119354591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354596 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354598 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119354601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354615 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119354619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119354641 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119354657 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119354663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119354670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354678 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354694 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119354695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354706 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119354707 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354708 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354709 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354720 | EC | Exp | Non-HFTD | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119354725 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354753 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119354762 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354769 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119354795 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354796 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354798 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119354799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119354800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354803 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119354808 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119354820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119354821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354847 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354851 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119354859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119354860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119354864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354866 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354868 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119354869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354875 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119354878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119354883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354890 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119354894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119354898 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119354911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354914 | EC | Exp | Non-HFTD | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119354918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119354920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119354926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-02-04 | OH
119354965 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119354983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119354988 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119354989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355032 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119355033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355040 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119355047 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119355048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119355051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355062 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119355073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119355087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355100 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355131 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355137 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119355139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355145 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119355162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355163 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355165 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355166 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355169 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119355172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355179 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119355221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119355224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119355227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119355255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355257 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119355262 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119355266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119355281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355289 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-12-03 | 2021-01-10 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119355329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119355343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119355360 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119355370 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119355376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119355396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119355397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119355398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119355411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355418 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355419 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119355434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355446 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119355458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119355469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355480 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355510 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119355515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119355530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355533 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119355534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355536 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119355537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119355541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-19 | 2021-01-10 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119355542 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355545 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-19 | 2021-01-10 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119355546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-03-09 | 2021-07-10 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119355559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119355570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119355574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355576 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355579 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119355591 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355592 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355595 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119355596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355619 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355624 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119355643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119355646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355652 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119355661 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-11-15 | 2021-02-10 | 2021-11-15 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355663 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119355683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119355685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355705 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119355743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119355745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119355746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355760 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119355761 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355762 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119355763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119355766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-04-14 | 2021-07-10 | 2022-04-14 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119355768 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119355769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119355773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355776 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119355782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119355783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119355784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119355785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355789 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119355791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355825 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-12-23 | OH
119355826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355827 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119355828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119355856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355858 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119355883 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119355899 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-22 | OH
119355910 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355913 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119355918 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355948 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119355951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119355960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119355964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119355965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355968 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119355969 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119356006 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119356008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119356012 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356023 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356046 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-22 | OH
119356055 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119356060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356064 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356078 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119356081 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-07-10 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119356090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119356091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119356092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356094 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2025-06-15 | 2021-01-10 | 2025-06-15 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119356098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356105 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356108 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356109 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119356111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356114 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356115 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119356129 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-29 | 2020-07-10 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119356134 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356140 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119356144 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356150 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356168 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356176 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119356200 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356201 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119356202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356203 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356204 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356206 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356216 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119356230 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119356238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356241 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-24 | 2021-01-10 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119356248 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356250 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356260 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356263 | EC | Exp | TIER 2 | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2026-05-25 | 2025-07-10 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-07-10 | OH
119356265 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356290 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-25 | 2020-07-10 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021 | 2020-06-25 | OH
119356291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356292 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356294 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356315 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119356336 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119356337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356342 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119356343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356349 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356358 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356361 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356371 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356374 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356377 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119356381 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-24 | 2021-07-10 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-09-28 | OH
119356384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-24 | 2021-07-10 | 2022-05-24 | 2022 | 2021-09-28 | OH
119356386 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356387 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119356401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119356444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356447 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356460 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356461 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119356490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119356492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-10-26 | OH
119356494 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119356495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119356499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356516 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-10-26 | OH
119356562 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119356563 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119356566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119356570 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119356575 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119356648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119356655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-06-30 | 2021-07-10 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119356693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119356703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119356718 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119356719 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119356744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356751 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356756 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356762 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119356769 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119356770 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119356771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119356772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356777 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119356843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356844 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356893 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119356896 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356898 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-08-26 | 2021-01-10 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119356899 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-02 | 2021-01-10 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119356914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119356919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119356930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356933 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356935 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119356937 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356951 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-05-26 | 2021-01-10 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119356952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119356960 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119356961 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119356963 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119356965 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119356966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119356967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119356968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119356970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-29 | 2020-07-10 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2019-05-29 | OH
119356980 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357002 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357016 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119357017 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119357018 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119357024 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119357043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357047 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119357111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119357113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2023-07-10 | 2025-07-10 | 2023-07-10 | 2023 | 2020-07-10 | OH
119357119 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119357121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357122 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119357124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357126 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119357129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119357130 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119357131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119357132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357137 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357138 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119357142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-07 | 2020-07-10 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119357206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357246 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119357252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357254 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357277 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357279 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119357300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357302 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119357311 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119357316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357374 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357424 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119357435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357437 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357438 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357482 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357488 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357489 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119357532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357577 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-04-03 | 2021-07-10 | 2022-04-03 | 2022 | 2021-06-21 | OH
119357579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2022-07-21 | 2021-01-10 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119357604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119357605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357606 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119357607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119357615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119357618 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119357619 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119357649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119357651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357654 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-06-24 | 2020-07-11 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119357730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357735 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357811 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119357821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119357824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119357827 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119357844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357855 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357861 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357874 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119357878 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357884 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357897 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2020-06-24 | 2020-07-11 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119357930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119357934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119357944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357946 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357961 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357971 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357972 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357986 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119357987 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119357988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119357993 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119358015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2022-07-26 | 2021-07-11 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119358020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358034 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119358036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358043 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358048 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119358051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358060 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119358066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119358071 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119358084 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358085 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119358088 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2022-06-26 | 2025-07-11 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119358089 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119358093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119358095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119358113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358120 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358121 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358124 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119358128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358130 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119358132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358144 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119358152 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119358157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358159 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119358162 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119358184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358185 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119358187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119358191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358202 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358209 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358223 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358224 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358253 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358254 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119358267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358271 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358274 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358277 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119358280 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119358282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119358284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358296 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-14 | 2020-07-11 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119358311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119358320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119358333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358336 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119358338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358339 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119358342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358346 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358349 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358354 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119358356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358359 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2021-10-06 | 2021-01-11 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119358361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358364 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358366 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358370 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2021-10-06 | 2021-01-11 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119358371 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358372 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119358374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119358378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2022-05-31 | 2021-07-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119358385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2022-06-12 | 2021-01-11 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119358391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119358395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119358398 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119358400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358402 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2022-06-04 | 2021-01-11 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119358404 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119358407 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358493 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119358514 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119358517 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358519 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358535 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119358539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119358548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358601 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119358605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358631 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119358637 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358669 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119358755 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119358756 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119358757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119358762 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119358764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358766 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119358767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119358812 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358818 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119358820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119358864 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119358882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119358885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358886 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358900 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Temporary Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 | 2020-08-15 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119358916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119358917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119358919 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2021-08-21 | 2025-07-12 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119358921 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358926 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358928 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358931 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119358936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-12 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119358940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119358963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358964 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358984 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358987 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358989 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358990 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119358993 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119358999 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359003 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359016 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359048 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-07-12 | OH
119359050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359064 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119359066 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359068 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119359069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359081 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119359087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-07-12 | OH
119359093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-07-12 | OH
119359095 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2021-08-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119359097 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-07-12 | OH
119359100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359101 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359102 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119359104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359105 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359108 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119359119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359126 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025 | 2020-07-12 | OH
119359127 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119359131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359140 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119359143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359152 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359167 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119359174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119359180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359184 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359186 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359187 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359189 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119359210 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119359224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359225 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359237 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119359239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359275 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119359291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359299 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359326 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-12 | OH
119359331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119359334 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119359335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359337 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119359351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119359354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119359364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359383 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119359434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359435 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359494 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119359584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359593 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119359594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-05-27 | 2021-01-13 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119359595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359657 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119359659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359720 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119359721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359723 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119359724 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359725 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119359726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119359727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119359730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119359731 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119359732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025 | 2020-07-03 | OH
119359733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-13 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119359736 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359739 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119359740 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119359781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359782 | EC | Pole | Zone 1 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119359784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359785 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-07 | OH
119359787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-11 | 2020-07-13 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119359837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119359855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359858 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119359892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359894 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-02 | 2021-07-13 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119359896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119359898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119359913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119359945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-13 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119359948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-05-03 | 2021-07-13 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119359956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119359957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119359977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119359980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119359984 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119359987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119359989 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119360000 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119360048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119360049 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119360060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2022-05-27 | 2021-01-10 | 2022-05-27 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119360061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119360091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119360093 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360095 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360096 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360102 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360117 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Corroded | Replace | 2018-11-02 | 2020-07-13 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119360120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119360128 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360146 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360171 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360173 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-08 | 2021-07-13 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119360176 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119360180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119360182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119360201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-05-31 | 2021-07-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119360223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119360228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360235 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360239 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119360253 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360260 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119360265 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360268 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360277 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360310 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119360312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119360314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119360320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360334 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119360346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360349 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119360364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119360366 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119360367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360372 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360374 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360415 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360426 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119360431 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Replace | 2020-06-16 | 2020-07-13 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119360435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-07-13 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119360436 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-07-13 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119360450 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119360454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360455 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360463 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-13 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119360472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-17 | 2021-07-13 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119360475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360481 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360484 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119360485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360514 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360526 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119360529 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119360532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360534 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360535 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119360536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360537 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360549 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360550 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360551 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119360553 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360555 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119360580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119360585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119360599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119360601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119360630 | EC | Exp | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119360632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360634 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119360678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360687 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360698 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360708 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-11-14 | 2021-07-13 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360725 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-07-13 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-20 | OH
119360729 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-13 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119360734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360747 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360748 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-12-23 | 2021-07-13 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360754 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119360757 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360796 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119360797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360831 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-08-26 | 2021-01-13 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119360832 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-08-26 | 2021-07-13 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119360833 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-08-26 | 2021-07-13 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119360835 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360856 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119360865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119360873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-12 | 2021-01-13 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119360875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119360889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119360897 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360900 | EC | Cap | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360903 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360906 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360907 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119360908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360911 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119360913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119360920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-03-17 | 2020-07-13 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2020-03-17 | OH
119360944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119360948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-12-26 | 2021-01-13 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360970 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360974 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119360975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119360978 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119360979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119360996 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119361015 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119361026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361027 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361032 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361038 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119361040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-07-13 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119361042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361047 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361048 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361053 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361054 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2025-03-08 | 2021-07-13 | 2025-03-08 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361056 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119361070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361096 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-05 | 2020-07-13 |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119361097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-13 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119361110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-04-03 | 2021-01-13 | 2022-04-03 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119361114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361135 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119361138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361140 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-11-27 | 2021-07-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361143 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119361147 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2026-06-16 | 2021-01-13 | 2026-06-16 | 2026 | 2020-07-13 | OH
119361152 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119361155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-07-13 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119361157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119361162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361166 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361169 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119361195 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119361205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-07-08 | 2021-07-13 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119361206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119361207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-10 | 2020-07-13 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021 | 2020-06-10 | OH
119361212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361221 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-09-17 | 2021-07-13 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119361230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119361232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361236 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119361243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119361247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119361254 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-07-12 | 2021-07-13 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119361256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361270 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119361282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119361285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119361302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361303 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361310 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119361319 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361337 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119361345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119361347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119361348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361349 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119361363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119361364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361372 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119361374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361433 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-03-26 | 2021-07-13 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119361435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119361436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361461 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361468 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361476 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361479 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119361481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361482 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-04-16 | 2021-01-13 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119361495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361497 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119361499 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119361514 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119361516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-05-31 | 2021-07-13 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361553 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119361556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119361566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119361567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361568 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119361575 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361577 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119361578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361580 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361611 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119361615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361630 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119361640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119361643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-02 | 2020-07-13 |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119361670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361671 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361679 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119361680 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119361682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361683 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361699 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119361705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361706 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361714 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119361716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119361746 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361748 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119361756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119361760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361765 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361768 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119361776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361792 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361803 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361820 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361823 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119361825 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119361846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119361849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361862 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361867 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119361868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361876 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119361893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119361896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361897 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-01-28 | OH
119361898 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361899 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119361901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361905 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119361921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119361924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119361925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119361949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361951 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-09-01 | 2021-07-13 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119361953 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361981 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119361988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2022-05-14 | 2020-12-31 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119361990 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119361992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119361994 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-13 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2020-07-05 | OH
119362026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362028 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119362080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119362081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362084 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-01 | 2020-07-13 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119362088 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362156 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-07-13 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119362161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119362167 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362196 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362200 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-09 | 2025-07-13 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362205 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362207 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-05-31 | 2021-07-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362208 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362211 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119362215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119362233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119362241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362243 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362249 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119362251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362252 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362295 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119362296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119362298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119362299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119362316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119362319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362349 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-16 | 2021-01-13 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362365 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362394 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119362397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119362403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Corroded | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119362420 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119362422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362425 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-04-21 | 2021-07-13 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362426 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119362428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119362436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119362440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119362442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-25 | 2021-07-13 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119362447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119362451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362452 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362462 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119362468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119362469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362471 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119362472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362480 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362484 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362487 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119362488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119362489 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362494 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-08 | 2020-07-13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119362500 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362501 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119362504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362505 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119362506 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119362509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362510 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119362511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362512 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362517 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119362536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119362544 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119362545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119362548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362551 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119362559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362582 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119362583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362585 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119362600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119362603 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362605 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119362621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119362625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119362649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362662 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119362663 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119362664 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-04-26 | 2021-01-13 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119362665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362666 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362668 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119362680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119362681 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119362682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362683 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362686 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362687 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119362692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362710 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119362712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119362714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-12-13 | 2021-01-13 | 2021-12-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362742 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119362746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362760 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-09-13 | 2021-01-13 | 2021-09-13 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119362761 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362771 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119362773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119362777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119362779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119362782 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119362785 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362790 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119362797 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119362812 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-11-26 | 2021-01-13 | 2021-11-26 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119362813 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119362814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119362822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119362832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362836 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362852 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119362854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-13 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119362890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362894 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119362900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362913 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119362914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362918 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119362955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362956 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119362960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362961 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362968 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362980 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119362990 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119362991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119362994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119362998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363001 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363006 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119363011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119363018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363068 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363074 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363076 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363097 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119363102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363106 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119363108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119363113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363116 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363117 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363151 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363191 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119363192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119363196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119363246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119363255 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363277 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119363279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119363290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119363292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363294 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119363296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119363297 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119363309 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-13 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119363315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363324 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2026-05-25 | 2025-07-13 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-07-13 | OH
119363326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363327 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363329 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119363331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119363334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119363337 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363356 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Other | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119363371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119363396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363398 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363399 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119363428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119363446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119363461 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2025-07-13 | 2021-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119363466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119363467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119363469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119363471 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363476 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119363496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119363497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119363498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119363501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119363510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-09 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119363512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119363523 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363524 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363533 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119363543 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-09-30 | 2021-07-13 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119363545 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-27 | OH
119363552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119363555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119363559 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-04-15 | 2021-07-13 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119363561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363569 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363633 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119363634 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363635 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119363636 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-23 | OH
119363637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119363638 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119363652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119363653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119363654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119363682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119363713 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119363715 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119363716 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363718 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-01-26 | OH
119363719 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363722 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119363744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363747 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119363749 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363756 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119363768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363780 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119363781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119363783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363785 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363787 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119363788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119363791 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363794 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119363795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363796 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119363803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363804 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363826 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119363828 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363829 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363835 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119363844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119363845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119363882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119363889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-16 | 2021-01-13 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119363942 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119363943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119363945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363957 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363971 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363975 | EC | Pole | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119363993 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119363994 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119363995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2022-06-24 | 2021-01-13 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119364000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364009 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364045 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119364046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119364063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364089 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119364091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119364097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364106 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364107 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119364108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364109 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119364110 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-09-26 | 2021-01-13 | 2021-09-26 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119364111 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119364112 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119364113 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119364114 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119364115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364117 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364119 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119364120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364124 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119364129 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119364131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364166 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119364169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119364180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119364182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364183 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119364186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119364188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364190 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364197 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364214 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119364218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-07 | 2020-07-13 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119364242 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364244 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364356 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364382 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119364422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364477 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119364506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364544 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364588 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119364605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364609 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364650 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364672 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364674 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119364678 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119364679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119364692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364695 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119364698 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119364700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364706 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119364707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119364708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364722 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119364724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364725 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-11-27 | 2021-01-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364729 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119364731 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119364732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364735 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119364736 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119364738 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119364741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119364742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364754 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119364755 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119364758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119364759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119364782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-07 | OH
119364784 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364785 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119364786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119364797 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119364811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119364812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364827 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119364853 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119364871 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119364872 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364873 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364877 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119364930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119364931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119364933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119364941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365239 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119365458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-27 | 2021-07-14 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119365459 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119365470 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119365471 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119365472 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365473 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-08 | 2020-07-14 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119365474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119365475 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365477 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365479 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2022-06-30 | 2021-01-13 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119365487 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-14 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-07-08 | OH
119365530 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365531 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365532 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365533 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365534 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365535 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365536 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365537 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365538 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365540 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119365576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119365578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365591 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2022-06-16 | 2021-01-13 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119365593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2022-06-16 | 2021-01-13 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119365598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365610 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365614 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119365661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119365668 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365677 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-14 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119365684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119365716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365721 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365864 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119365865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365866 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365885 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119365887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119365888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-14 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119365916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119365920 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119365929 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119365931 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119365936 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119365938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365949 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119365974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366004 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366020 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366031 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119366033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119366052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366058 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119366067 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119366077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366078 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-03-12 | 2021-01-14 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119366104 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119366108 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-08-26 | 2021-01-14 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119366110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119366113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119366115 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119366118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366119 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366121 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119366127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-12-29 | 2021-01-14 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366140 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366143 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366144 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2026-05-24 | 2021-07-13 | 2026-05-24 | 2026 | 2020-07-13 | OH
119366154 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2021-11-24 | 2021-01-13 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119366182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366187 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119366200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366207 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366222 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119366224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366228 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-14 | 2021-07-14 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119366253 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119366257 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119366258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366266 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119366270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119366271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119366274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366301 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366305 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119366334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366335 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119366337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366339 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119366342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366345 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366350 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366351 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-25 | 2021-01-14 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119366386 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119366396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119366397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119366402 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366414 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119366440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366442 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366445 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119366446 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119366461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119366466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366476 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119366477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119366505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366508 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119366511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366519 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119366520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366521 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366529 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-11 | OH
119366550 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119366552 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366553 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366556 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119366560 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119366561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366592 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366604 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366619 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119366620 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119366625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119366627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366630 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119366659 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366662 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119366667 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119366668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119366669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119366677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119366693 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119366699 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366700 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366701 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119366702 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366706 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119366709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119366712 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119366716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366719 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366729 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366737 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119366739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119366750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366752 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119366754 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119366774 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366777 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366779 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366782 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119366787 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119366789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366792 | EC | Exp | Zone 1 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119366793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366797 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366808 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119366813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119366814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119366817 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366818 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366823 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119366825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366826 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119366827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366828 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119366844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366849 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366853 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366858 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366869 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-12-25 | 2021-01-14 | 2021-12-25 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119366871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366895 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119366897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366901 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366902 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366907 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119366908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366922 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119366938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366962 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119366975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119366978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119366996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367005 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367011 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119367013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119367017 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367018 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367023 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367029 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119367030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119367032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367034 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-09-25 | OH
119367035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367081 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367093 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367115 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119367116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119367120 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119367122 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-03 | 2021-01-14 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367154 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367156 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119367163 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119367167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367171 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367176 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119367177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119367196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367230 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119367246 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119367256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-11-29 | 2021-07-14 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367267 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119367269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367271 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367274 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119367276 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119367278 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119367299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119367308 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119367316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119367317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119367320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367324 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-04-05 | 2021-07-14 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119367342 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367346 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367385 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119367388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367430 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119367445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119367461 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367508 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119367554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-11 | 2021-07-14 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119367563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367571 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119367578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367581 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119367585 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119367602 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119367607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119367609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367613 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119367616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367617 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119367618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367619 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119367627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367637 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119367639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119367644 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-10 | 2021-01-14 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-06-23 | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119367655 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-26 | 2020-07-14 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119367661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119367669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119367680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367686 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119367689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367691 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119367712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119367714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367718 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367719 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119367726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119367727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119367736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119367756 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367757 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367758 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-02 | 2020-07-14 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119367765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-02 | 2020-07-14 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119367769 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119367771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-26 | 2021-02-14 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119367775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119367778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119367779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119367780 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367783 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119367784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119367785 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119367787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119367789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119367790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119367791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119367792 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119367793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119367795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367796 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119367797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119367798 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367799 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367801 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367804 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119367805 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367806 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119367807 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119367808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119367809 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2022-06-13 | 2025-07-13 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119367810 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025 | 2020-07-13 | OH
119367811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2022-06-13 | 2025-07-13 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-07-13 | OH
119367816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367817 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119367832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119367833 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119367834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119367835 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119367840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367841 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119367843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-12 | 2020-07-14 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021 | 2020-07-12 | OH
119367845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025 | 2020-07-10 | OH
119367848 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367852 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119367855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-11 | 2020-07-14 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025 | 2020-07-11 | OH
119367856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119367859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119367863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367874 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367885 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119367887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367891 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367917 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119367918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119367920 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119367921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119367927 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367943 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119367962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119367972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119367985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119367999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368013 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-05-31 | 2021-07-14 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368021 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119368023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368024 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368026 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119368029 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368046 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119368061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368079 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119368101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119368130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119368134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119368138 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368156 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368158 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119368168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368169 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119368184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368186 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368189 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119368205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368210 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368220 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-09-17 | 2021-07-14 | 2021-09-17 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368227 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119368228 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119368233 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-04-16 | 2025-07-14 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119368237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368239 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368240 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368243 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119368245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368246 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368259 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119368264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119368293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119368294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368336 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119368337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119368341 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119368342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368343 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119368353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368365 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119368367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368402 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119368403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368410 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368411 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119368412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119368417 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368442 | EC | Exp | TIER 2 | H | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368458 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-07-06 | 2020-07-14 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119368479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-09 | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119368487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119368489 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 2021-01-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119368491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-27 | 2021-01-14 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119368499 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119368500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368509 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368511 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119368512 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368530 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368532 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368533 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119368536 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368537 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119368545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-22 | 2021-07-14 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-11-05 | 2021-07-14 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119368590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368591 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119368593 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-03-31 | 2021-01-14 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119368621 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368641 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-14 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119368643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368648 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-10 | 2021-07-14 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368684 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368694 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368703 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368704 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119368707 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-09-21 | OH
119368709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368722 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119368726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119368733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368743 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368760 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119368768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119368773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119368775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119368776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368788 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119368795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368801 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119368803 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368805 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119368806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368808 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119368815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368820 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119368824 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-01-18 | OH
119368825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368834 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119368844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-05 | 2021-01-14 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368849 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-07-14 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119368862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119368865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368869 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119368877 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119368881 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119368882 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368900 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-05-31 | 2021-07-14 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119368926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119368927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119368931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368937 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368938 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119368941 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119368942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119368943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368944 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119368947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368948 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368961 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368962 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-11-30 | 2021-07-14 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119368963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368966 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119368968 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368969 | EC | Pole | Buffer Zone | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368970 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-10 | 2021-01-14 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119368972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368976 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119368977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368981 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119368984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119368985 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-01-21 | OH
119368988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119368989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-26 | 2021-01-14 | 2022-05-26 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119369005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119369006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369008 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119369009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-06 | 2020-07-14 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119369014 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119369018 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119369020 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119369033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119369035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119369036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369039 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119369040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119369047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369048 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369052 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119369053 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119369055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369059 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369069 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369081 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369086 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119369087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369093 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369098 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119369106 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119369110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119369126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369147 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369154 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-01-18 | OH
119369155 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119369174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119369177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119369182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-14 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119369190 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119369191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369197 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369201 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369202 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-17 | 2021-01-14 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119369205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369207 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369209 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119369210 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369212 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119369214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-17 | 2021-01-14 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119369216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369217 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119369218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369241 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369264 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-08 | 2020-07-14 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119369303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119369305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369311 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369312 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369313 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369314 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369315 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119369316 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369317 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369318 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369319 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369324 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119369328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119369329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369331 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119369332 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369333 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369351 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119369355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119369358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119369366 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119369367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369368 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369369 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369373 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-14 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119369374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-14 | 2021-01-14 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119369378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369382 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119369386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119369389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369402 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119369405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119369406 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119369407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119369412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369413 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119369417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119369420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-06-08 | 2020-07-14 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119369428 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119369429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-14 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119369430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119369431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-25 | 2021-07-14 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119369433 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119369446 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119369452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119369465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119369511 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369516 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119369518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369519 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119369522 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369527 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369542 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-04-14 | 2021-07-14 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119369553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369561 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119369564 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119369565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-02 | 2020-07-14 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119369567 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-07-10 | OH
119369569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-02 | 2020-07-14 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119369572 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119369583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119369589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369590 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119369591 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119369600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119369603 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119369625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119369637 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-28 | 2021-07-14 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-08-12 | OH
119369655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119369657 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119369658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119369659 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369660 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119369667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119369668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119369674 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369698 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369710 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119369712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119369716 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-22 | OH
119369718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119369724 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119369732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369734 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-02 | 2020-07-14 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119369749 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2019-05-16 | 2020-07-14 |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019 | 2020-12-01 | OH
119369764 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119369768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369770 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119369772 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369777 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119369805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369807 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369819 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369823 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Burnt | Remove | 2019-05-16 | 2020-07-14 |  | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019 | 2020-12-01 | OH
119369850 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-10 | 2020-07-14 |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119369853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119369857 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369873 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369876 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369877 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-11-30 | 2020-12-14 | 2021-11-30 | 2021 | 2021-11-29 | OH
119369894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Other | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119369908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119369909 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119369910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-12-25 | 2021-01-14 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119369963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369969 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119369975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119369976 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119369977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119369978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119370001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119370005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119370048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-03-25 | 2021-07-14 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119370066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119370070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370071 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-05-31 | 2021-07-14 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119370081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370083 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119370087 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-08 | 2021-07-14 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370107 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370114 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119370115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370117 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-12-14 | 2021-01-14 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119370131 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119370132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119370137 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370144 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370163 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119370167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370204 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119370224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370228 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119370231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119370273 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370277 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119370282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119370292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370320 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370326 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119370327 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-31 | 2021-01-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370329 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119370330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370338 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119370339 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119370350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-08-01 | 2021-07-14 | 2021-08-01 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-13 | 2021-01-14 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370365 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119370366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119370368 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370382 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119370383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119370384 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119370414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119370416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119370420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370423 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-17 | 2020-07-14 | 2022-08-02 | 2020-12-31 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-06-17 | OH
119370427 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119370444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370462 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119370463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370466 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119370469 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370472 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119370477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119370490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119370499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119370500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119370502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119370503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119370507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119370514 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119370515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370516 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370522 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119370523 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370524 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119370530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370531 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370532 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370535 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119370585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119370621 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119370623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370624 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119370639 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370660 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119370664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119370670 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119370671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370678 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119370679 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119370696 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119370711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119370732 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-07-17 | 2021-01-14 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370735 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119370751 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119370752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-05-20 | 2021-01-14 | 2022-05-20 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119370782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119370790 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119370791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370796 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119370799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370821 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119370836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119370886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119370889 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370899 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119370913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119370915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-06-24 | 2021-01-14 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119370920 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119370921 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119370983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119371011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371017 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-05-24 | 2021-07-14 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119371054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119371097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371117 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371119 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-09-30 | 2021-01-14 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119371134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371195 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371220 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119371222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371321 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371322 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119371324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119371328 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371330 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119371357 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119371360 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119371361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119371366 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371388 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119371390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119371391 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371393 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119371395 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119371398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371399 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119371401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119371410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-04-22 | 2021-07-14 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119371414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-11-06 | OH
119371417 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119371418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119371421 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119371422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371425 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119371435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371459 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371467 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119371468 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119371469 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119371480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371485 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371487 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371493 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371495 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119371502 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371570 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371634 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371640 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119371644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371645 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371646 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119371766 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371794 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119371798 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371799 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119371820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2022-03-31 | 2021-07-14 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119371831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119371832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371839 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371861 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119371865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119371868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119371880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119371890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119371892 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119371893 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119371901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119371909 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371984 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119371989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119372025 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119372033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119372397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119372403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372404 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119372406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119372407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372409 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372414 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119372416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372419 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-06-02 | 2021-01-14 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119372430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372431 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119372432 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119372433 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119372434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119372438 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119372439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-04-06 | 2021-07-14 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119372450 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-08-01 | 2021-01-14 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119372451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119372452 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-08-31 | OH
119372453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119372454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372471 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372481 | EC | Cap | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119372512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372514 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119372515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119372517 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119372518 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119372524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372546 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119372547 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2020-07-14 | OH
119372570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119372579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372586 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119372608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119372626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372630 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119372642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372643 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372645 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119372647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372677 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372690 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119372708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372713 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119372717 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372722 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372723 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-15 | 2021-01-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372734 | EC | Cap | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119372735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119372740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372746 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372778 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119372779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119372788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119372800 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119372802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119372808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372809 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372843 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372846 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372871 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-03 | OH
119372872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-20 | OH
119372877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119372878 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023 | 2020-07-15 | OH
119372883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372886 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-10-17 | 2021-01-15 | 2021-10-17 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119372888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372889 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119372901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372905 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372907 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119372909 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119372919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372920 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-03 | 2021-01-15 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119372930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119372939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-30 | 2021-01-15 | 2022-06-30 | 2022 | 2021-07-25 | OH
119372949 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119372950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119372957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119372971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119372972 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119372976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119372979 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119372986 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119372989 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-11-27 | 2021-07-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119373003 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119373017 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2023-07-15 | 2021-07-15 | 2023-07-15 | 2023 | 2020-07-15 | OH
119373026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373027 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119373029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119373030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119373036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119373056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119373080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373085 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373087 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119373089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2021-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373110 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119373123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373127 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119373133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373134 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119373135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373136 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119373137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119373138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373141 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373157 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119373161 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119373164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373165 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119373185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373187 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119373188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119373207 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119373217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119373223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119373227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373233 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119373238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119373248 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-11-24 | OH
119373249 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-15 |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119373260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119373264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373266 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119373270 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119373278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119373283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119373289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119373292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-06 | 2021-07-15 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119373309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373311 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373317 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373327 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-05 | 2020-07-15 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119373329 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119373341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119373344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373348 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-07-25 | 2021-07-15 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119373349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373353 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119373354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119373391 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373401 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2026-04-26 | 2025-07-15 | 2026-04-26 | 2026 | 2020-07-15 | OH
119373402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119373421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373422 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373430 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373433 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119373439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373453 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119373458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119373462 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373467 | EC | Exp | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-08-26 | 2021-01-15 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119373470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373474 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-09-16 | 2021-01-15 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119373475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119373479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119373481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373484 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373488 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373492 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373494 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119373495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119373500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373503 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373520 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373527 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-15 | OH
119373531 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373533 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373546 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373547 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373549 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-29 | 2021-07-15 | 2021-12-29 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373602 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373615 | EC | Cap | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373617 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119373620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119373627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373635 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119373646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373691 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119373692 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119373695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119373696 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119373697 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119373698 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119373709 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-12 | 2020-07-15 | 2022-05-04 | 2020-12-12 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-06-12 | OH
119373710 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119373712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119373713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119373715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373717 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119373719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373720 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119373722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119373724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373728 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2026-06-16 | 2021-01-15 | 2026-06-16 | 2026 | 2020-07-15 | OH
119373731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119373735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373738 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119373744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-25 | 2021-07-15 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119373746 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119373747 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119373748 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119373751 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119373758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119373759 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-04-16 | 2021-01-14 | 2022-04-16 | 2022 | 2021-08-27 | OH
119373765 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119373769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373772 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119373773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373777 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373779 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119373801 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373806 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119373807 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373809 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119373830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373832 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373837 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373841 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373844 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373870 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373878 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373882 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373884 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119373885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373889 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373893 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373897 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119373898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119373899 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119373910 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373935 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119373940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119373947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119373950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-23 | 2021-07-15 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119373953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-04-03 | 2021-07-15 | 2022-04-03 | 2022 | 2021-07-14 | OH
119373956 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119373971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119373975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373977 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119373979 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119373982 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119373984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119373987 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119373988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119373992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119373993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119373996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374001 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119374002 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374006 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-09-18 | 2021-07-15 | 2021-09-18 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119374007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374014 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374025 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119374036 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119374037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374042 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374055 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119374056 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119374057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374058 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-14 | 2021-01-15 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-08-17 | OH
119374063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374072 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374090 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119374092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374093 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374095 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374122 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119374124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119374125 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-04-02 | 2021-01-15 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119374126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374127 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119374128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374142 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119374144 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119374145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374163 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119374169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119374176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119374177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-06 | OH
119374179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374181 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119374188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119374214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119374223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119374232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119374234 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119374245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-05-21 | 2021-01-14 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-14 | OH
119374265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374277 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374292 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-04-02 | 2021-07-15 | 2022-04-02 | 2022 | 2021-04-12 | OH
119374301 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374327 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-08-25 | 2021-07-15 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119374334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119374338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374362 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374374 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119374379 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374393 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374394 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119374395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374417 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-08-04 | 2021-07-15 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119374432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119374436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119374438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374439 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-09-03 | 2021-07-15 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119374441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119374443 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119374454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374456 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119374466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374477 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-06 | 2020-07-15 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119374481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-17 | 2021-07-15 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119374486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374498 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374499 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119374500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-03-26 | 2021-07-15 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119374502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119374504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374506 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119374508 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119374509 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374512 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119374515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119374520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374521 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119374523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374531 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119374533 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374535 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374550 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119374551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374560 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119374567 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374572 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374587 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-09-13 | OH
119374588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119374604 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119374605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374608 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119374612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119374621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119374625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374690 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-11-25 | 2021-07-15 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374714 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374717 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119374724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374749 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374759 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-07-25 | 2021-07-15 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119374764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374769 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374793 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119374800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119374803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374812 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374823 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374828 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119374835 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119374837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119374847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119374857 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374859 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119374869 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374870 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119374871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119374878 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119374880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119374883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374887 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119374890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374892 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374893 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119374894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119374898 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119374900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119374902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119374904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119374907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | No Safe Access to Pole | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119374917 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-15 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119374920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374953 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119374954 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119374958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-17 | 2021-01-15 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119374976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119374986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119374994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119374997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119375046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375047 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119375055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119375064 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119375067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375069 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375103 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375106 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2022-04-07 | 2021-07-10 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119375108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375114 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119375115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375116 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119375117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119375118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375160 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-06-30 | 2020-07-15 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119375163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375164 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375180 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-31 | 2021-07-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119375184 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-28 | 2020-07-15 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119375186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119375187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375193 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375196 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119375200 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119375203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119375213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119375217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375227 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119375235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375236 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119375237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119375238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375301 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375305 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375308 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375312 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375320 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119375368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119375395 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2026-06-09 | 2025-07-15 | 2026-06-09 | 2026 | 2020-07-15 | OH
119375396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119375408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375417 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375418 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375420 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375428 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-11-11 | OH
119375430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119375440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119375443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375446 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375458 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375459 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119375460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119375462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119375480 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119375481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-04-21 | 2021-01-15 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119375482 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-10-27 | 2021-07-15 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375529 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119375536 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375539 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-09-13 | OH
119375555 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119375571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119375574 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119375577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375605 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375612 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119375652 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119375654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119375656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-11-27 | 2021-01-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119375661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375671 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119375681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119375692 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119375694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375744 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375750 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119375753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375755 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375759 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375767 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119375768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119375770 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375771 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119375772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119375773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-26 | 2021-07-15 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119375775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119375778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375779 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375804 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375805 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119375806 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119375812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375855 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119375856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-09-13 | OH
119375858 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375859 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375865 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119375890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119375914 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375917 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-09-13 | OH
119375918 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119375919 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-04 | 2021-07-15 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119375940 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 2022-04-07 | 2021-07-10 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-07-10 | OH
119375941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119375946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119375949 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119375955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119375963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119375967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119375969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119375975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-08-08 | OH
119375983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119375984 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119375986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-09-13 | OH
119376002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376003 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119376004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376009 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119376021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119376036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119376057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119376081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376086 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119376087 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119376088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376120 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119376123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376146 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-02 | 2021-07-15 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119376149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119376158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2021-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376237 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119376246 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376285 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119376286 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376306 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376312 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119376325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119376326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376344 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-07-10 | 2020-07-15 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119376350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376352 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119376367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119376372 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119376373 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119376375 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119376379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119376382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119376391 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119376412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119376440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376472 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119376481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119376521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376542 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376543 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119376548 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376584 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-18 | 2021-01-15 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119376588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376601 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376607 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119376608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119376609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376612 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376613 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-01-11 | OH
119376614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119376615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119376624 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119376625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119376626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119376627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376634 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376640 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119376675 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119376689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119376711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119376712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119376716 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376717 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119376723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119376727 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119376728 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119376743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119376744 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119376746 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376747 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376748 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376760 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119376801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376807 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119376808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376820 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119376825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376837 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 2025-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119376868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376891 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119376924 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119376926 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119376927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119376946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-11-25 | OH
119376948 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119376950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376952 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376953 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119376956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119376961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376962 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376969 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119376973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-06-28 | 2021-07-15 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119376981 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119376982 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-09-24 | 2021-01-15 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376983 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119376984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119376989 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377011 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119377012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-08 | 2020-07-15 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119377023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-05-31 | 2021-01-15 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119377034 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377035 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119377037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119377038 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119377039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119377041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119377043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119377044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119377045 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119377090 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119377096 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119377099 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119377110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119377130 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377133 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377140 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119377143 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377189 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119377190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377191 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377249 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119377250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119377252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119377259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119377299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119377302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377303 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119377304 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119377325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119377333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377337 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119377339 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119377340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377348 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119377352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377355 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119377357 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377370 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119377376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119377378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119377408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119377491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-11-28 | 2021-07-15 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-12-31 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377501 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-04-28 | OH
119377547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377574 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119377576 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377578 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119377601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119377604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377622 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119377625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119377668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377672 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2026-05-25 | 2025-07-15 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-07-15 | OH
119377678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119377685 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119377690 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119377696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119377700 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377710 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119377793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119377806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377839 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119377840 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119377853 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119377857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119377858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377859 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119377870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2022-05-31 | 2021-01-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119377923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377946 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119377954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377968 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119377970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-10-07 | OH
119378004 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119378006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378007 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-26 | 2020-07-15 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119378010 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119378012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378013 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378031 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378036 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378075 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378095 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378096 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378097 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378101 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119378102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119378140 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378143 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119378145 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119378146 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378147 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378150 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119378151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-15 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119378172 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378177 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119378178 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-08-18 | 2021-01-15 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119378179 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378191 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378206 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378211 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378216 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378217 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119378236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119378238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378329 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119378330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378331 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119378337 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119378338 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119378339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378381 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378387 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119378389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378394 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119378396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119378404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-05 | OH
119378425 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378454 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119378466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119378469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119378477 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-15 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119378479 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-15 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119378481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119378496 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378497 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119378499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119378504 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119378512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119378513 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378514 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119378517 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119378518 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119378521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119378523 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378541 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378542 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378543 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378545 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119378546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119378547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119378548 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378573 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119378578 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378600 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-15 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119378617 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378620 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378622 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378628 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378631 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-15 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119378645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378654 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119378662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119378664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119378668 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378675 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378749 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-01 | 2020-07-16 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119378818 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-07 | 2020-07-16 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119378822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378852 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2021-12-27 | 2021-07-15 | 2021-12-27 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119378854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119378882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378919 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119378932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119378938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119378946 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378949 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378961 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119378971 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-16 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119378972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378973 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378974 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119378979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379006 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379008 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2025-07-15 | 2021-01-16 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119379017 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119379018 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119379031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119379032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379047 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379060 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119379061 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119379080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379081 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379082 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379083 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119379084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2021-10-07 | 2021-01-15 | 2021-10-07 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2022-04-07 | 2021-01-15 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119379087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379110 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119379111 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119379115 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119379131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119379150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119379156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379162 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119379180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379183 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119379184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119379213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379214 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379226 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379231 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119379237 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119379238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379239 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379243 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119379244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-03 | 2020-07-16 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-07-03 | OH
119379245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119379247 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119379249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-03-16 | OH
119379267 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379268 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379283 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379285 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379333 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119379339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379343 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379347 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379349 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379353 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379417 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119379442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-01-14 | OH
119379444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119379456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379464 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119379465 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119379467 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119379469 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119379476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119379493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119379524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119379525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119379526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379537 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119379538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379548 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119379549 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-18 | 2021-01-16 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119379556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119379567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379569 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-09 | 2021-07-16 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119379570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379575 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379587 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379602 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379604 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379605 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119379611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-24 | 2021-01-16 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119379618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2026-06-11 | 2025-07-16 | 2026-06-11 | 2026 | 2020-07-16 | OH
119379620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379621 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379628 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119379641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379643 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379666 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119379674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119379682 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379692 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119379693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379695 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119379700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379705 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119379717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379726 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119379748 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119379751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379764 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119379769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119379781 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379786 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379790 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119379796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119379805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119379821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119379860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119379862 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-18 | 2021-07-16 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119379864 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379872 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379876 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119379877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379879 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379908 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Customer Related | Access | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379929 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379943 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119379944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379949 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119379967 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119379980 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379987 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119379989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379991 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119379994 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119379995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119379997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119380005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380030 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380036 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119380037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119380039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380045 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119380073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380091 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119380099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119380100 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-09-01 | 2021-07-16 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119380101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119380117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380118 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380129 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380131 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119380132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380136 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119380183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380197 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-13 | 2020-07-16 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021 | 2020-10-21 | OH
119380199 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119380201 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119380203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380207 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119380238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119380243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119380272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380279 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119380283 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119380284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119380293 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380299 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380303 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380305 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119380311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119380320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380341 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380351 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380353 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380361 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119380371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380375 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380382 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380386 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119380387 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380390 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-08-28 | 2021-01-16 | 2021-08-28 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119380392 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119380393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380436 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119380437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380454 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380456 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-11-27 | 2021-07-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380472 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-01 | OH
119380483 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119380485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-07 | 2021-01-16 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119380494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2021-10-15 | OH
119380520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380526 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-14 | OH
119380533 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380537 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119380543 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-08 | 2020-07-16 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119380552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119380553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380564 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380582 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380589 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380596 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119380597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380618 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380627 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119380628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380635 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119380637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119380641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-10-31 | OH
119380644 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380645 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119380647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380648 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380654 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119380657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119380664 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-19 | 2020-07-16 |  | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119380665 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380671 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119380672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119380673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119380674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119380677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119380684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380687 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380696 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380697 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119380698 | EC | Cap | Non-HFTD | B | RTVI | Interference | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119380699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119380725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380726 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380728 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119380755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119380757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119380765 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-05-31 | 2021-07-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119380767 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119380771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119380773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119380778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119380781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380784 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119380809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380814 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380849 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119380856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-14 | 2021-07-16 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119380858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119380865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380886 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119380899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119380926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-04-21 | 2021-01-16 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119380932 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380937 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119380938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380943 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119380945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119380952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119380958 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-06 | 2020-07-16 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119380960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119380961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119380963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380964 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380968 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119380971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119380974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380975 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119380994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119380995 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119380999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381004 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119381052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381055 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119381068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381072 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119381073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381083 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119381084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381089 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381109 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119381111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381112 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-10-28 | 2021-07-16 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119381129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-18 | 2021-07-16 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119381137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381139 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119381150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381162 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119381166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119381169 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119381180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-14 | 2021-01-16 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381192 | EC | Cap | TIER 2 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381194 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381201 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119381208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381213 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381228 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119381231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381254 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381256 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381262 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119381263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-05-31 | 2021-01-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381307 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119381322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381338 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381341 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119381353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381360 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381381 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381385 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381386 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119381387 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381397 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119381398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381399 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381400 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381401 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381411 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381421 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381452 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381454 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381471 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119381475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119381490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381514 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-24 | 2021-01-16 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119381534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381572 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381573 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381574 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381577 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381579 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381580 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381583 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381597 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119381607 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381608 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119381609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381624 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119381644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381677 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381695 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-15 | 2021-01-16 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-26 | 2021-01-16 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381708 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381730 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-16 | 2021-01-16 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-16 | 2021-01-16 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381735 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119381736 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119381737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119381739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119381752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381753 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381757 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381758 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119381776 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-27 | 2025-07-16 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381784 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381789 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Other | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119381801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381820 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381823 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381824 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119381834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381838 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119381843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119381845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-23 | OH
119381852 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119381853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119381854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119381855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119381865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381868 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381871 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381877 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119381878 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119381879 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381890 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-05-18 | 2025-07-16 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381891 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381892 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381893 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-05-18 | 2021-01-16 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119381895 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381896 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119381897 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119381915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381925 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-16 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119381944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119381951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381953 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119381974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119381992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119381995 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119381997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119381999 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119382010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119382014 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382015 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-09-23 | 2025-07-16 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119382016 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119382019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382039 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119382057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119382059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119382061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119382063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382067 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119382069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119382072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382098 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382110 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119382112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119382114 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382117 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382118 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119382122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382143 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119382144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119382145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119382160 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119382161 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119382169 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382179 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382182 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382189 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382205 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 2021-07-02 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119382221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119382225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382226 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119382229 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382234 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119382240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119382241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119382257 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119382260 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119382261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119382264 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382265 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382266 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382267 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119382273 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119382277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119382278 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119382282 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119382284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382304 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382305 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382307 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382310 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119382316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119382318 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119382333 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119382334 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119382335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-07-28 | 2021-07-16 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119382338 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382352 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119382353 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382365 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119382372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382381 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119382387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119382389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382397 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382408 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382411 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382416 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119382442 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382452 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382457 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119382461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-18 | 2021-01-16 | 2021-12-18 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-24 | 2021-01-16 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119382465 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119382469 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119382472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119382477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382581 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119382582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119382587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119382880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119382885 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-06-11 | 2021-07-16 | 2021-06-11 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119382887 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119383233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119383235 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119383237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119383261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383267 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119383268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383269 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383656 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119383659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119383680 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119383687 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119383689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119384501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119384502 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119384505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119384508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119385102 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-02-12 | 2021-07-16 | 2021-02-12 | 2021 | 2020-12-16 | OH
119385910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119385917 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119386161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119386162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-26 | 2021-01-16 | 2021-12-26 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119386168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119386169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-20 | 2020-07-16 |  | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 2021 | 2020-06-20 | OH
119386681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119386688 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119386689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119387051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119387059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119387240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119387242 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119387246 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119387774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119387775 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119387777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119387778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119387779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119388274 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119388754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119388755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119388756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-31 | 2021-07-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119389600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119389601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119389608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119391310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119391312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119391314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119391315 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119391316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119391319 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119391331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119391338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119391339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119392046 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119392351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119392353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-05-31 | 2021-07-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119392354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119392355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119392358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119393960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119393961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119393962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119393966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119393967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119395066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119395068 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-11-18 | 2021-07-16 | 2021-11-18 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119395069 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119396950 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119396951 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119396952 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119396954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119396960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119396961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119396964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-24 | 2021-01-16 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119396966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119396967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119396968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119396969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119399650 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119399651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119399652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119399658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119400651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119400654 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119400656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119400659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119400839 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119401931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119401932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119401933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119401934 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-16 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119401935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119401936 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119401937 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119401938 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119401939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402498 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119402958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119402959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119404880 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119404881 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119404882 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119404885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119404886 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119404887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119404889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119406310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119406313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119406314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119406315 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119406316 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119407560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119407561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119407567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119407569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119408270 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-16 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119409480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119409481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119409482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119409486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119409488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119409489 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119410596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-02-17 | OH
119411481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119411488 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119412446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412447 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412448 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119412449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412677 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119412678 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119414734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119414735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119414736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119414737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119417917 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119417919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119418381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119418386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119418573 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119419427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119419429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119420678 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119420939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119421614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119421615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119421618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119421619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119422860 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-06-09 | 2021-07-16 | 2021-06-09 | 2021 | 2021-05-22 | OH
119422863 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119422865 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119422867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119422869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119423009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119423720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119423724 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119423726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119423728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119426014 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426015 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426017 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426018 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119426581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119426584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119426585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119426586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119426587 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119427822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119427823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119427824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119427825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119427826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119427882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119428998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119428999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119429037 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-08-22 | 2021-01-16 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119429039 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429340 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119429344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429345 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119429347 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119429348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119429349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119429920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-24 | 2021-01-16 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119429922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119429924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119429926 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119429927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119429929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119430660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119430661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119430662 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119430663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119430664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119430665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119430666 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119430667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119430669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119431741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119431742 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119431744 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119431746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119431747 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119431748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119432261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119432264 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-10-27 | 2021-07-16 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119434410 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119434413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119434414 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119434416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119434419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119435900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-16 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119435904 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119435905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119435906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119435907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119435908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119435909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437432 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437436 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-08-16 | OH
119437437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437987 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119437988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119438662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119438665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-10-17 | OH
119440870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119440871 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119440872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-16 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119440873 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119440874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119440875 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-02-11 | OH
119440876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119441790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119441792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119444361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119444362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119444364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119444365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119444369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445730 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445731 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445762 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445764 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119445765 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119445766 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119445767 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-11 | 2020-07-16 |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021 | 2020-07-11 | OH
119445769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119446251 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119446255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119446256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119446258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119449053 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119449084 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-06-03 | 2021-07-16 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119449088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119450066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119450067 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-08-19 | 2021-01-16 | 2021-08-19 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119450155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119450156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119450159 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119451772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119451773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-16 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119451775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119453300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119453568 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119453991 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119453992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119453995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119453996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119453997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119453999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119454401 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119455380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119455384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119455385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119455419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119455593 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Burnt | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119456560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119456567 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119456569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119457072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119457075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119457076 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-07-30 | 2021-01-16 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119457077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119457078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119457079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119458180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119458184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458335 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119458338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119458701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119458703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119458705 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119458709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119459831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119459832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119459837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119460033 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119460034 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119460035 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119460036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119460632 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119460633 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119460636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119460978 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461135 | EC | Pole | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119461136 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119461137 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461138 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119461189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119461286 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119461287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119461288 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119461342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119461343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119461344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119461346 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461355 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461370 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119461373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119461482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119461486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461518 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119461565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-10-03 | 2021-01-16 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461575 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-10-03 | 2021-01-16 | 2021-10-03 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461576 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119461647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119461655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119461712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119461717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461770 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119461779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461782 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2021-12-27 | 2021-07-16 | 2021-12-27 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119461827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462005 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119462006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462007 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462020 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119462025 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462026 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462034 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462035 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119462039 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119462040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462045 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119462050 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462051 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462059 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119462069 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119462086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462087 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462088 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462097 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462100 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462101 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462103 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119462104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2022-06-28 | 2021-07-16 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119462105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119462121 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119462123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462124 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462126 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462130 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119462134 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119462137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462143 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-16 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119462172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462173 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119462174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462175 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119462218 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462228 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119462229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462236 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119462241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119462242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119462248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119462300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462301 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119462303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2021-11-27 | 2021-01-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119462307 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119462308 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119462309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2022-05-31 | 2021-01-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-15 | OH
119462900 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462902 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119462906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119463629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119464060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119464080 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119464081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119464082 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119464088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119464101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464104 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119464106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464108 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464109 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-11 | 2020-07-17 | 2022-05-31 | 2021-01-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-11 | OH
119464166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119464167 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119464168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119464169 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119464180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2022-06-17 | 2021-01-16 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-16 | OH
119464181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464183 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464192 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119464197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119464203 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119464204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119464205 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119464214 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025 | 2020-07-15 | OH
119464220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464226 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119464246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119464254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464261 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-14 | 2025-07-17 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119464264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119464286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464292 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119464294 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119464296 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119464298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119464299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119464308 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464346 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2021-08-26 | 2021-07-16 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119464347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2021-05-12 | 2020-10-16 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119464349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119464353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-02 | 2020-07-17 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119464377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464378 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464379 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119464392 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119464394 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119464396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464407 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464411 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464413 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464419 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464421 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464425 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119464427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119464455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-08 | 2021-07-17 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119464460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464461 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119464472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464496 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-06-23 | 2021-01-17 | 2021-06-23 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119464498 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119464500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119464506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464523 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464532 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-07-01 | 2020-07-17 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119464534 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-17 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119464539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-08 | 2020-07-17 |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119464552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464553 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119464554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119464555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-07-17 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119464558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119464563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-07-17 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119464572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-19 | 2021-07-17 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119464583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119464602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-01-17 | OH
119464605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-07-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-07-17 | 2022-04-17 | 2021-01-24 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-01-24 | OH
119464627 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-24 | 2020-07-17 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2020-01-24 | OH
119464628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-07 | 2020-07-17 |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 2021 | 2020-02-07 | OH
119464639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464641 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464653 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-07-17 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119464654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464659 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-07-17 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119464660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464661 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464663 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464664 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-07-17 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
119464666 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464669 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-15 | 2021-07-17 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-31 | 2021-07-17 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464682 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464688 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-07-17 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-09-27 | OH
119464696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-07-17 |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021 | 2020-06-18 | OH
119464697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119464698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-07-17 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
119464700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464701 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119464703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-07-17 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119464705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119464729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464733 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119464736 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464737 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464738 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-07-17 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119464760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-07-17 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119464761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464767 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-07-17 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
119464768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-26 | 2020-07-17 |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021 | 2020-02-26 | OH
119464773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-07-17 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-04-15 | OH
119464774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464775 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-27 | 2021-07-17 | 2022-01-27 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-03-18 | 2021-07-17 | 2022-03-18 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-03-06 | 2021-07-17 | 2022-03-06 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-29 | 2021-07-17 | 2022-10-29 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-30 | 2021-07-17 | 2022-10-30 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464789 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464808 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464846 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-16 | 2021-07-17 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119464847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464855 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-03-11 | 2021-07-17 | 2022-03-11 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464869 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464870 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464871 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-05-31 | 2021-07-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119464877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464878 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-24 | 2020-07-17 |  | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021 | 2020-04-24 | OH
119464880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-07-17 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
119464881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-07-17 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
119464882 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-15 | 2020-07-17 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119464883 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-04 | 2020-07-17 | 2022-05-19 | 2021-04-04 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-04-04 | OH
119464884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-18 | 2020-07-17 |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 2021 | 2020-04-18 | OH
119464885 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-07-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119464886 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464887 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-07-17 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
119464889 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-07-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119464891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119464900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-07-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119464901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-07-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119464902 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-07-17 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
119464903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-07-17 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
119464904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-19 | 2020-07-17 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
119464908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-22 | 2020-07-17 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-01-22 | OH
119464909 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-09 | 2020-07-17 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020 | 2020-03-09 | OH
119464910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-01-23 | 2020-07-17 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119464911 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-07-17 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119464912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-07-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464926 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-01 | 2021-07-17 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119464927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464951 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-07 | 2021-07-17 | 2020-12-07 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119464952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-07-17 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119464962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-07-17 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119464963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464965 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-18 | 2020-07-17 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119464966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464968 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-06 | 2021-07-17 | 2021-07-06 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-07 | 2021-07-17 | 2021-07-07 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-13 | 2021-07-17 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464978 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-29 | 2021-07-17 | 2020-12-29 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119464979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464987 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-19 | 2021-07-17 | 2021-12-19 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-10 | 2021-07-17 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119464999 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-09 | 2021-07-17 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119465010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-23 | 2021-07-17 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119465029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465034 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-26 | 2021-07-17 | 2022-01-26 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465048 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119465055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119465056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465061 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-24 | 2021-07-17 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465062 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-21 | 2021-07-17 | 2021-10-21 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465066 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-24 | 2021-07-17 | 2021-11-24 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-12 | 2021-07-17 | 2022-01-12 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119465069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-31 | 2021-07-17 | 2022-08-31 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119465093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119465094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119465095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465134 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119465135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119465139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119465144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465154 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465155 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-26 | 2021-07-17 | 2020-12-26 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119465156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465157 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465159 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-03 | 2021-07-17 | 2022-08-03 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-26 | 2021-07-17 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465164 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465168 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465171 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465176 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465180 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-07-27 | 2021-07-17 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-22 | 2021-07-17 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465187 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-12 | 2021-07-17 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465190 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119465193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-11 | 2021-07-17 | 2022-04-11 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465196 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119465199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465200 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465201 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465210 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465213 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465214 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465216 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465220 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465222 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465228 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465229 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465232 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-07-17 | 2022-04-23 | 2020-10-13 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-04-13 | OH
119465235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-07-17 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
119465236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-30 | 2020-07-17 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-30 | OH
119465237 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-23 | 2020-07-17 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2020-03-23 | OH
119465238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-25 | 2020-07-17 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-03-25 | OH
119465239 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-07-17 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-04-02 | OH
119465240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-06 | 2020-07-17 |  | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119465241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 2021-03-10 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-03-10 | OH
119465244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-07-17 | 2021-09-09 | 2021-03-10 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-03-10 | OH
119465245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-10 | 2020-07-17 | 2022-03-09 | 2021-03-10 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-03-10 | OH
119465246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-17 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 2021-03-17 | 2021-09-11 | 2021 | 2020-03-17 | OH
119465247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465248 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465249 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-11 | 2020-07-17 | 2021-09-09 | 2021-03-11 | 2021-09-09 | 2021 | 2020-03-11 | OH
119465250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465251 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465255 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465258 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465259 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465261 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-02-21 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-21 | OH
119465264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-27 | 2020-07-17 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-02-27 | OH
119465266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-18 | 2020-07-17 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021 | 2020-02-18 | OH
119465269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465271 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465275 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465280 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465283 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-28 | 2021-07-17 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-28 | 2021-07-17 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465287 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119465288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119465294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465302 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465304 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465313 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465314 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-30 | 2021-07-17 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119465315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-30 | 2021-07-17 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465322 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465325 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119465326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-03-03 | 2021-07-17 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465329 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465332 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-07-15 | 2021-07-17 | 2021-07-15 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465347 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465354 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465356 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465357 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465359 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465361 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-22 | 2021-07-17 | 2022-10-22 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-20 | 2021-07-17 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-28 | 2021-07-17 | 2022-10-28 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-18 | 2021-07-17 | 2022-10-18 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465376 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-18 | 2021-07-17 | 2022-01-18 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465379 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465383 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465385 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465386 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119465387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465390 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465391 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465411 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119465417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-28 | 2021-07-17 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465429 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119465436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465437 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465438 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465445 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465452 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465454 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465455 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-30 | 2021-07-17 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119465456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465457 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465458 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465459 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465460 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465462 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465463 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465469 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465475 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-15 | 2021-07-17 | 2022-10-15 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465476 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-15 | 2021-07-17 | 2022-01-15 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465478 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-01-16 | 2021-07-17 | 2022-01-16 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465485 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465494 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465499 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465507 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465508 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465512 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465515 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465517 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465522 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465523 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465525 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-01-29 | OH
119465526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465528 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465535 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465536 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465537 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119465539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465544 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-10-26 | 2021-07-17 | 2020-10-26 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119465545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465551 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465552 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465555 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119465557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465558 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465559 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465564 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465566 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465567 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-25 | OH
119465569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465573 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465577 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465587 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465594 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465598 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465600 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465603 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465612 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-19 | 2021-07-17 | 2022-08-19 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465613 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465614 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465615 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465620 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-13 | 2021-07-17 | 2022-08-13 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465628 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465631 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465632 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-07-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465633 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465636 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465642 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-16 | 2021-07-17 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465645 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465647 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-17 | 2021-07-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-07-29 | 2021-07-17 | 2022-07-29 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465651 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465655 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465674 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-09-23 | 2021-07-17 | 2022-09-23 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465690 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465697 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465699 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119465701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465703 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465712 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-07-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465713 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465714 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465721 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465722 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465727 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119465735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465740 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465743 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-31 | 2021-07-17 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465746 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465752 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-31 | 2021-07-17 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465755 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465756 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 2021-07-17 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119465757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465760 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465761 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465764 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-30 | 2021-07-17 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465768 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-07-17 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119465779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465781 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465783 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-16 | 2021-07-17 | 2021-11-16 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465785 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465789 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-04 | 2020-07-17 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-03-04 | OH
119465790 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465793 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465796 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465801 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465804 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465808 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119465809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465810 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-24 | 2020-07-17 |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021 | 2020-03-24 | OH
119465814 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465816 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-12-08 | 2021-07-17 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-11-25 | OH
119465817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465832 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465835 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465838 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465839 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465840 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465841 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465846 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119465847 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465854 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119465864 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465867 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465880 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465883 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465886 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465889 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465891 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-11-23 | OH
119465892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465897 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119465898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465899 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465900 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465904 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465915 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465917 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465920 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119465926 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-11-24 | 2021-07-17 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119465927 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465928 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119465930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465933 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465939 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-10-27 | 2021-07-17 | 2022-10-27 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465944 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119465945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119465948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119465949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465950 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465951 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465952 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465953 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-31 | 2021-07-17 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465956 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465960 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465962 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465963 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465967 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119465970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465973 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465975 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465979 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465981 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-20 | OH
119465982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465983 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-24 | OH
119465984 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465988 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-05-10 | 2021-07-17 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119465989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465993 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465994 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-06 | 2021-07-17 | 2022-08-06 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119465995 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119465996 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-11-07 | 2021-07-17 | 2021-11-07 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119465997 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119465999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466002 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-07-17 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119466004 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-07-17 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119466007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-07-17 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
119466008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-07-17 | 2021-12-02 | 2021-04-28 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-04-28 | OH
119466009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466010 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466012 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-07-17 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119466019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466021 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 2021-06-05 | 2021-05-07 | 2021-06-05 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119466022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-07-17 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119466023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-07-17 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119466024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-07-17 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
119466025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-09-01 | OH
119466031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-14 | 2020-07-17 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119466034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-04 | 2020-07-17 |  | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021 | 2020-04-04 | OH
119466035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466036 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466037 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466038 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466039 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-19 | 2021-07-17 | 2021-10-19 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119466040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-02 | OH
119466042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-13 | 2020-07-17 |  | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119466043 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119466044 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-03-31 | 2020-07-17 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
119466047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-16 | 2020-07-17 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2020-04-16 | OH
119466049 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466051 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119466052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466055 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466058 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-07-17 | 2022-03-09 | 2021-04-07 | 2022-03-09 | 2022 | 2020-04-07 | OH
119466062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-07 | 2020-07-17 | 2022-03-11 | 2021-04-07 | 2022-03-11 | 2022 | 2020-04-07 | OH
119466063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-06 | 2020-07-17 | 2022-03-11 | 2021-04-06 | 2022-03-11 | 2022 | 2020-04-06 | OH
119466064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119466069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466076 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-07-17 | 2022-10-09 | 2021-05-14 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119466078 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466092 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119466095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466097 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466100 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466101 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466106 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466109 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-24 | 2021-07-17 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119466112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466113 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466116 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466120 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466122 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466125 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466127 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466129 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-01-28 | 2021-07-17 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-12-19 | OH
119466130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-08-26 | 2021-07-17 | 2022-08-26 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119466139 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466143 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466147 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466149 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466152 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-12 | 2021-07-17 | 2021-10-12 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466154 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119466155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-28 | 2020-07-17 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
119466158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119466169 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466173 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119466179 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119466184 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119466191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119466214 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466216 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466222 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466232 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466240 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466242 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-17 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119466245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119466246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466263 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119466264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119466269 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119466283 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466284 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119466312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466330 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119466342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466355 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466368 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119466370 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466374 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119466376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466377 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119466384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466397 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-17 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119466399 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-01 | 2020-07-17 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119466404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466418 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119466430 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119466431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466435 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466444 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466447 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119466454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466455 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119466456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466457 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466461 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466463 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466464 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466466 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466472 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119466473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466483 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466485 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119466486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466507 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-29 | 2020-07-17 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119466511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466514 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119466515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119466527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466529 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119466541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119466549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466551 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466553 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466555 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119466556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119466558 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119466562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466563 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119466568 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466600 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119466605 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-17 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119466613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-30 | 2020-07-17 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119466615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-06-30 | 2020-07-17 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119466619 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119466620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119466626 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466635 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119466642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466647 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119466657 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119466661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-29 | 2021-01-17 | 2022-06-29 | 2022 | 2021-07-31 | OH
119466662 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119466664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466665 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466669 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119466684 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119466691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466697 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-30 | 2020-07-17 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021 | 2020-06-30 | OH
119466699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466713 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466714 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466715 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119466716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466724 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466727 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119466745 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466748 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466749 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-30 | OH
119466753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | RTVI | Interference | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-05-31 | 2021-01-17 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119466764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119466777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466787 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-17 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119466796 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119466797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-07-08 | 2020-07-17 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119466807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466817 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466822 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119466825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466831 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466833 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466836 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466839 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119466842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119466845 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119466861 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119466864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466888 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119466889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466900 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119466901 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466902 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119466904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466906 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119466920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119466923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466924 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-09-30 | 2021-01-17 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119466925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-08-17 | OH
119466935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119466957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466959 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466963 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466965 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119466982 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119466987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119466989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119467010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119467011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119467013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119467016 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467017 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119467018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467049 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119467056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-10-14 | 2020-12-31 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119467077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119467090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467091 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119467094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467096 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467108 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119467109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467110 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467112 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467116 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467119 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119467120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119467155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467157 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119467158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467193 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467196 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467197 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119467227 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119467230 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-09-23 | OH
119467231 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467249 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119467252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467253 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119467257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467273 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-07-08 | 2020-07-17 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119467275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119467276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-07-08 | 2020-07-17 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119467278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-09 | 2020-07-17 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119467280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467283 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119467284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467303 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467305 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467306 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467326 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119467335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119467370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467372 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119467378 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467379 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119467381 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119467385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467402 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119467409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467412 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119467413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119467415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119467420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467421 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467438 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467440 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467462 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119467464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467469 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119467471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467486 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119467487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119467489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467491 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119467492 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119467498 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119467500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119467502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119467517 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-07-17 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021 | 2020-03-31 | OH
119467520 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119467527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467540 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467549 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119467555 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467571 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467579 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119467584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467586 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467589 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119467590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467598 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119467599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119467601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119467603 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119467610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467613 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467614 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119467618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467636 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-08-18 | OH
119467637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467638 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467639 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-26 | 2021-01-17 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119467641 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119467644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119467661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467662 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119467665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467667 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119467668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467672 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119467679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-07-17 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119467700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467703 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467704 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-12 | 2025-07-17 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119467707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467711 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467713 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467716 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467720 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467723 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119467727 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119467731 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119467734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-27 | 2021-01-17 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119467737 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467739 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467741 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467742 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467745 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467773 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467805 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467807 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119467813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119467814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119467816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467822 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119467828 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467833 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467835 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119467838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467881 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119467886 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119467889 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119467890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-19 | OH
119467891 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119467892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119467895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119467898 | EC | Cap | TIER 3 | H | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-24 | 2021-01-17 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119467899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-10-29 | OH
119467900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467901 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467910 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467918 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467944 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-28 | OH
119467954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-24 | 2021-01-17 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119467959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119467972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467974 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467990 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467994 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119467996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119467998 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119468005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119468006 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119468008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468025 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119468028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-07-11 | 2021-01-17 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119468029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468038 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119468040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119468041 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119468047 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468052 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468058 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119468059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468060 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468064 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119468067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119468070 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468078 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468082 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119468083 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119468085 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-22 | 2021-01-17 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119468086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468103 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468106 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119468107 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119468108 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119468110 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119468112 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119468113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468117 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-23 | 2021-01-17 | 2021-08-23 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468118 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468119 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-08-24 | 2021-01-17 | 2021-08-24 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119468132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468138 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119468139 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119468151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119468154 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119468158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119468180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119468200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468203 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119468206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468209 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119468220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468225 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468263 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-31 | 2021-01-17 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119468267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468281 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-07 | 2020-07-17 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-03-20 | OH
119468282 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119468286 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119468288 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119468291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468292 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468294 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468296 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119468302 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-09-20 | OH
119468321 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468325 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468331 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119468332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468335 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468341 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119468343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468349 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468353 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119468360 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119468377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468378 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468381 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119468385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119468390 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468400 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468404 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-08 | 2025-07-17 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119468408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119468409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119468416 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468418 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468421 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Remove | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119468430 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468433 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119468436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119468449 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119468464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468466 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468485 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119468501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119468508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119468520 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468529 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119468577 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468578 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468579 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119468606 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-12-17 | 2021-01-17 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119468609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119468611 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119468614 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468616 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119468620 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-05-28 | 2021-01-17 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119468623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-06-02 | 2021-01-17 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119468624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119468625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119468628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119468629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119468632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119468653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468664 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119468665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119468666 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468668 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119468671 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119468673 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-03 | 2020-07-17 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119468684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468688 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468700 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468701 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119468702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468703 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119468729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119468731 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119468732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468733 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468742 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119468743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468758 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119468760 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119468763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119468764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119468765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119468766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119468783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119468787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468800 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119468808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468820 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468829 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119468845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021 | 2020-07-15 | OH
119468874 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119468875 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468876 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468878 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468879 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-08 | 2021-07-17 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119468886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119468916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119468936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468955 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119468956 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119468957 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-15 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119468963 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119468966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119468969 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119468974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119468979 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119468981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119468982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468983 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119468984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119468985 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119468997 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119468999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119469012 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119469016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119469022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469023 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469037 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119469050 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119469054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469093 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469110 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119469111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469123 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119469124 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469128 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119469150 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119469152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119469155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469175 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469178 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119469179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119469181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469185 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469204 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119469205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119469210 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469215 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119469217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469223 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-14 | 2020-07-17 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119469247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469248 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469250 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-15 | 2021-01-17 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119469274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469279 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469281 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-07-17 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119469300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469307 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119469309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119469315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469317 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469354 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469356 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119469390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469400 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469408 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469432 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469434 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119469435 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119469437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119469438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469450 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469459 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119469470 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119469495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469498 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119469515 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469516 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469517 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469524 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119469525 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119469527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119469530 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119469533 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469536 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469537 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469546 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119469549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119469572 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119469573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119469574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-12-04 | 2021-01-17 | 2022-12-04 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119469589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469610 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469618 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119469619 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119469626 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119469627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469631 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469659 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119469664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119469667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119469670 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469673 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469688 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119469729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469737 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-04-15 | 2021-01-17 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119469746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469769 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119469771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119469786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119469789 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119469803 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-08-22 | OH
119469804 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469809 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2021-09-18 | 2021-01-17 | 2021-09-18 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469820 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119469832 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119469833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119469834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119469835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119469836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119469837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119469839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119469842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469845 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119469902 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119469910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469912 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469914 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119469916 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119469917 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119469918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469944 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119469945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469948 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119469988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119470026 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470029 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470042 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119470049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470075 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119470077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470086 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119470111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119470118 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119470136 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119470138 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470139 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470150 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119470160 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119470162 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470165 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470166 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119470167 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119470169 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470176 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470177 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470191 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470192 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119470197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470198 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470243 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119470247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470267 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470304 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119470307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119470394 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119470395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470396 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119470430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470436 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119470439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119470710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119470716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119470717 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119470718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119471018 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471019 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119471042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471043 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471045 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119471051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119471052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119471054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471077 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471080 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119471081 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119471084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471099 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471111 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2022-02-10 | 2021-07-18 | 2022-02-10 | 2022 | 2020-07-18 | OH
119471112 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119471113 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471115 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471133 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119471135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119471139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471140 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119471142 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2022-06-24 | 2025-07-18 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-07-18 | OH
119471143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119471146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471165 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119471170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471174 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471178 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471179 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2022-05-31 | 2021-01-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-15 | OH
119471189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471213 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471232 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471239 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471261 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119471262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119471267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471284 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471322 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471328 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119471362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119471384 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119471411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119471413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119471421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119471423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471432 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119471440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471443 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471449 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471459 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471462 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119471469 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119471472 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471478 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471486 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119471489 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119471490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471524 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471525 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119471541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471547 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-11-17 | OH
119471564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471581 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471583 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471590 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119471591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471597 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119471617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471623 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2022-04-30 | 2025-07-18 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-07-18 | OH
119471624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471626 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471628 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119471631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119471634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119471638 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471651 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119471660 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471677 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471685 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471686 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2022-04-29 | 2021-07-18 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-07-18 | OH
119471687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471701 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119471722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471725 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471730 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471739 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119471741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471745 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471774 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119471775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119471776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471781 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119471785 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471791 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119471792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471795 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471797 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471799 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119471800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119471820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471821 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471823 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471824 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119471840 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119471845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Capacitor | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119471849 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471850 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-02-03 | OH
119471857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471882 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471884 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471887 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471890 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025 | 2020-07-18 | OH
119471891 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471892 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119471957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119471960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471962 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471963 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119471967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119471970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119471971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119471977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471978 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119471979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472161 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472164 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472166 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119472167 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472170 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472171 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472173 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119472174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119472175 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2022-05-31 | 2021-07-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-18 | OH
119472177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472186 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119472194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2022-04-13 | 2021-01-18 | 2022-04-13 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119472195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119472196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119472197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472212 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472214 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472230 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2022-03-20 | 2021-07-19 | 2022-03-20 | 2022 | 2020-07-19 | OH
119472231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472235 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472251 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119472254 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119472255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119472256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2022-06-02 | 2021-01-18 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-06-09 | OH
119472257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119472258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119472259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119472264 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472276 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472277 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472283 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472288 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472290 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472291 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119472296 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472300 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472301 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472313 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472345 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472357 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-19 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119472416 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119472432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472437 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472439 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472440 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472441 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119472443 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119472445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119472472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472515 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472564 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119472570 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472572 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025 | 2020-07-19 | OH
119472573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-19 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119472594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-18 | 2020-07-19 |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 2021 | 2020-07-18 | OH
119472607 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119472619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472665 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119472666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472669 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472671 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472684 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472691 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472696 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472715 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119472717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119472719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-20 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472856 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119472857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119472859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472863 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-19 | 2020-07-20 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-19 | 2020-07-20 |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119472865 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-19 | 2020-07-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-07-19 | OH
119472868 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472880 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472881 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472883 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119472888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2022-04-19 | 2021-01-17 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119472889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119472900 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119472901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119472902 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119472910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472915 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119472917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119472948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472949 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119472951 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119472959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119472964 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119472965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119472967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119472968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119473026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473028 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473029 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473031 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473036 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473037 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-06 | OH
119473042 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119473043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473049 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119473050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473051 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473053 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119473056 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119473079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473095 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119473134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2022-06-17 | 2021-01-17 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119473137 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119473138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2022-06-17 | 2021-01-17 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-07-17 | OH
119473139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119473150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119473151 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119473155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119473158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119473161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119473162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119473165 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473167 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473168 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119473201 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473206 | EC | Exp | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119473209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119473215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473232 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473237 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119473238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473246 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473265 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119473272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473279 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025 | 2020-07-17 | OH
119473280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119473302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473307 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473309 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473314 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473318 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473326 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473327 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119473328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473338 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473340 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119473341 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119473342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473344 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473346 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473359 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-21 | 2020-07-20 | 2021-08-17 | 2021-05-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119473372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119473384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473388 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473390 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473416 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473419 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119473420 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473425 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473426 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473430 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473435 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119473439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473442 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119473444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473455 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119473464 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473467 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119473468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473480 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473483 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473484 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473488 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119473502 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119473513 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-08 | OH
119473514 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119473517 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473518 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473530 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119473532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119473546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119473548 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-07-17 | OH
119473579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119473593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473594 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119473600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473604 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119473627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473628 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119473629 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119473649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473662 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-21 | 2020-07-20 | 2021-08-17 | 2021-05-21 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119473669 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119473675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473701 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473705 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119473707 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473733 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473741 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119473758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473764 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473768 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-03 | 2021-01-20 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119473780 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473781 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473803 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473805 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473809 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119473810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119473816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473838 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119473861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119473862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119473867 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473869 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473871 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473889 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119473895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119473900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119473934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473943 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473946 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119473947 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119473954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473958 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119473962 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119473971 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473990 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119473994 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119473995 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-09-21 | OH
119474005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-02 | 2021-01-20 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-08-25 | OH
119474008 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474021 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119474030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474036 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119474043 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474047 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119474048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474049 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474067 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474095 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119474096 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474097 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474098 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119474103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474107 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-07-22 | 2021-07-20 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474114 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474119 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474120 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119474124 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119474128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-07-20 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119474134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474162 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474172 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119474174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474176 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119474181 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119474182 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119474194 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474195 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119474197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474202 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474207 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474208 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119474216 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119474226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119474227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119474242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474249 | EC | Exp | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119474250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119474252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474257 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474270 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119474271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119474279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474291 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119474292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474294 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119474296 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474297 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474306 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474308 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474328 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119474332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474338 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119474344 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474356 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474370 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474376 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119474382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474385 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119474387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474390 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474394 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119474398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-12-14 | 2025-07-20 | 2022-12-14 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474401 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119474404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474426 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-30 | 2025-07-20 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474452 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474453 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119474469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-28 | 2021-01-20 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474470 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474471 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474474 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474478 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474483 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474485 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119474488 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474489 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119474491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474497 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-10-26 | OH
119474498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474507 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474510 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474518 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119474519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119474550 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474551 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474554 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474582 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474590 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119474596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119474599 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119474604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474607 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474625 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474628 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474635 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474639 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474645 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119474657 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474658 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119474666 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-14 | 2020-07-20 |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119474672 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119474678 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474697 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119474698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119474716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474722 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474731 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-05 | 2021-01-20 | 2022-06-05 | 2022 | 2021-06-24 | OH
119474738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119474742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474753 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474760 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474763 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-05 | 2025-07-20 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474788 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474800 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474840 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474843 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119474844 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119474845 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119474846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474847 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119474850 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119474852 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474856 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119474877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474886 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474887 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119474888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119474897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-01-16 | 2021-07-20 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119474912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-21 | 2021-01-20 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119474913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474915 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-08-27 | 2021-01-20 | 2021-08-27 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474916 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-08-28 | 2021-01-20 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119474941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474945 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474961 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119474962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119474970 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119474981 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474986 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474987 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119474992 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119474993 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119475001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475023 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475024 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119475025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475057 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475059 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475070 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475072 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475080 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475086 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-03 | OH
119475087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475092 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119475096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475121 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475122 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119475123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119475145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119475153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-04-13 | 2021-07-20 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119475158 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119475160 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475163 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475164 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-02-19 | 2021-01-20 | 2022-02-19 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119475174 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475185 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475189 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119475216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119475241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475242 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475252 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475254 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-01-22 | OH
119475264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475265 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119475280 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475282 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475295 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119475309 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119475310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119475312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475315 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119475318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119475324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475344 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119475351 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119475358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475361 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475363 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475365 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119475368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119475369 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475370 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475371 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475376 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475392 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475412 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475426 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119475428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119475429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475441 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Corroded | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475450 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475476 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475479 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475483 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475486 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475487 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475492 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119475500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475511 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119475512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-01 | 2021-07-20 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119475526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-10 | OH
119475548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475561 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475565 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475580 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119475591 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119475595 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119475597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119475598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475606 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475607 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475653 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475654 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475657 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475658 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475659 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475660 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 2021-06-14 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119475661 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475662 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475680 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119475696 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119475698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119475711 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475734 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119475735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475761 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475777 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-11-27 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119475818 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119475836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-23 | 2020-07-20 |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119475839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475840 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119475901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119475910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119475912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119475916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475922 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475924 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119475940 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475941 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119475945 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119475946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-09-19 | OH
119475951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475964 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-15 | 2020-07-20 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119475966 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-07-20 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119475971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475976 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119475977 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119475981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119475983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | UG Facility | Install | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119475999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476094 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476095 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476097 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476098 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119476116 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119476121 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-09-16 | OH
119476122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-03 | 2021-07-20 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119476138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476158 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476166 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119476172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119476174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-24 | 2020-07-20 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119476177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476195 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476211 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119476216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476241 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119476243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476252 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476255 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476258 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-17 | OH
119476259 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476303 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119476334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476336 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Missing | Install | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119476344 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119476350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476352 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119476355 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476359 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476371 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476425 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476429 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119476445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119476451 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476455 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119476459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119476481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476482 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476483 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476489 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119476492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476496 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119476497 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-08-06 | 2021-01-20 | 2021-08-06 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119476500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119476501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119476519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476529 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119476541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119476546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-27 | OH
119476550 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476562 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476563 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119476573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119476580 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119476584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476596 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476599 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476635 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119476643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476645 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-20 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119476648 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-16 | 2021-01-20 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119476666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476670 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119476674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-16 | 2021-01-20 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119476675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476682 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119476690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476698 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119476705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119476720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-20 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119476729 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119476735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476749 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119476770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-04-22 | 2021-07-20 | 2022-04-22 | 2022 | 2021-07-31 | OH
119476780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119476783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476785 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119476789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476795 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476820 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476824 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476825 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476857 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476865 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119476900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119476908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476945 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476949 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119476952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-23 | OH
119476955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119476958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119476967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119476970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476972 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119476973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476975 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119476979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476980 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476981 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119476982 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476985 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476987 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119476988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477028 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-20 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119477046 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477052 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477065 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477075 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477077 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477084 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119477087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119477091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-20 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119477094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477130 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477132 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119477140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-10 | 2020-07-20 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119477156 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477167 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119477169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477182 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119477183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119477203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119477223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-10-15 | OH
119477225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477233 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477236 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477237 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477246 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119477269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477278 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477300 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477301 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477303 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477326 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119477334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477347 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477348 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119477366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119477368 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477369 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477370 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-01-18 | OH
119477400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477402 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119477406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477419 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-12-01 | 2021-01-20 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477428 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477430 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-09 | OH
119477440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119477457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2026-04-03 | 2021-07-20 | 2026-04-03 | 2026 | 2020-07-20 | OH
119477482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-04-23 | 2025-07-20 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119477486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477488 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477489 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119477491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477493 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477530 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477531 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-16 | 2020-07-20 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119477532 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477533 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477534 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119477535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477536 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119477546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119477626 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119477628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119477640 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119477641 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119477642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477643 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119477645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-22 | OH
119477646 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477647 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119477648 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-08-27 | OH
119477659 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119477664 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-13 | 2020-07-20 |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119477675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477677 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-15 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119477678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477679 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119477692 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119477702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119477742 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477772 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119477775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477777 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-12-12 | 2021-07-20 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119477779 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119477844 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119477864 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477869 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477873 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477875 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-04-15 | OH
119477876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477879 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2021-01-12 | OH
119477890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119477911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-25 | 2025-07-20 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119477914 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-25 | 2025-07-20 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119477915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119477917 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119477919 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-12-15 | OH
119477920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477923 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119477924 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477927 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477935 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119477936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119477939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119477953 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119477954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477966 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119477982 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477983 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119477984 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119477986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478025 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119478027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119478042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478044 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119478046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-14 | 2021-07-20 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-08-06 | OH
119478048 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119478049 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119478056 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119478057 | EC | Exp | TIER 2 | B | Booster/Regulator | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119478107 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119478114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478115 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478117 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119478131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-08-11 | OH
119478133 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119478196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-11-27 | 2021-01-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478238 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478243 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119478245 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119478248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478249 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478251 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-09 | OH
119478265 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119478266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119478268 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119478269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-05-09 | OH
119478270 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119478271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119478272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119478273 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119478274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119478276 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478281 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478308 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119478309 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119478320 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478321 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478322 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478323 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478324 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119478325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119478326 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-06-04 | 2023-07-20 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119478327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119478329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119478331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119478332 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478348 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478406 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478409 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-19 | 2021-01-20 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119478411 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478412 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119478414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478417 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478419 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478422 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-19 | 2021-01-20 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119478423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-05-19 | 2021-01-20 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119478426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478427 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119478428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478429 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119478441 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478442 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478462 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119478476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119478483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119478489 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119478490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478492 | EC | Exp | TIER 2 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119478496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478519 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478526 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119478528 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-18 | 2020-07-20 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119478530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119478533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119478537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478538 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478542 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119478544 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119478553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478568 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119478593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119478609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478610 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119478611 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119478614 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119478615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119478616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2022-04-14 | 2021-01-20 | 2022-04-14 | 2022 | 2021-08-11 | OH
119478630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478639 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119478697 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478750 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478755 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478785 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119478786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478787 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478792 | EC | Cap | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2021-10-01 | 2021-01-20 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119478793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119478794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478797 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478803 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478811 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478814 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119478815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2022-06-11 | 2021-01-20 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119478851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-05-31 | 2021-07-21 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119478858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478859 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Temporary Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119478911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-27 | OH
119478913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478916 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119478928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119478929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478932 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478938 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119478940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119478941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478948 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119478953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119478959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119478971 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119478977 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119478989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119478991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479000 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-11 | 2021-01-21 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119479002 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119479004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119479005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479008 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479021 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479041 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479060 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119479073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479074 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479075 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119479076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479078 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119479079 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119479095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119479096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119479098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119479105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479141 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119479148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479159 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119479161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119479169 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479172 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479174 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479176 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-11-29 | 2021-07-21 | 2021-11-29 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479179 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119479194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479196 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479225 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479227 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119479228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-26 | OH
119479243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-31 | 2021-07-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-04 | OH
119479254 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2022-05-03 | 2021-01-20 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119479261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119479262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479263 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119479264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119479267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479275 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119479295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479296 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119479297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479311 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479325 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119479359 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479372 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119479387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479393 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-20 | OH
119479394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479396 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119479411 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479417 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-05-31 | 2021-07-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119479430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479440 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479475 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-01-18 | OH
119479493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479497 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119479502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-04 | 2025-07-21 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119479505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479506 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119479533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479544 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479573 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479575 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119479576 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119479578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479581 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119479584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479591 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2021-11-27 | 2021-07-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119479602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479603 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119479605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479609 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479618 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2022-03-15 | 2021-07-20 | 2022-03-15 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119479619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479621 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119479622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119479623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119479625 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | 2021-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479627 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479629 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479632 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-24 | OH
119479635 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119479639 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119479660 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479665 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479674 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479675 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479682 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119479683 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479688 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119479691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479692 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479695 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479697 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119479698 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479700 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479720 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479725 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119479726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479759 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-19 | 2020-07-21 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119479760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479764 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479766 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479767 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479768 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119479774 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119479783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119479819 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119479820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479826 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479830 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119479832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479834 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119479835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479836 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119479840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479844 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479845 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479846 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119479852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479865 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119479866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119479872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119479873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479874 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119479878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119479887 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2022-06-07 | 2021-07-20 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-07-20 | OH
119479890 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479898 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479899 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479921 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479923 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479926 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479929 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479941 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479942 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119479947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479953 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479954 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479966 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119479970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479979 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119479980 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119479981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119479986 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119479988 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479993 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119479995 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119479999 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119480002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480006 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119480008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480010 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-07-21 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119480019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119480027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119480028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-09-16 | OH
119480030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480042 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480049 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2022-06-12 | 2021-07-21 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-07-21 | OH
119480058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480080 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480085 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480088 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119480089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480111 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119480113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480114 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480116 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480123 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480124 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119480126 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119480128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119480139 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119480140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480144 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480145 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480162 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480165 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119480169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480176 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025 | 2020-07-20 | OH
119480184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480188 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119480211 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119480212 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119480224 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119480228 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480250 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480251 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119480252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119480264 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-16 | 2020-07-21 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119480286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480287 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-05-08 | OH
119480299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Corroded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119480312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021 | 2020-07-20 | OH
119480322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480337 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025 | 2020-07-21 | OH
119480345 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-07-17 | 2020-07-21 |  | 2020-10-17 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119480350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480358 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119480370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH
119480372 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2020-07-21 | OH