118959889 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118959893 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118959894 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-01 | OH
118959895 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-07-03 | 2020-10-29 | 2022-07-03 | 2022 | 2021-07-10 | OH
118959896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959898 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-07 | OH
118959899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118959903 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959905 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959923 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959926 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959928 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959932 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959933 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118959935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959946 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2021-03-20 | OH
118959957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-20 | 2020-04-29 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118959971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118959977 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118959978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118959980 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959988 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-28 | 2020-04-29 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023 | 2020-04-28 | OH
118959991 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959995 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118959996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-09-27 | OH
118959997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118959998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118960033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960035 | EC | Pole | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-08-27 | 2020-10-29 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118960038 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-23 | OH
118960039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118960053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118960054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118960055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960056 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-10-03 | 2021-04-29 | 2021-10-03 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118960057 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960059 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118960063 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118960065 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118960066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118960069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
118960074 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118960077 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960090 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118960094 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960095 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118960099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-27 | 2020-10-29 | 2022-05-27 | 2022 | 2021-06-24 | OH
118960104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-01 | 2020-04-29 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-06-13 | OH
118960108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-01 | 2020-04-29 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-09-13 | OH
118960131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118960153 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118960169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118960190 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960194 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-19 | OH
118960204 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960212 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2025-05-07 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118960216 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960220 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118960222 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-08-23 | OH
118960231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
118960237 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-09-24 | OH
118960252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960255 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960273 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960274 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960275 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960300 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960304 | EC | Cap | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118960313 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118960327 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960330 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118960331 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960334 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-07-20 | 2021-04-29 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118960337 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-04-21 | OH
118960339 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118960343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118960360 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118960365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118960368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960374 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118960381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Missing | Install | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118960427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118960438 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-12-25 | 2020-07-29 | 2020-12-25 | 2020 | 2020-12-21 | OH
118960481 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-01-25 | 2020-04-29 |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 2025 | 2020-01-25 | OH
118960498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960509 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960520 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118960523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118960525 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-27 | 2025-04-29 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118960528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118960541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960542 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-05 | OH
118960548 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-11-19 | OH
118960567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-10-12 | OH
118960578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960583 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-06-07 | OH
118960584 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960585 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960586 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960587 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118960588 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-28 | OH
118960591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960597 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118960598 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118960600 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960605 | EC | Exp | TIER 2 | B | Marking | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-11-28 | OH
118960644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960652 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118960654 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-11-19 | OH
118960655 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960656 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-09-03 | 2020-10-29 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-09-15 | OH
118960657 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-07-08 | 2020-10-29 | 2021-07-08 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118960658 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-06-03 | 2020-10-29 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118960659 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960679 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-21 | OH
118960684 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960711 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-10-13 | OH
118960712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118960713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118960714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118960716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-07-01 | OH
118960717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960718 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118960739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960784 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960813 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118960817 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118960832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960833 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118960835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118960837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118960841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960842 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960844 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960846 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-05 | 2025-04-29 | 2022-05-05 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118960847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025 | 2020-04-29 | OH
118960848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-11-27 | 2020-10-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118960849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-04-19 | OH
118960850 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2022-05-31 | 2025-04-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118960851 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118960852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960856 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118960858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118960924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118960926 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960929 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118960940 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118960943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960947 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118960948 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118961001 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961018 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118961043 | EC | Exp | TIER 3 | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118961080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961096 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118961098 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961123 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961140 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961191 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961270 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961723 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-09-29 | OH
118961777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118961779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118961810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118961815 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118961816 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118961878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118961882 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961884 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2025-05-07 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118961885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118961886 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118961921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118961924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-05-31 | 2021-04-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118961925 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961972 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118961974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118961979 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962004 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118962006 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118962007 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-08 | OH
118962009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118962031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118962032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118962034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118962035 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962036 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-10-08 | OH
118962037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-06 | OH
118962038 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962050 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962051 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118962052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962053 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118962054 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118962059 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118962090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118962091 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118962093 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962094 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118962095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962098 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118962100 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118962133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962138 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962161 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-04-30 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118962180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962182 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118962186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962187 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118962189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962250 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118962252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962254 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118962255 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118962257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-09-20 | OH
118962259 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118962261 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962266 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-24 | OH
118962268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-10-10 | OH
118962310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962312 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118962316 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962317 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962319 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962333 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118962335 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118962336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962337 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-30 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118962339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962343 | EC | Cap | TIER 2 | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-25 | 2020-04-30 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118962345 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962354 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962374 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962375 | EC | Cap | TIER 2 | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118962378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962400 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962401 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118962402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118962403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118962404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118962406 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118962407 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962408 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2022-06-04 | 2025-04-29 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-04-29 | OH
118962413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962417 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962418 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118962470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962473 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962474 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118962476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118962478 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962507 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-04-30 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118962515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118962517 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118962521 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-09-18 | 2020-05-30 | 2020-09-18 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118962523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-05-31 | 2020-10-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-28 | OH
118962524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118962528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-04-24 | 2020-10-30 | 2022-04-24 | 2022 | 2021-07-08 | OH
118962547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118962576 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118962584 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-10-01 | OH
118962587 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-04-30 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118962589 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-04-30 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118962592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962596 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118962598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962599 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118962601 | EC | Exp | TIER 2 | H | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118962604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118962607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962616 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-25 | OH
118962632 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962637 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118962644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118962660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118962661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962663 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118962664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-05-31 | 2021-04-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118962666 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118962694 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962710 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962712 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118962717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118962718 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962719 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-23 | OH
118962726 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118962730 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962737 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962739 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-09-14 | OH
118962741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118962745 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118962747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962748 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118962756 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118962760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118962763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962784 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-04-26 | 2025-04-30 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118962801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962803 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962821 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-02-28 | 2022-04-30 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-01-29 | OH
118962825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-30 | OH
118962830 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118962832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-08-10 | OH
118962834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-24 | 2020-04-30 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118962837 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-04-30 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-09-04 | OH
118962849 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118962852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118962854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962855 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-03 | OH
118962857 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118962858 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962859 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962875 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962876 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118962878 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118962880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118962881 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2025-04-30 | 2021-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962892 | EC | Pole | TIER 3 | H | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118962896 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-07-10 | 2020-10-30 | 2021-07-10 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118962897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118962900 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118962901 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962905 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118962907 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118962936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962962 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962963 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118962964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962967 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962969 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-11-07 | OH
118962972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118962976 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-08-28 | 2020-10-30 | 2021-08-28 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118962977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118962979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118962981 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118963001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963002 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963004 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963010 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-24 | OH
118963017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118963051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963143 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118963149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963241 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118963248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963249 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118963290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-09 | OH
118963295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-04-26 | 2020-10-30 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118963298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
118963331 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-10-08 | 2020-10-30 | 2021-10-08 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118963370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963373 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-05-01 | 2025-04-30 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-04-30 | OH
118963392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963397 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118963401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118963403 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118963408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118963417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963436 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963438 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118963457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118963490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963491 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963501 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963506 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-01-07 | 2020-04-30 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118963508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
118963550 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963551 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963564 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118963566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 2020-05-21 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118963611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963614 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2021-01-24 | OH
118963615 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963616 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-05-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118963632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963638 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118963639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-10 | OH
118963650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118963654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963656 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963658 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118963663 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118963665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963668 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118963678 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-02-17 | OH
118963680 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118963692 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-06-24 | 2020-10-30 | 2021-06-24 | 2021 | 2021-05-20 | OH
118963693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963696 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963697 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963698 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-26 | OH
118963715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963718 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118963729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118963731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963732 | EC | Cap | TIER 3 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963734 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-06-15 | OH
118963735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-28 | OH
118963764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-02-25 | OH
118963769 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118963773 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963774 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963776 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963778 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963779 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963781 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963783 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118963787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963805 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-06 | OH
118963809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118963816 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-18 | OH
118963818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118963830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118963831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963834 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963837 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963838 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963839 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-05-01 | 2025-04-30 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-04-30 | OH
118963841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118963842 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118963843 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118963846 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118963847 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118963848 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118963849 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118963860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963880 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118963881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118963882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118963884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-04-30 |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118963888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118963889 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118963890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963904 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963920 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963970 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118963971 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963972 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118963976 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118963991 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118963993 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118963996 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118963997 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
118964011 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964012 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964013 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964014 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964015 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964016 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964017 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964019 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118964024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118964042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118964043 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-03-12 | OH
118964046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118964065 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964067 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118964068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118964070 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964078 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964079 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-29 | OH
118964081 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118964086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118964088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118964089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964100 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118964101 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964137 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-09-16 | OH
118964138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118964139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964141 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964143 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964145 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964146 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964147 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964148 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-09-09 | 2021-04-30 | 2022-09-09 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118964158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964159 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118964231 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964234 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964235 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118964237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-04-03 | 2020-10-30 | 2026-04-03 | 2026 | 2020-04-30 | OH
118964246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964269 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-24 | OH
118964271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964279 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118964285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-03-30 | 2020-04-30 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020 | 2019-03-30 | OH
118964287 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118964291 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964299 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964300 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964303 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964309 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118964316 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964319 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964328 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-10-02 | OH
118964329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964330 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964331 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964336 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964337 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964339 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964361 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964362 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964369 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964374 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-16 | 2020-04-30 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020 | 2020-03-16 | OH
118964384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964402 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118964407 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2021-03-19 | OH
118964433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964435 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964436 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118964444 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118964475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964476 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964478 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118964485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2021-09-25 | 2020-10-27 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118964501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118964505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964506 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964507 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964524 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118964525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964527 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-19 | OH
118964528 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-25 | OH
118964585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964621 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964622 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964623 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964660 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964663 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118964667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964669 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-06-16 | OH
118964700 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964704 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118964711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-08-25 | OH
118964713 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-12-16 | 2021-04-30 | 2021-12-16 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118964716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118964719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964721 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118964722 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-12-09 | OH
118964729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118964730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118964731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-05-07 | OH
118964734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964735 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964737 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118964738 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-13 | OH
118964739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964763 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118964764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964769 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964771 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118964772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964773 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964776 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118964777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118964803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118964805 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964806 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2021-11-05 | OH
118964808 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964810 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964813 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118964814 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964818 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118964827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964828 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118964829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964874 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118964924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2022-06-16 | 2021-04-30 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118964925 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118964929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118965000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118965002 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-08-19 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118965003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118965006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118965051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118965057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965094 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118965221 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118965224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965225 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118965351 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118965352 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118965365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966000 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-09-10 | OH
118966003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2021-11-22 | 2021-04-30 | 2021-11-22 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118966004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 2021-04-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118966005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-09-15 | OH
118966006 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-11-25 | OH
118966007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-05-22 | OH
118966008 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118966009 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-07-06 | OH
118966030 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025 | 2020-04-30 | OH
118966031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-09-15 | OH
118966032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-05-22 | OH
118966035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966101 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966120 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966121 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118966122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966123 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118966124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966127 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966128 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966165 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118966171 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-01 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118966172 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-01 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118966173 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-05-01 |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019 | 2020-06-23 | OH
118966174 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-09-23 | 2020-05-01 |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019 | 2021-06-15 | OH
118966177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-01 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118966178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-01 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-20 | OH
118966179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-06 | 2020-05-01 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118966181 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966182 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118966184 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118966185 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118966186 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966189 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966242 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-12-15 | OH
118966248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118966250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-05-01 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118966251 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-06 | 2020-05-01 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118966253 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-02-12 | 2020-05-01 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118966257 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-01 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118966270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966276 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021 | 2021-04-23 | OH
118966279 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118966280 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966284 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966288 | EC | Exp | TIER 2 | H | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118966305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118966323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966324 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118966325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-23 | OH
118966326 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118966327 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-06-14 | OH
118966332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118966333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118966334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966336 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118966339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-09-13 | OH
118966360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 2020-11-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-01 | OH
118966364 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966365 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966366 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-09-01 | OH
118966369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966371 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966374 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966376 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966383 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-06 | 2021-05-01 | 2022-05-06 | 2022 | 2021-07-30 | OH
118966385 | EC | Exp | TIER 3 | B | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-09-05 | OH
118966386 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966387 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966389 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966391 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-01 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118966392 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-01 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118966393 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-01 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118966395 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-01 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118966396 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-01 | 2022-04-26 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-04-27 | OH
118966398 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-01 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118966399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-08 | 2020-05-01 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118966412 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118966413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118966425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118966428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118966453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966460 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-03-12 | OH
118966464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118966465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-09-30 | 2020-11-01 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966470 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-08 | 2020-05-01 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118966474 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118966478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-23 | 2020-05-01 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118966500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118966504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-11 | OH
118966509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-30 | OH
118966512 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-12-16 | OH
118966519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118966545 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-13 | OH
118966546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966554 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-01 | 2020-05-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118966560 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-04-26 | 2020-05-01 |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025 | 2021-04-23 | OH
118966561 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-09-03 | OH
118966563 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-08 | OH
118966565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-27 | OH
118966571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966577 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-23 | 2020-05-01 |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118966596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-01 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118966598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-05-01 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118966600 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118966612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966613 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118966632 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-08-10 | OH
118966633 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118966638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118966677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966688 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118966702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966706 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-06-26 | OH
118966707 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966708 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-31 | 2021-05-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118966709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966710 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2026-06-04 | 2021-05-01 | 2026-06-04 | 2026 | 2020-05-01 | OH
118966711 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966740 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966746 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966777 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966779 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118966784 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966785 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966810 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118966812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-04-08 | 2020-11-01 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118966813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118966814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118966815 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118966816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966824 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-06-13 | OH
118966835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 2020-11-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-31 | OH
118966868 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966930 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118966933 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118966937 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-08 | OH
118966982 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118966988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118967027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967028 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967112 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-30 | OH
118967117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967118 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118967137 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118967200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967205 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2026-04-23 | 2025-05-01 | 2026-04-23 | 2026 | 2020-05-01 | OH
118967270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118967275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118967278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118967299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-27 | OH
118967301 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118967302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-08-07 | OH
118967330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118967421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118967424 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967428 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118967450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967452 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-19 | OH
118967470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967475 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967477 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967478 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2026-05-01 | 2020-11-01 | 2026-05-01 | 2026 | 2020-05-01 | OH
118967479 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-09-27 | 2025-05-01 | 2021-09-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
118967490 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967495 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-04-09 | 2020-11-01 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118967508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-01-22 | OH
118967524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-09 | 2020-05-01 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118967527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-24 | 2020-05-01 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118967530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118967541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118967546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967570 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2022-08-25 | 2021-04-30 | 2022-08-25 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118967681 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967691 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118967710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-31 | 2021-05-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118967712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967713 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118967714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967715 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118967718 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-02-08 | OH
118967733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-04-27 | 2020-05-01 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118967764 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967766 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-31 | 2021-05-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118967768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118967780 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118967788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118967869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118968012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118968062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-23 | 2020-05-01 |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118968131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118968132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118968136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968137 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118968138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118968180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118968183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118968184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118968189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118968239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-03-25 | 2020-11-01 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118968271 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118968396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118968463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-28 | OH
118968544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118968564 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118968632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-11-10 | OH
118968634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118968637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118968699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118968721 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-26 | 2020-05-01 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020 | 2020-03-26 | OH
118968731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118968732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118968733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-04-20 | OH
118968738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118968885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118968958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969140 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118969187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969188 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969481 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969507 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-02-05 | OH
118969551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118969552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969616 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969686 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118969780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969782 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118969785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118969811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118969814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118969871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118969933 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-15 | OH
118969983 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118969988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118969989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970156 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970235 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118970236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970390 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118970391 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970486 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118970515 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118970584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-09-01 | OH
118970642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118970794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118970798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118970919 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-05-01 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118971080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118971085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118971089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-07-28 | 2021-05-01 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118971450 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-19 | OH
118971549 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118971577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118971645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971647 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118971648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118971650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118971654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118971655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-31 | 2020-11-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118971659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-17 | OH
118971684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118971685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971689 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-02-12 | OH
118971691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118971694 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971695 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118971699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971715 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118971731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971751 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-04-11 | OH
118971754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-07-29 | OH
118971757 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118971760 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971765 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971766 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971770 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971771 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118971774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-09-28 | OH
118971776 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118971778 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118971781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118971782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118971784 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971785 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118971787 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-04-20 | OH
118971790 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118971792 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-04-21 | OH
118971795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-05-31 | 2020-11-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118971797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118971811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118971816 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118971839 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2021-07-30 | OH
118971847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118971865 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971867 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118971872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971876 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971877 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-27 | OH
118971878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971880 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118971888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971910 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118971912 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2022-07-14 | 2020-11-01 | 2022-07-14 | 2022 | 2020-05-01 | OH
118971914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118971920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-02-11 | OH
118971924 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-11-10 | 2020-08-01 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-11-09 | OH
118971932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118971935 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
118971936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118971961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118971981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118971982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 2020-11-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118971983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-07-31 | OH
118971984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2021-11-27 | 2020-11-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118971985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972050 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972051 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972052 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972072 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118972079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972134 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972165 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118972168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118972181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972182 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972183 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118972214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118972216 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-23 | 2020-05-01 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118972276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972277 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972279 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118972361 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972362 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118972364 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972365 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118972366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118975112 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118975113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118975114 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-02 |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118975115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-02 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118975117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975251 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975253 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118975254 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-02 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
118975412 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975419 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118975783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118975787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-06-28 | OH
118975788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2021-08-13 | 2021-05-02 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-11-17 | OH
118975881 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118975882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975883 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975888 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-01-09 | OH
118975960 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118975961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-10-13 | OH
118975964 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118975966 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118975968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118976041 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118976043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976045 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-09-01 | OH
118976046 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976047 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976048 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976073 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118976074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118976075 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976077 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Adjust | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-06-28 | OH
118976088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976200 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976201 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976204 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118976205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976208 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-15 | OH
118976211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976213 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976215 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976219 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2021-12-31 | 2021-05-02 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-02-09 | OH
118976293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976297 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118976333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976334 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118976338 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-05-02 |  | 2020-09-06 | 2020-09-06 | 2020 | 2021-08-19 | OH
118976361 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118976362 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118976364 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118976365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-10-03 | OH
118976395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-06-27 | OH
118976397 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976398 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976442 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118976443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976449 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-01 | 2020-05-02 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-03-01 | OH
118976500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-06-07 | OH
118976503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118976504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976505 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118976506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118976508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-02-11 | OH
118976509 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-12-21 | OH
118976580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-10 | 2020-05-02 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118976581 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-12 | 2020-05-02 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-08-08 | OH
118976584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-05-02 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118976587 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976621 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976622 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118976623 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-08-08 | OH
118976629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118976680 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2021-11-14 | 2021-05-02 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976686 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118976687 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118976688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118976689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976740 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025 | 2020-05-02 | OH
118976742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-02-19 | 2020-05-02 |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021 | 2020-02-19 | OH
118976833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-04-07 | OH
118976835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
118976837 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118976838 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118976871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2026-06-02 | 2025-05-02 | 2026-06-02 | 2026 | 2020-05-02 | OH
118976873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-10-27 | OH
118976876 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976894 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976895 | EC | Exp | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976896 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976898 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118976900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-07-24 | OH
118976903 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118976904 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976905 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976906 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-05-16 | OH
118976935 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118976937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118976938 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976942 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976947 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976948 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118976950 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118976960 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118976980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118976982 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2021-10-30 | 2021-05-02 | 2021-10-30 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118976983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118976984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118976985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118977031 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977034 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977036 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977040 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118977042 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977046 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2021-11-10 | 2021-05-02 | 2021-11-10 | 2021 | 2021-10-29 | OH
118977047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118977049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118977070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-09-14 | OH
118977071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-01 | 2020-05-03 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118977073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118977074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118977075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118977076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-03 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-05-02 | OH
118977078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118977135 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118977138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977139 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
118977150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2021-12-31 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118977153 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-10-07 | OH
118977155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118977156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977158 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118977159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-04-27 | OH
118977170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118977171 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118977173 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977174 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118977175 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2021-03-11 | OH
118977179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-22 | OH
118977192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 2022-05-31 | 2021-05-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-22 | OH
118977193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118977194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-08-28 | OH
118977198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977199 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-15 | OH
118977203 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118977205 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977206 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977207 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977209 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118977210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977211 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977213 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-06-06 | OH
118977215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977216 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118977218 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977219 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
118977220 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977223 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977226 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977230 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118977236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977237 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118977238 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118977239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-12-09 | OH
118977263 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118977266 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118977267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
118977294 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-06-24 | OH
118977295 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Ground | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977301 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118977310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118977318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-19 | OH
118977327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977329 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-09-09 | OH
118977333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977334 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-24 | OH
118977335 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118977337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-07-24 | OH
118977354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
118977355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-11-06 | OH
118977368 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118977420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977421 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118977422 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
118977423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977424 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
118977427 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
118977501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977504 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-03 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021 | 2020-05-03 | OH
118977520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-01 | 2020-05-03 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118977521 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-03 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-22 | OH
118977539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118977541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-03 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118977606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977656 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-27 | 2020-05-04 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019 | 2019-02-27 | OH
118977657 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2019-02-27 | 2020-05-04 |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019 | 2019-02-27 | OH
118977670 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Missing | Install | 2020-03-10 | 2020-05-04 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118977671 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Do Not Use | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118977672 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Do Not Use | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118977673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Customer Related | Install | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 2020-05-12 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118977674 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Do Not Use | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118977685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977733 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977734 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-03 | OH
118977740 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118977741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118977742 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118977743 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977747 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118977762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118977763 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2021-03-23 | OH
118977771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977772 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118977806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118977809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-04-07 | 2020-11-04 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118977853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977854 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-05 | OH
118977856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118977893 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118977896 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118977941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977945 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118977947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977953 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977955 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118977959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-04 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-03 | OH
118977960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118977964 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118977965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-14 | OH
118977969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977970 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118977973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118977976 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118978000 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-08-15 | OH
118978002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978003 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978009 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118978010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118978011 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-03 | 2020-05-04 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118978018 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-23 | OH
118978020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-10 | OH
118978021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118978025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-20 | OH
118978026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118978029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978030 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118978034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978036 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Transfer | 2020-03-25 | 2020-05-04 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025 | 2020-03-25 | OH
118978038 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-11 | OH
118978062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118978066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118978067 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118978068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118978111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118978115 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978117 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118978121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118978123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118978125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-09-01 | 2020-11-04 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978178 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-08-26 | 2021-05-04 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-08-22 | OH
118978181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-04 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118978214 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118978220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-03-26 | 2020-05-04 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
118978230 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-04-24 | 2025-05-04 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118978231 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-13 | OH
118978232 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118978235 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118978236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978250 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978257 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118978258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978267 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Bonding Broken | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978273 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978275 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-03-25 | 2020-05-04 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118978284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-03-25 | 2020-05-04 |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021 | 2020-03-25 | OH
118978285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Remove | 2020-03-19 | 2020-05-04 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
118978291 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-01-24 | 2020-05-04 | 2022-06-27 | 2020-07-24 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-01-24 | OH
118978307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978311 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118978314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118978319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-05-31 | 2020-11-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118978330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978340 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118978347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978361 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978366 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-09-16 | OH
118978369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118978371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978372 | EC | Pole | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978376 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978377 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118978378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978387 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118978403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978407 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978425 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118978428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118978429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-10-14 | OH
118978480 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978481 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-05-31 | 2025-05-04 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-02-23 | OH
118978484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978485 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978489 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118978522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118978525 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-10-13 | OH
118978542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978544 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118978567 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978569 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118978590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978593 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118978596 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118978597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978628 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-12-17 | OH
118978632 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-04-02 | OH
118978643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118978647 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978648 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-11-04 | 2020-11-04 | 2025-11-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978649 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978652 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118978655 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118978663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978666 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978667 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978669 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978679 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118978706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118978709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-05-15 | OH
118978721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-05-31 | 2021-05-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118978723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118978724 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978752 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118978785 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-20 | OH
118978789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978790 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118978792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118978794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978795 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978797 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978810 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-03-03 | OH
118978814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118978842 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978843 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118978846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-04-26 | OH
118978848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118978870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978873 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-06-01 | 2020-11-04 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118978877 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978891 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-11-27 | 2020-11-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118978897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118978954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118978956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-25 | OH
118978957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978958 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118978963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118978968 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118979013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118979041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979067 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979105 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979110 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-09-01 | OH
118979111 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979136 | EC | Cap | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979141 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979142 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118979144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118979155 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-10-14 | OH
118979156 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979159 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979170 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-04 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118979180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-01-08 | OH
118979184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979207 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118979210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-10-14 | OH
118979212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979213 | EC | Exp | TIER 2 | H | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118979240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-06-04 | 2021-05-04 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118979242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118979246 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118979248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118979252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-27 | OH
118979254 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979257 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979307 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979308 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-17 | OH
118979344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979349 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979350 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979355 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979365 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979369 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979392 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979423 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979438 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-17 | 2020-05-04 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118979458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-31 | 2020-05-04 |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020 | 2020-03-31 | OH
118979463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979471 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118979472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118979473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118979474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-31 | OH
118979475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118979476 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-05 | OH
118979477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-31 | OH
118979478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118979479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118979480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979486 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-05-31 | 2025-05-04 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979487 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118979503 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-06-01 | 2020-11-04 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118979508 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-04-17 | OH
118979512 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118979515 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118979519 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 2022-01-09 | 2020-10-14 | 2022-01-09 | 2022 | 2020-04-14 | OH
118979553 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-05-31 | 2020-11-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118979556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118979558 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118979559 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118979569 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-04 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118979580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979583 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-04-13 | 2021-05-04 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118979591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979600 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118979610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979619 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979631 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979634 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979644 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-19 | 2020-05-04 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020 | 2020-04-19 | OH
118979661 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979663 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118979664 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2026-04-10 | 2025-05-04 | 2026-04-10 | 2026 | 2020-05-04 | OH
118979665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979667 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979669 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979673 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-11-04 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118979678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118979690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979696 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979704 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979722 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118979732 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-11-27 | 2020-11-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-23 | OH
118979734 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118979735 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118979736 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118979738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-13 | OH
118979742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979748 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118979784 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979791 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118979799 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-11-27 | 2020-11-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979834 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118979851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979854 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118979876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118979888 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979889 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-26 | OH
118979911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118979919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118979940 | EC | Cap | TIER 2 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118979942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979946 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118979970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118979971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118979972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118979973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118979974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118979975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118979984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-08-31 | 2021-05-04 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-07-31 | 2021-05-04 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979988 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118979989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118979995 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-08-28 | OH
118980001 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118980002 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980006 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-03 | OH
118980057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118980058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-04 | OH
118980070 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980122 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118980131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980133 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-11-08 | OH
118980134 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-08-14 | 2021-05-04 | 2021-08-14 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980137 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980138 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980159 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980180 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118980182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-05-31 | 2020-11-04 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-04 | OH
118980184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2022-05-10 | 2020-11-04 | 2022-05-10 | 2022 | 2021-06-24 | OH
118980187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-16 | OH
118980188 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118980189 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980190 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980191 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118980192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980193 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980194 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980195 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980198 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118980201 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980222 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980225 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-11-27 | 2020-11-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118980234 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118980235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980238 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118980241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-10-20 | 2021-05-04 | 2021-10-20 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-11-03 | OH
118980244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118980247 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-23 | OH
118980248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980249 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-21 | OH
118980266 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980268 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980271 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-10-04 | OH
118980280 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118980282 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980283 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-09-08 | OH
118980286 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118980287 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980288 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118980289 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-04 | OH
118980310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980315 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980318 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118980319 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118980341 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980342 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980343 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2026-06-04 | 2020-11-04 | 2026-06-04 | 2026 | 2020-05-04 | OH
118980346 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980348 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-02-08 | OH
118980368 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980381 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-09 | OH
118980383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118980384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118980388 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118980389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980412 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980415 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118980419 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2024-05-06 | 2020-08-04 | 2024-05-06 | 2024 | 2020-05-04 | OH
118980440 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980441 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-07-23 | OH
118980444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980446 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980447 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980448 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980458 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980459 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980470 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-08-09 | OH
118980471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118980472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980476 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980493 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-11-27 | 2021-05-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118980494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980497 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980511 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980513 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980514 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980515 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118980516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118980520 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980527 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980529 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-11-03 | OH
118980534 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980535 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118980538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980580 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118980584 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118980589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980605 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118980606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2022-06-25 | 2021-04-30 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-04-30 | OH
118980608 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980660 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118980671 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118980675 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118980700 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118980703 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118980705 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118980706 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-03-04 | OH
118980790 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118980794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118980795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118980796 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2021-12-03 | 2020-11-04 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118980797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-06-23 | OH
118980860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980861 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118980862 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118981611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981626 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118981652 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981658 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118981659 | EC | Cap | Zone 1 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-03-17 | OH
118981671 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118981676 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-07-01 | OH
118981677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118981709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981744 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118981770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981771 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981774 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118981775 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981778 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981781 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118981782 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118981783 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118981784 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118981785 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118981786 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118981837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118981838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-09-18 | OH
118981839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2021-08-21 | OH
118981841 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118981848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118981992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118981995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118981996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118981997 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118982039 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-02-10 | 2020-05-05 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118982082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118982101 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-20 | 2020-05-05 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 2021 | 2021-10-06 | OH
118982102 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-05 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-04-28 | OH
118982210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118982211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-01-07 | OH
118982212 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118982213 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118982214 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118982215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982294 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118982295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982296 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118982298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118982364 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-05 | OH
118982365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982369 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 2025 | 2020-05-04 | OH
118982425 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118982428 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-22 | 2020-11-05 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118982431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-05 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2020-04-20 | OH
118982440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118982442 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118982445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118982460 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-08-19 | OH
118982463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-30 | 2021-05-05 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118982464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118982472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982502 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-05-05 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118982531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982533 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118982538 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118982539 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-09-21 | OH
118982549 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118982555 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-04-22 | 2020-05-05 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-05 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118982579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-05 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118982580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982582 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-02 | OH
118982586 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-06 | OH
118982588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982621 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-08-27 | OH
118982624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-13 | OH
118982626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982640 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2020-11-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-05 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118982673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982674 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-12-31 | 2020-11-05 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118982686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118982693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982696 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982697 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982724 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118982729 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118982732 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118982740 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-10-22 | 2020-11-05 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982741 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118982743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118982749 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982756 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-05-05 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
118982760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118982769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-21 | 2020-05-05 | 2021-05-31 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-02-21 | OH
118982773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-02 | 2020-05-05 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020 | 2020-05-02 | OH
118982776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-05 |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020 | 2020-04-20 | OH
118982800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-06-23 | 2020-11-05 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118982801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118982805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118982806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982809 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118982820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118982824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-19 | OH
118982851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118982859 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-05 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118982880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982887 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982889 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982910 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118982930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982932 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982936 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-05 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118982938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118982958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-16 | OH
118982961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-08 | 2021-05-05 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118982964 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982969 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-11-07 | OH
118982982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118982984 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118982985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983011 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118983012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118983013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-25 | OH
118983014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-01 | OH
118983060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118983061 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-10-14 | OH
118983073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983076 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983079 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-08-04 | OH
118983081 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118983082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983124 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-14 | OH
118983140 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118983144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118983145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2021-05-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-02 | OH
118983148 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021 | 2021-08-18 | OH
118983150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983153 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983160 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983162 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118983168 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2021-05-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2021-05-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-16 | OH
118983185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-06-04 | 2020-11-05 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118983189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118983191 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118983192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-03-02 | 2020-05-05 |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021 | 2020-03-02 | OH
118983200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983202 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-12-02 | OH
118983203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983206 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-02 | 2025-05-05 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118983208 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-08 | OH
118983209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-02 | 2020-05-05 |  | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 2021 | 2020-08-20 | OH
118983231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-18 | OH
118983233 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118983234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983237 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-02-14 | 2021-05-05 | 2022-02-14 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118983270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983272 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-10-22 | OH
118983273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2020-11-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118983276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983282 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118983285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2019-09-30 | 2020-05-05 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-10-05 | OH
118983289 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-09-30 | 2020-05-05 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-08-31 | OH
118983290 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983292 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118983293 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-28 | OH
118983294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983299 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983431 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118983432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2021-05-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118983433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-17 | OH
118983435 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118983436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983437 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983438 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118983439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983442 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983448 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-09-30 | 2020-05-05 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2021-08-31 | OH
118983482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983486 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118983501 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118983504 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-25 | OH
118983532 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983534 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118983538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118983543 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983549 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983553 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983557 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983558 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983559 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983576 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-05-05 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118983581 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118983582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983588 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983623 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983631 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118983632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118983634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118983667 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-10-27 | 2020-11-05 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118983669 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983670 | EC | Pole | Non-HFTD | F | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2025-05-05 | 2020-11-28 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983673 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983682 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118983687 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983691 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983700 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983702 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118983704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118983705 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-05 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-09 | OH
118983729 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983731 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-04 | OH
118983732 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118983737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983740 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983742 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983760 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118983772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983775 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983777 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983779 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983780 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-02-20 | 2020-05-05 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2021-02-11 | OH
118983781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983788 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983789 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983798 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-04 | OH
118983811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-08-20 | OH
118983812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983813 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983814 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983815 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983823 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118983827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118983829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983874 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118983879 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983890 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-18 | OH
118983891 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983894 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118983898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983900 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-06-04 | OH
118983903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-02 | OH
118983913 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118983917 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983919 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-02-10 | OH
118983931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983932 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2026-04-23 | 2025-05-05 | 2026-04-23 | 2026 | 2020-05-05 | OH
118983936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983938 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983946 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983947 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118983950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118983952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983953 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983955 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118983956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118983957 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021 | 2020-05-04 | OH
118983959 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118983970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-29 | OH
118983973 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118983974 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118983988 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984004 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984007 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-01-09 | OH
118984022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984024 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984028 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984052 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984053 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984054 | EC | Exp | TIER 3 | B | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-10-05 | OH
118984057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-04-16 | OH
118984059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-09-20 | OH
118984067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118984081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118984113 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118984115 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118984119 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984122 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984125 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984126 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-14 | OH
118984128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984131 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118984132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-27 | OH
118984134 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-10-23 | OH
118984135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118984136 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118984137 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984151 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118984181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984192 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-04-21 | OH
118984193 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984194 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984195 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-08-01 | 2021-05-05 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118984196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118984211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-06-22 | 2020-11-05 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118984214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984216 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984217 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118984218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984253 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984255 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118984256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118984259 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118984262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984263 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-29 | OH
118984264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118984265 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118984268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984274 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118984275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118984276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118984277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984279 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-30 | OH
118984290 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984298 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-08-02 | OH
118984311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984316 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118984351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-10 | 2020-11-05 | 2022-05-10 | 2022 | 2021-06-14 | OH
118984390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118984394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-02 | 2020-11-05 | 2022-04-02 | 2022 | 2021-06-29 | OH
118984398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-13 | 2020-05-05 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2019-11-13 | OH
118984420 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118984421 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-02 | OH
118984422 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118984423 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118984424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984427 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984428 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118984429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984432 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984440 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118984442 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-02-03 | 2021-05-05 | 2022-02-03 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118984444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984449 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984558 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118984630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-05 | 2020-11-05 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984633 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118984635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118984636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118984637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984638 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118984639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118984827 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2021-03-25 | OH
118984951 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118984954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118984958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118984959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-22 | OH
118985008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985027 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-25 | OH
118985028 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118985084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985092 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118985095 | EC | Cap | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118985101 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118985103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118985105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985107 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118985109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118985117 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118985121 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985173 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118985174 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118985177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-15 | OH
118985178 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985179 | EC | Exp | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118985187 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-09-02 | OH
118985196 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985198 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118985222 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118985223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-08 | 2020-11-05 | 2022-05-08 | 2022 | 2021-06-13 | OH
118985227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985270 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985272 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985278 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985323 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985325 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-01-22 | OH
118985362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985384 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118985399 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985402 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985406 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-27 | 2020-11-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985407 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-07-07 | 2020-11-05 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118985408 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985409 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985444 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118985446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985448 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985466 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-06-01 | OH
118985468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-06 | OH
118985469 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-11-19 | 2020-11-05 | 2021-11-19 | 2021 | 2021-07-24 | OH
118985471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Broken/Damaged | Replace | 2019-03-01 | 2020-05-05 |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019 | 2020-06-08 | OH
118985482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pads | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985508 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118985520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-07-13 | OH
118985521 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118985523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118985527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985555 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118985557 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-10-06 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985558 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118985562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985565 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-07-24 | 2020-11-05 | 2021-07-24 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118985568 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985569 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985587 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118985590 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985591 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118985593 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985594 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985596 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-13 | OH
118985623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985626 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118985627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985633 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-02-05 | OH
118985638 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-02-05 | OH
118985639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118985680 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-09-23 | OH
118985681 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-09-23 | OH
118985682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
118985683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-02-05 | OH
118985684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-04-15 | 2021-05-05 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985686 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118985692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985694 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-09-08 | OH
118985703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-03-11 | OH
118985709 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118985730 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985732 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118985733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2022-05-31 | 2020-11-05 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-05 | OH
118985734 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985736 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118985737 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985738 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-02-04 | OH
118985739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118985758 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-04-07 | 2020-05-05 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025 | 2020-04-07 | OH
118985790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985799 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985820 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985821 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-07-17 | OH
118985822 | EC | Exp | TIER 3 | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985826 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118985827 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118985828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118985850 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985852 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985856 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118985962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985963 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118985966 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118985968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118986044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-03-25 | OH
118986045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986047 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118986063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118986064 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118986066 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986067 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-03 | OH
118986068 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986094 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118986095 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-08-19 | OH
118986098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118986099 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-09-29 | OH
118986980 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118986981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986983 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118986987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118986988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987175 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118987177 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2021-08-02 | 2021-03-05 | 2021-08-02 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118987178 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-01-25 | OH
118987179 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-06-26 | OH
118987240 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118987241 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118987246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987322 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118987323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-04-12 | OH
118987324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118987325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987326 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987328 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-05 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021 | 2020-05-01 | OH
118987329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-29 | OH
118987390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987391 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118987392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118987393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987394 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987396 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987397 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987399 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118987400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987403 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118987405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987464 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987492 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118987493 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025 | 2020-05-05 | OH
118987495 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-06-03 | OH
118987496 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-04-09 | OH
118987517 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987518 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118987530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987547 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987556 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-05-12 | OH
118987559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987577 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987578 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
118987584 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987586 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118987588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987621 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-05 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-03-06 | 2020-05-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118987678 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-05-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-03-06 | OH
118987680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2022-04-07 | 2021-05-05 | 2022-04-07 | 2022 | 2021-09-13 | OH
118987682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987743 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987757 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-07 | OH
118987759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
118987794 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
118987796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987798 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118987816 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987817 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118987818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-07 | OH
118987819 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118987836 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118987860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987863 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118987864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118987868 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118987869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-05-06 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118987883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-05-06 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-07-11 | OH
118987895 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118987898 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-05-06 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118987899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-08-11 | OH
118987900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118987901 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118987902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-09-11 | OH
118987903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987904 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-10-02 | OH
118987907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118987911 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2019-11-27 | 2020-05-06 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-16 | OH
118987912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118987916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-18 | OH
118987923 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987925 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118987953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118987955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988015 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988019 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-09-29 | OH
118988070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988073 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118988074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-10-15 | OH
118988075 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988077 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988100 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-17 | OH
118988120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2020-11-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988127 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118988129 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-05-31 | 2020-11-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118988131 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-27 | 2020-05-06 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-06-03 | OH
118988132 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-27 | 2020-05-06 |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118988133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-05-06 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118988135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-05-06 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
118988143 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988160 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988161 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-08-18 | OH
118988163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988168 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118988169 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-27 | OH
118988203 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-01 | OH
118988205 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118988206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988208 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-03-15 | 2021-05-06 | 2022-03-15 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118988231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2020-11-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988265 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-02 | OH
118988286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118988326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118988327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118988365 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988369 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988370 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988424 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988425 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988434 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988461 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988487 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2021-09-17 | 2020-11-05 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-09-30 | OH
118988489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988490 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-21 | OH
118988492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-03-05 | OH
118988493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988499 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988510 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988511 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118988512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988513 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-25 | OH
118988514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-29 | OH
118988526 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118988544 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118988548 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-17 | OH
118988549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988563 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-05-06 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118988565 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-06 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-07-16 | OH
118988567 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2020-04-09 | 2020-05-06 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118988571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988610 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988612 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-09-07 | OH
118988613 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988614 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988615 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118988617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118988619 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-07 | OH
118988620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988623 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988629 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118988905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2019-11-12 | 2020-05-06 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019 | 2020-05-04 | OH
118988910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988918 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118988919 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118988940 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988942 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118988945 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118988961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-09 | OH
118988963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-21 | OH
118988965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118988967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118988973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118988974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-12-23 | 2020-11-06 | 2021-12-23 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2026-04-24 | 2025-05-06 | 2026-04-24 | 2026 | 2020-05-06 | OH
118988976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988978 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118988989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118988998 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-06 | OH
118989000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2021-05-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989003 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989010 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989027 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-03-05 | 2020-05-06 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118989031 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-06 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-04-09 | OH
118989036 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989043 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-07 | OH
118989047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-05 | 2020-11-06 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-26 | OH
118989071 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989072 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989073 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989074 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118989075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-15 | OH
118989078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989079 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-12 | OH
118989083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118989084 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989085 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118989086 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-04 | OH
118989088 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2019-08-22 | 2020-05-06 | 2021-12-31 | 2020-05-13 | 2021-12-31 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118989100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118989101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989103 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-11-16 | OH
118989104 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-10 | OH
118989105 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118989107 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989109 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989142 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118989147 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989148 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-30 | OH
118989149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989157 | EC | Cap | Zone 1 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2019-12-12 | 2020-05-06 |  | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020 | 2020-09-16 | OH
118989190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118989196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989198 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118989208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-22 | OH
118989210 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118989212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-16 | OH
118989213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118989214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-12 | OH
118989219 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989220 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989221 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989224 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989227 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-01 | 2020-05-06 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118989281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989286 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-19 | OH
118989290 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-02-19 | OH
118989291 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-14 | OH
118989293 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118989294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989295 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989296 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-11-30 | OH
118989297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-16 | OH
118989311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-04-12 | 2025-05-06 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989315 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118989330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-20 | OH
118989331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-04-05 | 2021-05-06 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-05-31 | 2021-05-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989338 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989339 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118989359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989360 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989363 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989366 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-27 | OH
118989371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Elbow LB | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2021-05-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118989409 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2021-01-05 | OH
118989434 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118989449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-09-24 | OH
118989450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2026-04-30 | 2025-05-06 | 2026-04-30 | 2026 | 2020-05-06 | OH
118989451 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989453 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118989454 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118989455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-05-31 | 2021-05-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989464 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-10-01 | OH
118989469 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989470 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989473 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989476 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118989477 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-08-01 | OH
118989478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989479 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-04-24 | 2020-11-06 | 2022-04-24 | 2022 | 2021-08-13 | OH
118989501 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989502 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118989506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989508 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-08-01 | OH
118989520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989528 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118989530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118989534 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118989536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989537 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118989539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-03 | 2020-11-06 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989555 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-29 | OH
118989556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-05-08 | 2020-11-06 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989562 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118989577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118989582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118989583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118989601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989620 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-04-24 | 2020-11-06 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118989627 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-02 | 2020-05-06 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118989639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-02 | 2020-05-06 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020 | 2020-04-02 | OH
118989680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118989682 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989684 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989689 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989703 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989710 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118989713 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118989718 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-05-31 | 2020-11-06 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989721 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989725 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989727 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-11 | OH
118989728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989729 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-07-17 | 2021-05-06 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118989753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989757 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989761 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118989764 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118989766 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-04-16 | OH
118989767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118989782 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989801 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989802 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118989803 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118989804 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-03-08 | OH
118989805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118989806 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118989807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118989809 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989822 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118989824 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-11 | OH
118989825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989826 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118989850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118989852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-03-05 | OH
118989859 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-03-29 | OH
118989870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-03-02 | OH
118989871 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-08-01 | OH
118989872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-19 | OH
118989875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989892 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989897 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989911 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-24 | OH
118989916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989919 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-09 | OH
118989921 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118989952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2020-11-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989957 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118989958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-24 | OH
118989959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989973 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118989975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989979 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118989990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118989993 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118989995 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989996 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118989997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118989998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-11 | OH
118989999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990000 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118990002 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118990003 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118990004 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118990008 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-05-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-05-29 | OH
118990009 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-06 | 2020-05-06 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118990024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-06 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118990041 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-12-09 | OH
118990042 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118990060 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990066 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-10-04 | OH
118990099 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118990101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990102 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118990108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990111 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-10-02 | OH
118990113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990120 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990124 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2020-11-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-03 | OH
118990125 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990160 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990167 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-05-04 | OH
118990168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-22 | OH
118990169 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118990177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-06 | 2021-10-13 | 2020-11-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-04-13 | OH
118990180 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-08-31 | 2020-11-06 | 2021-08-31 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118990181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-20 | OH
118990186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118990189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118990217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990220 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-17 | OH
118990227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990240 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118990245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118990246 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118990247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-06 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2020-04-29 | OH
118990250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-05 | OH
118990253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-19 | OH
118990254 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118990257 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118990281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990282 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
118990285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-12 | OH
118990286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118990287 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990288 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2026-04-15 | 2025-05-06 | 2026-04-15 | 2026 | 2020-05-06 | OH
118990289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990290 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990294 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118990295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990297 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118990308 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118990323 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-22 | OH
118990324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118990327 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118990328 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118990329 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-07-25 | OH
118990355 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990380 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-03-29 | OH
118990384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-27 | 2020-11-06 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118990435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990436 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118990441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-09-17 | OH
118990446 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990501 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-22 | OH
118990507 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2026-04-13 | 2025-05-06 | 2026-04-13 | 2026 | 2020-05-06 | OH
118990509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-03-26 | OH
118990521 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2021-10-21 | OH
118990530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990531 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990534 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-23 | OH
118990535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118990560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-22 | OH
118990562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-13 | 2020-05-06 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-04-13 | OH
118990566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-06 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
118990567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-17 | OH
118990571 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118990572 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990611 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-06 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-05-01 | OH
118990615 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990630 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-06 | OH
118990636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118990637 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990638 | EC | Cap | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-08-08 | 2020-11-06 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118990639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990640 | EC | Cap | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-08-08 | 2020-11-06 | 2021-08-08 | 2021 | 2021-07-09 | OH
118990641 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118990647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118990648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118990649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-03-16 | OH
118990672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990675 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-04 | OH
118990677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118990678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990679 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118990686 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990687 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-29 | 2020-11-06 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118990703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-09-07 | OH
118990705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-01 | OH
118990709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-02 | OH
118990728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118990730 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990733 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-01-11 | OH
118990736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118990739 | EC | Exp | TIER 2 | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-07-23 | 2021-05-06 | 2021-07-23 | 2021 | 2021-06-24 | OH
118990750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118990751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-08 | OH
118990752 | EC | Exp | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118990753 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-02 | OH
118990755 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118990756 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-20 | OH
118990758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118990759 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-19 | OH
118990764 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118990765 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-23 | OH
118990766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-22 | OH
118990767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-30 | OH
118990981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-12-23 | 2020-11-06 | 2022-12-23 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118991055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991314 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991328 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118991333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
118991337 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-01 | OH
118991357 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991393 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991396 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118991398 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991401 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-11-02 | OH
118991404 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991406 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991420 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-08-11 | 2020-11-06 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118991421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-28 | OH
118991427 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991428 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991444 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991447 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-10-17 | 2021-05-06 | 2020-10-17 | 2020 | 2020-12-19 | OH
118991450 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-02-05 | OH
118991453 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118991461 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-05-06 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118991466 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-05-06 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
118991467 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-05-06 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118991468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-08 | 2020-05-06 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118991470 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-07-25 | OH
118991471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118991477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991478 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991500 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118991511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991512 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-06-13 | OH
118991514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-01 | OH
118991515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991516 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991518 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-06-26 | OH
118991519 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991520 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991524 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-11-14 | OH
118991525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118991527 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991528 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-13 | OH
118991694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118991695 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118991700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118991703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-16 | OH
118991708 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118991710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118991980 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-08 | 2020-05-06 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020 | 2020-06-25 | OH
118991983 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-23 | 2020-05-06 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118991985 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-06 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118992002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-23 | OH
118992003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992004 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118992030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118992031 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992032 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992034 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-04 | OH
118992036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992037 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-03 | OH
118992039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-12 | OH
118992070 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-03-29 | 2020-11-06 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118992077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992079 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118992101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118992103 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992106 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-02 | OH
118992107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118992111 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-08-05 | OH
118992112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992119 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-15 | OH
118992171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-06 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118992177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-24 | 2020-05-06 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2021-02-08 | OH
118992190 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118992194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-02 | OH
118992196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-07-21 | OH
118992211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118992214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-28 | OH
118992275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-10 | OH
118992276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118992282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-06 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-04-28 | OH
118992340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992341 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118992342 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2021-11-12 | 2021-05-06 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118992343 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992345 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118992346 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118992348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118992349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-04-01 | OH
118992361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-03-30 | 2020-11-06 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118992362 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118992366 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992792 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-26 | OH
118992824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-07-31 | OH
118992825 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-07-31 | OH
118992828 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-17 | 2025-05-06 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118992829 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118992858 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118992985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118992986 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118992987 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-10-14 | 2021-05-06 | 2020-10-14 | 2020 | 2020-10-17 | OH
118992988 | EC | Exp | Non-HFTD | A | UG Facility | Idle Facilities | De-energize Idle | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993022 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2022-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118993023 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118993024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993025 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993044 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993047 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118993100 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993153 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993154 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118993155 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993156 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118993308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2022-07-06 | 2021-05-06 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-05-06 | OH
118993309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993332 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993333 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-05-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-08-12 | OH
118993346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-05-07 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2020-08-12 | OH
118993350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-10-01 | OH
118993352 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993354 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118993358 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118993390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-08-17 | OH
118993391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993393 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2021-08-31 | 2021-05-06 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993394 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993396 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993406 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-07 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118993407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-07 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2021-06-23 | OH
118993410 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118993411 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118993412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993413 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2021-07-22 | OH
118993414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118993417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118993418 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118993419 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-05-31 | 2020-11-07 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118993443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993453 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118993512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118993561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-11-06 | OH
118993569 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-16 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118993590 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118993591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993592 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118993593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993595 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993610 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118993611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993614 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-11-27 | 2020-11-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-17 | OH
118993628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993646 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-06-08 | OH
118993648 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-28 | 2020-05-07 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118993673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 2021-05-31 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-10 | OH
118993677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-07 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
118993682 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118993685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-20 | OH
118993688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993692 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118993694 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-04-30 | OH
118993699 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118993710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-03-12 | OH
118993718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118993720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2021-08-06 | OH
118993722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-02 | OH
118993723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993728 | EC | Exp | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-08-03 | 2020-11-07 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-06-22 | OH
118993751 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-28 | 2020-05-07 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118993754 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118993765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-18 | OH
118993766 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118993768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-13 | OH
118993782 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-11 | OH
118993786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118993787 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-05 | OH
118993789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993802 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993805 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993807 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993809 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993811 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-09-15 | OH
118993812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118993816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-17 | OH
118993848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118993856 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118993857 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-01 | OH
118993858 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118993871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993876 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
118993887 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993888 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118993901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993911 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993917 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993937 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993939 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118993961 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118993966 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118993969 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-05-05 | OH
118993984 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118993986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993987 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118993991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994032 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994034 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994038 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118994059 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-06-19 | OH
118994060 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994061 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118994062 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994067 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118994068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994073 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118994074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994079 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994131 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994134 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-08 | OH
118994135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994138 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-08 | OH
118994139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994174 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-08-31 | OH
118994180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-06 | OH
118994183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994188 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-11 | OH
118994190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118994200 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994202 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994203 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994204 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994230 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118994231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-04-17 | 2021-05-07 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118994234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-06-29 | 2020-11-07 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118994238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-09-22 | 2020-11-07 | 2021-09-22 | 2021 | 2021-08-14 | OH
118994239 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994260 | EC | Exp | TIER 2 | F | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-03-24 | 2021-05-07 | 2025-03-24 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994263 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994275 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118994279 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-23 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-23 | OH
118994291 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-07 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118994330 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-16 | OH
118994337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-06-23 | 2025-05-07 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118994350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994351 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118994352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994358 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994369 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-23 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118994370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-06-12 | OH
118994371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994376 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-19 | OH
118994380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994388 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118994389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994403 | EC | Exp | TIER 2 | B | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118994405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-09-03 | OH
118994407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994470 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118994471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994472 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118994474 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118994475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-12 | OH
118994477 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994479 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994482 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994483 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-15 | OH
118994485 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-07 | OH
118994489 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-30 | OH
118994500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994502 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-05 | OH
118994504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-12-31 | 2020-11-07 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994507 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-06-25 | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2021 | 2021-06-15 | OH
118994508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994509 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118994520 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994522 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-05-12 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-13 | OH
118994528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pedestal | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118994548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-10 | 2020-05-07 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020 | 2020-09-14 | OH
118994560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994561 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994562 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-03 | OH
118994568 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-06-20 | 2020-11-07 | 2021-06-20 | 2021 | 2021-05-17 | OH
118994580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994582 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-03-05 | OH
118994585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-09 | OH
118994604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-19 | OH
118994605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-02-28 | 2020-05-07 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118994608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-02-28 | 2020-05-07 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-07-07 | OH
118994620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994622 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994624 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-05-08 | 2020-11-07 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-03-29 | OH
118994627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-09-02 | OH
118994663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-11-27 | 2021-05-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-17 | OH
118994664 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994732 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118994740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-26 | OH
118994741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994747 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-10 | OH
118994775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994776 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-29 | OH
118994783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994784 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-06-23 | 2025-05-07 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118994785 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994786 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994787 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994788 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-13 | 2020-05-07 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118994794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-13 | 2020-05-07 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-06-16 | OH
118994800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994801 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-03-01 | OH
118994802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994803 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994804 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994805 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994813 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118994819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118994822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-26 | OH
118994826 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994829 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118994840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118994842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118994843 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-11-27 | 2021-05-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-07 | OH
118994844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-01 | OH
118994845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-27 | OH
118994846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994850 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-05-07 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118994852 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Missing | Install | 2020-04-22 | 2020-05-07 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020 | 2020-07-27 | OH
118994861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994864 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-01 | OH
118994888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-31 | OH
118994910 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118994911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994912 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118994913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994917 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-04-01 | OH
118994919 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994936 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-07 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-08-13 | OH
118994937 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2021-05-31 | 2020-08-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-01 | OH
118994943 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-20 | OH
118994950 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994951 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-21 | OH
118994952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118994957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-15 | OH
118994962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
118994966 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-11-24 | OH
118994967 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118994969 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118994991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118994995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995041 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995043 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995044 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-04-20 | 2020-11-07 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118995046 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-02 | OH
118995047 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995048 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-03-15 | OH
118995063 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-08-04 | 2021-05-07 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-08-02 | OH
118995065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-26 | OH
118995066 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-03-17 | OH
118995068 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995080 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118995084 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995085 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-15 | 2020-05-07 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118995088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-15 | 2020-05-07 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-10-21 | OH
118995090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995093 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-09-03 | OH
118995095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118995099 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995103 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995106 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-12 | OH
118995108 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995113 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995114 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118995117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118995123 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995127 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-12-10 | OH
118995132 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-05-07 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118995134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-05-07 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118995135 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-20 | 2020-05-07 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
118995137 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-20 | 2020-05-07 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-09-17 | OH
118995155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118995156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118995171 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995173 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-03 | OH
118995178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-10-29 | OH
118995179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-03-04 | OH
118995180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-11-05 | OH
118995222 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-04-16 | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2021-09-17 | OH
118995223 | EC | Cap | TIER 2 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-05-07 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118995225 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-07 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-04-17 | OH
118995226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995232 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-26 | OH
118995234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995239 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118995244 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
118995245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-07-07 | OH
118995246 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118995247 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025 | 2020-05-06 | OH
118995249 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-08-03 | 2021-05-07 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-08-24 | OH
118995250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995253 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-12-29 | 2025-05-07 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-09-08 | OH
118995254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-15 | OH
118995258 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995263 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-12-30 | OH
118995264 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-11-25 | OH
118995267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-11-27 | 2020-11-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-20 | OH
118995269 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-05 | OH
118995320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995323 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995325 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995336 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-01 | OH
118995352 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-10-04 | OH
118995353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-06-28 | 2021-05-07 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118995354 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-01 | OH
118995355 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118995358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-04 | OH
118995360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995362 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-12 | OH
118995366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995391 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995407 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118995423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995428 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995429 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995442 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995473 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118995490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995495 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995498 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2021-01-13 | OH
118995500 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995501 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-15 | OH
118995502 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118995505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-04-27 | OH
118995507 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2019-01-07 | 2020-05-07 |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019 | 2019-01-08 | OH
118995522 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-22 | OH
118995524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995541 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995542 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995544 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118995549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995571 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995573 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995599 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118995661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118995662 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995663 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-24 | OH
118995665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995668 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995669 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118995723 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118995724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-10-08 | OH
118995727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-22 | OH
118995728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-08-25 | OH
118995729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995730 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995732 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-12-14 | 2020-11-07 | 2021-12-14 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995733 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995737 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118995738 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118995739 | EC | Cap | TIER 3 | F | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118995770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995773 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118995807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-09-26 | 2020-11-07 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995829 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118995831 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995832 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-03-05 | OH
118995841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-06-30 | OH
118995849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995861 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-12-21 | OH
118995862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-08 | OH
118995865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-28 | OH
118995869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995870 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995874 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-26 | OH
118995894 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995936 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-18 | OH
118995937 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-17 | OH
118995951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118995953 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118995958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-07-25 | 2020-11-07 | 2022-07-25 | 2022 | 2021-08-14 | OH
118995959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-09 | OH
118995960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118995967 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118995979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995990 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118995992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118995998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996015 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996032 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996037 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996038 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-06-10 | OH
118996075 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118996078 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-07-25 | 2021-05-07 | 2022-07-25 | 2022 | 2021-08-11 | OH
118996080 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996088 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118996092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996098 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996117 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118996120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118996161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996164 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118996166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118996167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-04-25 | 2020-05-07 |  | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020 | 2020-06-02 | OH
118996184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
118996187 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996190 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-04 | OH
118996195 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118996197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996200 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-12-25 | 2020-11-07 | 2021-12-25 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996206 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-31 | OH
118996207 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-05 | OH
118996210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996212 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118996218 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-02-25 | OH
118996219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-07-15 | OH
118996261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996272 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996276 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996279 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996280 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-22 | OH
118996281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996292 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-08-14 | 2021-05-07 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-24 | OH
118996294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996295 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-24 | OH
118996298 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996299 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-22 | OH
118996321 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020 | 2020-08-12 | OH
118996325 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-29 | 2020-05-07 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020 | 2020-06-09 | OH
118996326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996328 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-10 | OH
118996330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-10 | OH
118996331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-24 | OH
118996338 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996339 | EC | Cap | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-10-10 | OH
118996341 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996347 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996348 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-04-16 | OH
118996360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996362 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996364 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-06-28 | OH
118996368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-29 | OH
118996369 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996390 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-25 | OH
118996393 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118996394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118996395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996396 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-28 | OH
118996397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-10-10 | OH
118996411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-30 | OH
118996412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-11-02 | OH
118996417 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996424 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118996434 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-04 | OH
118996440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996442 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-25 | OH
118996443 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-18 | OH
118996448 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996463 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996465 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118996469 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-17 | OH
118996472 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118996473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-07-27 | OH
118996475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-13 | OH
118996477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118996479 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-06-14 | 2020-11-07 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118997382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997385 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-15 | OH
118997388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-04-29 | 2020-11-07 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118997391 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997420 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-04-08 | 2021-05-07 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118997421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-02-16 | OH
118997422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997425 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997427 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997428 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997429 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-09-28 | OH
118997440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-05-27 | OH
118997442 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118997462 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-28 | OH
118997471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997479 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997830 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-05 | OH
118997835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997836 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997844 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118997848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118997860 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-02-16 | OH
118997863 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-04-12 | OH
118997864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-12 | OH
118997880 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-13 | OH
118997881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997882 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2026-03-31 | 2025-05-07 | 2026-03-31 | 2026 | 2020-05-07 | OH
118997883 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997884 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-04-13 | OH
118997885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997886 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118997888 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-24 | OH
118997891 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997895 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997898 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118997899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-26 | OH
118997910 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-08-14 | OH
118997913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-03-03 | OH
118997919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118997983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997986 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118997992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-05-20 | OH
118997998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-07-20 | OH
118998071 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118998072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-02-16 | OH
118998090 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118998118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118998119 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-08 | OH
118998131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
118998135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998138 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2022-02-09 | 2021-05-07 | 2022-02-09 | 2022 | 2020-05-07 | OH
118998180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-04-23 | OH
118998181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998187 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998192 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118998240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998244 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-17 | OH
118998245 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-17 | OH
118998293 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-07-02 | OH
118998295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998297 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998298 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998323 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-08-21 | OH
118998341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998368 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118998455 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-06-21 | OH
118998458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118998814 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118998913 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999155 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999336 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118999344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118999345 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
118999347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118999348 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2021-12-15 | 2020-11-07 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118999349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-07-23 | OH
118999391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-08-10 | OH
118999393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999395 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999398 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-02 | 2020-05-08 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2021-02-11 | OH
118999477 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-05 | OH
118999478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
118999479 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
118999532 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999533 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999537 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999551 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-20 | OH
118999553 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999555 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-27 | OH
118999556 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-12 | OH
118999590 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118999592 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999595 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999598 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999631 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-09-15 | 2020-08-08 | 2020-09-15 | 2020 | 2020-07-21 | OH
118999633 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-08 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
118999636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999641 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999647 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118999660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-07-31 | OH
118999663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-31 | 2020-11-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-08 | OH
118999664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999667 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999691 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999696 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999698 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
118999699 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-02-24 | OH
118999720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999727 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-04-08 | 2021-05-08 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-08 | OH
118999729 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999751 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-06-09 | OH
118999753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-06-29 | OH
118999755 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999756 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-06-12 | 2020-11-08 | 2022-06-12 | 2022 | 2021-05-28 | OH
118999782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999784 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-27 | OH
118999786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999788 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2026-04-27 | 2025-05-08 | 2026-04-27 | 2026 | 2020-05-08 | OH
118999801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999804 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999807 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-19 | OH
118999810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999815 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-08-13 | 2020-11-08 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
118999818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-18 | OH
118999825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-30 | OH
118999826 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-08-14 | OH
118999831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999832 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-29 | OH
118999836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
118999837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
118999838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-11 | OH
118999840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999841 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999845 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-04 | OH
118999848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-14 | OH
118999852 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-04-09 | 2020-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-08-24 | OH
118999855 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
118999870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999911 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-10 | OH
118999912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999915 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
118999917 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-11 | OH
118999938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-06-02 | OH
118999967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999969 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999990 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-11 | OH
118999993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
118999995 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-10 | OH
118999996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
118999997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-02-15 | OH
118999999 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119000030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119000039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2021-09-21 | OH
119000040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000041 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119000042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000046 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119000047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119000049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119000066 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119000067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119000068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119000069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000075 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119000080 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-05-08 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119000090 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2019-07-24 | 2020-05-08 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020 | 2019-07-24 | OH
119000097 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119000110 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000118 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119000119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119000141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119000144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119000148 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-08-12 | 2020-11-08 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119000149 | EC | Cap | TIER 2 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-08-05 | 2021-05-08 | 2021-08-05 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119000150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000153 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119000154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119000155 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000156 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000158 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000160 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-10 | 2020-11-08 | 2022-05-10 | 2022 | 2021-08-17 | OH
119000165 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000191 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000193 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119000194 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-31 | 2020-11-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-10-30 | OH
119000196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000231 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119000234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119000236 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000241 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000244 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000248 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-04-29 | 2020-05-08 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
119000262 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119000264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-05-08 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
119000268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119000270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000271 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000272 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119000291 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000292 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000293 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000297 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000298 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000312 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000316 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000319 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119000352 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-24 | OH
119000356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-10-02 | OH
119000373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000379 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119000430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119000432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000436 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-12-12 | 2020-11-08 | 2021-12-12 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119000437 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000463 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119000464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000466 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000469 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000471 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000478 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000479 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000480 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119000483 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119000500 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-05-08 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
119000503 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2021-05-07 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119000520 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000521 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000529 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119000552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000611 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000615 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119000616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000651 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119000652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119000690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119000691 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000692 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000693 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000694 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119000695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000698 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000721 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119000723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119000724 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119000725 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119000756 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119000760 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119000763 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-07-07 | 2021-05-08 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119000770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Installed in Error | Relocate | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119000776 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119000778 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119000792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119000795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000797 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119000811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000813 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000816 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119000817 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119000819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000837 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119000852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119000855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000861 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000866 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119000867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000868 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119000869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000870 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119000871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119000872 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119000874 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119000879 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000891 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000893 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119000897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119000904 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000921 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000924 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-07-26 | 2021-05-08 | 2021-07-26 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119000925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119000926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000928 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-25 | 2020-05-08 |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119000951 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000955 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119000956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119000957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119000965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000974 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119000992 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-13 | OH
119000993 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119000997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Installed in Error | Relocate | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119000999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119001000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001001 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119001005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001007 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001020 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001022 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-29 | 2020-11-08 | 2022-05-29 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119001025 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119001026 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-06 | 2020-05-08 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119001060 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001064 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001065 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119001069 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001100 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119001108 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119001111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-11-24 | OH
119001112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001113 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119001114 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119001116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-04-22 | 2021-05-08 | 2022-04-22 | 2022 | 2021-08-17 | OH
119001117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119001125 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119001127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001128 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001146 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001151 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001154 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119001158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119001193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001208 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-08 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119001216 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-03 | 2020-05-08 |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 2025 | 2020-05-03 | OH
119001220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001221 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001225 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119001227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001228 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001229 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001230 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-08 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119001241 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119001260 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119001261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001262 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001263 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119001267 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001272 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-08 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119001276 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-05-08 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119001300 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-01 | OH
119001307 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001311 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-10 | 2020-05-08 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119001321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001323 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119001328 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001333 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-05-08 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-04-03 | OH
119001340 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-08-12 | 2020-11-08 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119001342 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119001347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001349 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119001403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119001404 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001408 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119001413 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-05-08 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119001418 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-05-08 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119001423 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001424 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001426 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001447 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-05-08 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-03-20 | OH
119001450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001453 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001458 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119001472 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2019-11-04 | 2020-05-08 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019 | 2020-05-08 | OH
119001483 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-20 | 2020-05-08 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119001498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119001504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119001505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001506 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001508 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-31 | 2020-11-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119001509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119001520 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119001525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119001529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001554 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119001588 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119001589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119001600 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001603 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001615 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001621 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119001622 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119001623 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119001624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-07-21 | 2020-11-08 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119001633 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-17 | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119001650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119001651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119001657 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119001659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119001673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119001674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001679 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001680 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-08 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119001691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-04 | 2020-11-08 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119001692 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2026-05-10 | 2025-05-08 | 2026-05-10 | 2026 | 2020-05-08 | OH
119001693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001699 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-08 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119001727 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119001730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119001731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119001736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119001774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119001790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001792 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119001794 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119001820 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001822 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-04 | 2020-05-08 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2021-10-21 | OH
119001825 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001827 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001830 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001832 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001834 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119001835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119001838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119001839 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-10 | OH
119001842 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001843 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119001844 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001881 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-09-02 | OH
119001882 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119001884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001901 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119001904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119001916 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119001924 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119001927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001951 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119001952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119001953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119001958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-13 | OH
119001969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119001987 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119001988 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119001989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002001 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119002006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119002008 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119002009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002024 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119002026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002030 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2021-05-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119002036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119002037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-07-17 | 2020-11-08 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002048 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119002049 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119002070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002080 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119002081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119002083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002084 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002087 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002101 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002104 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002110 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002111 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002113 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002119 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119002152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002155 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-01-01 | 2021-05-08 | 2022-01-01 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119002176 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-16 | 2020-05-08 |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119002181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002183 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002185 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2021-05-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002211 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002213 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002214 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-03-21 | OH
119002215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002218 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-08-12 | 2020-11-08 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119002220 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119002240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119002245 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119002246 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002300 | EC | Cap | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119002301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002304 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002305 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119002320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002327 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2021-05-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119002345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002376 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119002415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002427 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-18 | 2020-05-08 |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020 | 2020-04-18 | OH
119002430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119002527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119002528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-29 | OH
119002560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119002562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-07-10 | 2020-11-08 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002565 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-01 | 2020-05-08 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119002566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119002567 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119002568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002586 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-01-17 | 2020-11-08 | 2022-01-17 | 2022 | 2021-07-07 | OH
119002617 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119002618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119002633 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002635 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119002637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119002638 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002639 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002654 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119002680 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002682 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002683 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002688 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002689 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119002690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119002691 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119002693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-09-24 | OH
119002694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119002695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-06 | 2021-05-08 | 2022-05-06 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119002696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-04-30 | 2025-05-08 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119002698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-31 | 2021-05-08 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002720 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119002724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119002725 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119002726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002729 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002761 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002762 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2021-05-08 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119002765 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-03-03 | OH
119002766 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002769 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-06-02 | 2021-05-08 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119002780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002783 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-05-08 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002784 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119002788 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119002810 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002812 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-07-05 | OH
119002815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-09-18 | OH
119002816 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002822 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002824 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002825 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002842 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119002844 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002847 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119002848 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119002931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119002970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119002971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119002972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-03-26 | 2021-05-08 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119002975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119002977 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119002979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003030 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-09-02 | 2020-11-08 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119003031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119003033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119003034 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119003125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-06-14 | 2020-11-08 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119003142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003147 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119003148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119003234 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119003236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003237 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003238 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2022-06-14 | 2025-05-08 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-08 | OH
119003273 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003275 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003281 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119003282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119003283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119003284 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
119003285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2021-11-27 | 2020-11-07 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119003286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2022-05-14 | 2020-11-07 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-09-17 | OH
119003322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003326 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119003347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003377 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003427 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003560 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119003566 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003569 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119003596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003598 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003692 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003698 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003795 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119003796 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119003798 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119003811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003812 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119003819 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004100 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119004104 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Full of Debris/Dirty | Clean | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004106 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004410 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119004471 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119004472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-08-29 | OH
119004473 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119004474 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119004475 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119004477 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-08-14 | 2020-11-09 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119004479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004521 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119004522 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004524 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-12-05 | 2025-05-09 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004528 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119004529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004593 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2026-04-04 | 2025-05-09 | 2026-04-04 | 2026 | 2020-05-09 | OH
119004594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119004596 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004597 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-10-15 | OH
119004598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119004630 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004631 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119004633 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-07-14 | 2025-05-09 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119004635 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004637 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119004638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-09 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
119004640 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-09 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119004641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-09 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
119004642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119004646 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119004647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004648 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119004649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004660 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004661 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-11-24 | OH
119004662 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004666 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004682 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2021-05-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119004683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119004687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004688 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119004720 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004721 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004725 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004750 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119004752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119004758 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119004759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004780 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2026-03-31 | 2025-05-09 | 2026-03-31 | 2026 | 2020-05-09 | OH
119004782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-12 | OH
119004784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004785 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119004787 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-09-23 | 2020-11-09 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119004789 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119004800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004801 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004802 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004803 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004806 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004808 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119004811 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119004813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119004814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119004815 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119004818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119004820 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119004821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004824 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2025-05-09 | 2020-11-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119004860 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119004861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119004862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004863 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004864 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004866 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119004867 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-09-14 | 2020-11-09 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119004868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004870 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004872 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119004873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119004876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004877 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119004878 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119004879 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119004890 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119004892 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004893 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-06-27 | 2025-05-09 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-04-07 | 2020-11-09 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004896 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-04-26 | OH
119004899 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004904 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119004905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004910 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-07-01 | 2020-11-09 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119004912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119004918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119004921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004922 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004927 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119004932 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004933 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004936 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004938 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-06-14 | 2020-11-09 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119004942 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004944 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004946 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119004961 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004969 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004970 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004974 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004977 | EC | Cap | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119004990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-04-27 | 2025-05-09 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004991 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004992 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2020-11-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119004993 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119004995 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119004996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119005007 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005009 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005023 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119005027 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005029 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005036 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119005040 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119005042 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119005043 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-20 | 2020-11-09 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005045 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005046 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119005047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005048 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005049 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2026-04-01 | 2020-11-09 | 2026-04-01 | 2026 | 2020-05-09 | OH
119005050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005052 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119005058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2020-11-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119005098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-11-14 | 2025-05-09 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119005105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-26 | 2021-05-09 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005109 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119005122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005140 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-10-14 | OH
119005142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005143 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119005145 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119005146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119005147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005151 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-08-25 | 2020-11-09 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119005152 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119005155 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119005156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-11-29 | OH
119005158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005159 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119005167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119005172 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005173 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005175 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119005176 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-11-04 | OH
119005179 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-20 | 2020-11-09 | 2022-05-20 | 2022 | 2021-07-21 | OH
119005180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-11-16 | OH
119005182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005184 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119005186 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005189 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119005200 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119005201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119005202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119005203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119005204 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119005206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119005212 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119005215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119005221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119005222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119005223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005225 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119005227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005230 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005233 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005238 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119005239 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005271 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119005273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119005279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005295 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005296 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005297 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005298 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005330 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005333 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005334 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-06-14 | 2020-11-09 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005337 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119005338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005342 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005347 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119005352 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119005358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005370 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-06-17 | 2020-11-09 | 2021-06-17 | 2021 | 2021-05-07 | OH
119005371 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119005373 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005374 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005376 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005378 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119005383 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119005388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005406 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119005422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2020-11-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119005424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2020-11-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005426 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005427 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-17 | 2021-05-09 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005429 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005430 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005432 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005436 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005437 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119005442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119005443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119005446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005447 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119005449 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119005450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005452 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119005457 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119005458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119005459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005461 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-19 | 2020-11-09 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005463 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005466 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119005468 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119005479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119005482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2020-11-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119005484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005486 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119005487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119005488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119005489 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119005490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2020-11-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005491 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005493 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119005495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119005497 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119005500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-30 | OH
119005503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-09-05 | OH
119005504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-04 | OH
119005508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005510 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119005513 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119005518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005526 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005529 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005550 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005551 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119005552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005554 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119005555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005556 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119005557 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119005558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119005559 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119005560 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119005562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119005563 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119005565 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119005566 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005569 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119005573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2021-05-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005574 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005575 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119005580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119005582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119005583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005584 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005585 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119005586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-11-27 | 2020-11-09 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005589 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-09-19 | OH
119005596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005597 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119005598 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119005613 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005617 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-09-09 | OH
119005620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119005622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005623 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119005624 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2026-04-07 | 2020-11-09 | 2026-04-07 | 2026 | 2020-05-09 | OH
119005625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005627 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-05-31 | 2020-08-09 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119005644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005646 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005647 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005660 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005664 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2026-05-06 | 2025-05-09 | 2026-05-06 | 2026 | 2020-05-09 | OH
119005665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-05-31 | 2021-05-09 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119005670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2022-03-31 | 2020-11-09 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-05-09 | OH
119005671 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119005672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119005674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005676 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005677 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-07-06 | 2020-11-09 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119005678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119005679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005684 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005688 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119005689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005690 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119005691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005692 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119005694 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119005697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119005720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005721 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2021-10-27 | 2020-11-09 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005723 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005725 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119005766 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119005767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119005768 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119005769 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119005771 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119005780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119005781 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119005788 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119005789 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119005790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005844 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-11-06 | OH
119005853 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-08-22 | OH
119005854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119005859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119005870 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119005885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005888 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005889 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119005891 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119005894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119005895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119005896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119005897 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119005898 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119011510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119011511 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119011512 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013047 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013060 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119013081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119013084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013100 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013103 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013104 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013105 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119013107 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013108 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013109 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119013113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013114 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119013119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119013122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013123 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013125 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119013129 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119013140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119013142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013147 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119013148 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013149 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119013162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013163 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013180 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013185 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013187 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119013191 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119013196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013197 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-10-15 | OH
119013198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013204 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119013205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013206 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119013209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119013220 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119013221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119013222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119013223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119013224 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-01-27 | OH
119013226 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119013228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119013244 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013259 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013261 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119013262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013272 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013273 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025 | 2020-05-10 | OH
119013274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119013276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119013277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119013280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119013281 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-11-03 | OH
119013282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013283 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119013285 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Install | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013286 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-05-10 | OH
119013290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119013310 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Vault/Manhole | Full of Debris/Dirty | Clean | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013316 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013318 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013368 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-11 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
119013390 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013391 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-09-27 | 2020-11-10 | 2020-09-27 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119013394 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119013429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013455 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119013481 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119013492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2020-05-09 | OH
119013493 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119013494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119013495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020 | 2021-08-14 | OH
119013496 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119013497 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2026-05-08 | 2025-05-11 | 2026-05-08 | 2026 | 2020-05-11 | OH
119013498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119013499 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119013504 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-02-26 | 2020-05-11 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119013581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-10 | 2020-05-11 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-10 | OH
119013611 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119013612 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119013614 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119013616 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
119013617 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013618 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013619 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119013740 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119013749 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119013759 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119013770 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119013771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119013773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013777 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119013778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013783 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-01 | 2020-05-11 |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025 | 2020-05-01 | OH
119013804 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013806 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119013810 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119013812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119013816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119013818 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119013819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119013880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119013887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025 | 2020-05-07 | OH
119013888 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119013910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119013917 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119013918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119013951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013952 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119013954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013955 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2025-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119013956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013957 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119013958 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119013959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119013972 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119013974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-06-11 | 2020-11-11 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119013977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119013979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-20 | OH
119014020 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119014024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119014027 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2021-05-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014029 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014040 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014068 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-11 |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021 | 2020-11-18 | OH
119014080 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014082 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119014083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014084 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014085 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119014086 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119014089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119014090 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-08-12 | 2021-05-11 | 2022-08-12 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119014092 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119014096 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119014097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119014099 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119014101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-07-16 | 2020-11-11 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119014102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119014103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014105 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119014125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014127 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014146 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119014174 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119014176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119014177 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119014179 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014202 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-05-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119014209 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119014241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014244 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119014245 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119014247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119014263 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119014268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014275 | EC | Cap | TIER 2 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119014297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014300 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014302 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014312 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014316 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014318 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014340 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119014342 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119014343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014346 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-08-14 | 2021-05-11 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119014347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119014350 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-02 | 2020-05-11 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119014354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014355 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-05-11 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2020-04-30 | OH
119014358 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-23 | 2020-05-11 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119014361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119014365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014366 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014369 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014381 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-08-28 | OH
119014384 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119014387 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-07-12 | 2020-11-11 | 2021-07-12 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119014388 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014433 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014435 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-02-25 | 2020-11-11 | 2022-02-25 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119014436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119014438 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119014439 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014490 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119014491 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119014493 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119014496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119014498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119014510 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014511 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014515 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014519 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119014529 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014540 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014542 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014543 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014545 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119014546 | EC | Pole | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119014548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119014551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014567 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-11 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119014571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014575 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014579 | EC | Cap | TIER 3 | H | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014590 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014596 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-08-03 | OH
119014597 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2026-04-29 | 2025-05-11 | 2026-04-29 | 2026 | 2020-05-11 | OH
119014599 | EC | Pole | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-07-06 | 2020-11-11 | 2021-07-06 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119014606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119014612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119014614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119014617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-10-15 | OH
119014656 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119014657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014659 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119014681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119014686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119014690 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119014692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119014693 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119014697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014741 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119014762 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-09-25 | 2025-05-11 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014763 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014764 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2021-05-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119014767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014768 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119014772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119014791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014795 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119014796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014799 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014813 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119014815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119014823 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119014825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-06-28 | 2020-11-11 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119014826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119014840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014851 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119014856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014857 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119014870 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-04-12 | 2020-11-11 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119014871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014872 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119014882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2021 | 2020-05-09 | OH
119014884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014885 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014894 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014900 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014901 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014902 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014909 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119014933 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119014940 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119014943 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119014970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119014977 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2021-05-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119014979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119014997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119015002 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015007 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015021 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2021-05-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015022 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119015027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119015028 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119015029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-07-12 | 2021-05-11 | 2022-07-12 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015033 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015037 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119015041 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015042 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119015046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015062 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119015064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119015068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119015069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119015080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119015082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015083 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015084 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119015086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015098 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-05-11 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119015101 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119015103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119015127 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015128 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119015130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119015131 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015133 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119015159 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119015170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119015171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119015176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119015191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119015193 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119015196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015210 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015211 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119015213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119015217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015231 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015232 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119015233 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119015235 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119015237 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119015238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015251 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119015255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119015258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119015287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119015301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015303 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119015309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015330 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015331 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015335 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015337 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015364 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119015366 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119015367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119015369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119015380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119015382 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015391 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015401 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119015402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119015405 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119015408 | EC | Pole | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015409 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-04-07 | 2020-11-11 | 2022-04-07 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015501 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119015516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015535 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119015537 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119015538 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119015550 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-11 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119015600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119015604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-11-24 | OH
119015606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015608 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015614 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015621 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015623 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119015625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119015627 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015628 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119015634 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119015637 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015638 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-10-23 | OH
119015639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015650 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015654 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119015656 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015657 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2020-11-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-05-04 | OH
119015658 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119015660 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119015671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015674 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015686 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-08 | 2020-05-11 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
119015700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119015701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119015703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119015706 | EC | Exp | TIER 2 | F | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015707 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119015732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119015733 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015736 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015740 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119015742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015746 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015757 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015775 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119015801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119015802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015803 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119015804 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119015806 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-04-14 | 2021-05-11 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119015809 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119015811 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119015812 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015813 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015853 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119015855 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119015870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015871 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015872 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2020-05-09 | OH
119015873 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015876 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119015877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119015879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119015880 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-09 | 2020-05-11 |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025 | 2021-06-05 | OH
119015881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119015886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015887 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015905 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015908 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015910 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015911 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015917 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015918 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015921 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119015924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015928 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-08-14 | 2020-11-11 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119015929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119015930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015932 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015934 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015971 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-29 | OH
119015972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-14 | 2020-11-11 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-13 | 2020-11-11 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015974 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-14 | 2020-11-11 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-05-25 | OH
119015975 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2026-05-14 | 2020-11-11 | 2026-05-14 | 2026 | 2020-05-11 | OH
119015977 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119015978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-14 | 2020-11-11 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015980 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119015982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-14 | 2020-11-11 | 2022-05-14 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119015983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119015984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-14 | 2020-11-11 | 2022-05-14 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119015988 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119015989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119015995 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119015997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119015998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2021-05-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016016 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016017 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2026-04-03 | 2025-05-11 | 2026-04-03 | 2026 | 2020-05-11 | OH
119016018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119016043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016063 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-09 | 2020-05-11 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119016064 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-11 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119016066 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-11 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119016067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-11 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119016069 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-26 | 2020-05-11 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119016070 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119016073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016075 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016076 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119016077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119016081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119016082 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119016107 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119016110 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016111 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-07-14 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119016112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119016114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016116 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119016117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119016135 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-02-10 | OH
119016137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016138 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119016139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016169 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119016171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016172 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119016173 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119016177 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016178 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119016179 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016180 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119016186 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119016187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119016188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119016189 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119016201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016205 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016209 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016240 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-26 | 2020-05-11 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119016241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-05-11 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119016242 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-04-14 | 2020-05-11 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119016252 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016253 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119016254 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016255 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016257 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119016258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016259 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119016270 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119016309 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119016320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119016323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016329 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119016330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119016333 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-10-28 | 2020-11-11 | 2021-10-28 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119016371 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016375 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-12-31 | 2020-11-11 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016413 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119016414 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119016415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-08 | 2020-11-11 | 2021-11-08 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119016416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119016417 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-11-27 | 2020-11-11 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119016418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119016419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119016421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119016422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119016423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119016424 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016425 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119016428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016430 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-06-28 | 2020-11-11 | 2022-06-28 | 2022 | 2021-07-27 | OH
119016432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119016434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119016435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016437 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016440 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016474 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016483 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119016484 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016521 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016550 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119016552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016553 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016554 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016555 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016557 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016558 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016580 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016581 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2020-11-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016585 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016588 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-10-22 | 2020-11-11 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016603 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016605 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016607 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119016609 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016611 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016615 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119016616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016619 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016630 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119016634 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119016636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119016639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016641 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016645 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016647 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119016648 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016667 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016668 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-06-09 | 2021-05-11 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016696 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119016697 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119016712 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-28 | 2020-05-11 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119016713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-05-11 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-04-29 | OH
119016720 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016722 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119016725 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119016758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119016781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016782 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119016785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-06-23 | 2020-11-11 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016788 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016791 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016793 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119016802 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-11 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119016803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-29 | 2020-05-11 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119016804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-11 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119016812 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119016813 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119016814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016818 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119016819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 2025 | 2020-05-11 | OH
119016830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016832 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016835 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119016838 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119016839 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119016866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016894 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119016929 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119016931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2021-02-04 | OH
119016936 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016939 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119016940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119016981 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119016982 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119016986 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119016997 | EC | Cap | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2022-05-31 | 2021-05-11 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-11 | OH
119016998 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119017021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119017023 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119017025 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119017028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119017060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017061 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017063 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119017064 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017068 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017069 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119017131 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017132 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119017135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017136 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017142 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119017181 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017186 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017211 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017213 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017216 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119017219 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-05-12 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
119017234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-21 | 2020-05-12 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-11-21 | OH
119017253 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119017256 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017258 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017259 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119017285 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119017288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119017352 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119017358 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017359 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017392 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017394 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-07-14 | 2020-11-12 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119017397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119017398 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119017422 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017433 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119017434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119017435 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-07 | 2021-05-12 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119017438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119017439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119017485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-06-05 | OH
119017489 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119017521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119017523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017524 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119017525 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017527 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017530 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017531 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017532 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017535 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119017538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017539 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119017554 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017556 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119017714 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119017717 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017718 | EC | Cap | TIER 3 | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119017760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-07 | 2021-05-12 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119017762 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017763 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017766 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119017767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2020-11-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119017768 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119017769 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017790 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-10-20 | 2020-11-12 | 2021-10-20 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119017791 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017792 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-04-12 | 2021-05-12 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119017809 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-12 |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119017810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-02 | OH
119017814 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119017816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119017817 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119017818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017846 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-05-31 | 2020-08-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119017851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119017852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-15 | 2020-05-12 |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119017853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119017854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017914 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119017916 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017917 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119017934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119017940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017941 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017944 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119017948 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017970 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119017976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119017979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018013 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119018020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018021 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018022 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018040 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119018042 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018047 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018056 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-04-24 | 2020-11-12 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018058 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119018059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119018062 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018066 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018067 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018069 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119018070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018077 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119018078 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018079 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018101 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119018104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018105 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018107 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119018108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018122 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018124 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-02-12 | 2021-05-12 | 2022-02-12 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018126 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018127 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119018161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018167 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018180 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-13 | 2020-11-12 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018182 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2020-11-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119018184 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-09-12 | 2020-11-12 | 2021-09-12 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119018185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2020-11-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119018191 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018193 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119018195 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-01 | 2020-11-12 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018202 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119018205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018206 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119018230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018233 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119018234 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-03-31 | 2020-11-12 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119018239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018240 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-17 | OH
119018250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119018256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-07-17 | 2020-11-12 | 2022-07-17 | 2022 | 2021-07-24 | OH
119018270 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018278 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119018280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-01-30 | OH
119018287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018289 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018331 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018335 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018336 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119018351 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018353 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2021-05-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119018359 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119018360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119018361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018364 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119018365 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119018371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119018373 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018379 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119018407 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018421 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-10-03 | OH
119018430 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018432 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119018433 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119018439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018481 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018482 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018485 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2020-11-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-10 | OH
119018486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-12-24 | OH
119018501 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119018510 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119018511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119018512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018516 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119018518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-04-28 | 2020-05-12 | 2021-12-31 | 2021-04-28 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-04-28 | OH
119018532 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018533 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119018534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119018535 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119018537 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119018539 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-04-29 | 2020-11-12 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119018550 | EC | Exp | TIER 3 | F | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018551 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018552 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119018554 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-03-29 | 2020-11-12 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119018559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018561 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-08-13 | 2020-11-12 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119018562 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018564 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119018583 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119018585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018589 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018594 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018595 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119018610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119018611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119018612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018615 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018616 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119018618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119018619 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018640 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119018641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018642 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018644 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119018645 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119018646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018647 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119018649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119018651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018656 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018657 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119018659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119018671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119018674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018677 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-08-14 | 2021-05-12 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119018701 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119018702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119018703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018704 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018706 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119018709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119018719 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-05-12 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
119018750 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119018752 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2026-06-04 | 2025-05-12 | 2026-06-04 | 2026 | 2020-05-12 | OH
119018753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018756 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119018757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018774 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018777 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119018781 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018785 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018787 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018789 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018812 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-06 | OH
119018822 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018826 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018827 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119018828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018829 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018840 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119018841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018842 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018843 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018845 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018848 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-25 | OH
119018849 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018869 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119018870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-25 | OH
119018875 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2026-04-02 | 2025-05-12 | 2026-04-02 | 2026 | 2020-05-12 | OH
119018876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119018890 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119018892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018905 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018907 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119018933 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119018935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018938 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018939 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018941 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-12 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
119018942 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-12 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
119018945 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-12 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-03-31 | OH
119018960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119018961 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119018963 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018965 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119018967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018973 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119018975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119018976 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018981 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018983 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119018987 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119018988 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119018989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019000 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119019002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-11-01 | OH
119019005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019010 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019012 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119019014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-12 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119019016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119019017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2020-11-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-22 | 2020-05-12 |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020 | 2020-04-22 | OH
119019052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119019054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-01 | 2020-11-12 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019055 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119019058 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019082 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119019083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119019088 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019090 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-05-12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
119019091 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-05-12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
119019092 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-05-12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
119019093 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-11-11 | 2020-05-12 |  | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2019 | 2019-11-11 | OH
119019094 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-12 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
119019095 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019096 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019099 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Remove | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019100 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119019103 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019104 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019105 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019106 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019107 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019109 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119019113 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-20 | 2020-11-12 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119019174 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119019175 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119019176 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019190 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119019191 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119019192 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-12 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119019210 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-12 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119019211 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-05-12 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119019212 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-02 | 2020-05-12 |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019 | 2019-12-02 | OH
119019222 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119019227 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019229 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019233 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019241 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119019244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019245 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2026-05-05 | 2025-05-12 | 2026-05-05 | 2026 | 2020-05-12 | OH
119019246 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019248 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119019285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119019300 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119019301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119019304 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-06-27 | 2025-05-12 | 2021-06-27 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119019305 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019306 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019313 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119019314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019317 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-06-13 | OH
119019318 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119019320 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119019323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119019326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019327 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-01 | 2020-11-12 | 2022-06-01 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119019332 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019337 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119019382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019388 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019389 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119019392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119019394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119019399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119019414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119019415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119019417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-12 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119019423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019425 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019433 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019437 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119019439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119019450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019458 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119019503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019508 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019530 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119019531 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019535 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019536 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119019540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-07 | 2021-05-12 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019541 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119019542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019545 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119019546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019548 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019549 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119019570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019574 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119019575 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-12 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119019577 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119019580 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119019583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2020-11-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119019585 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119019589 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-08-20 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119019592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-12 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119019615 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119019618 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119019619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-07-16 | OH
119019641 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019642 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-04-03 | OH
119019643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019644 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-08 | 2021-05-12 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2020-11-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119019679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119019691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019692 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119019693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2021-05-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119019695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119019710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119019712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119019713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119019715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119019716 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019741 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119019744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019745 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119019746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119019748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-12-01 | 2021-05-12 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019771 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019772 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119019773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019777 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019800 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019804 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019817 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-06-08 | 2021-05-12 | 2022-06-08 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119019831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019833 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119019836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019838 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-11-27 | 2020-11-12 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119019839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019847 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119019849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119019870 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019872 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119019874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119019878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019912 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119019914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119019918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019923 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119019926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119019927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119019928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119019929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019940 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119019943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119019945 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019949 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119019953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119019956 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019957 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-12 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119019958 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119019959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119019970 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019972 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119019978 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119019979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020018 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020035 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119020038 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119020040 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020042 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119020045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119020046 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020072 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119020075 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119020080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119020085 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119020089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020092 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020093 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119020095 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119020100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-07 | OH
119020101 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119020102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020105 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020124 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119020140 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020144 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-10-10 | 2021-05-12 | 2021-10-10 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020170 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020171 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020172 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119020173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119020175 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-04 | 2020-11-12 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020243 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119020245 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119020246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119020247 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020248 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020264 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119020266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119020268 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-07-17 | 2021-05-12 | 2022-07-17 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020275 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020277 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020287 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-02-21 | 2020-05-12 | 2021-06-03 | 2021-02-21 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119020290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020291 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020295 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119020297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119020299 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119020330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020332 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020333 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020334 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020335 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020337 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119020338 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119020347 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-12-11 | 2020-11-07 | 2020-12-11 | 2020 | 2020-05-07 | OH
119020360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119020361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119020362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119020363 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119020364 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119020365 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119020368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119020371 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119020372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119020374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119020379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119020383 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020387 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119020389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119020392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119020400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-04-30 | 2020-11-12 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020401 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119020402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119020403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119020404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119020405 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119020408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119020420 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119020423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119020428 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119020429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020450 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2021-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2020-11-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020465 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020467 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020469 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2021-01-11 | OH
119020475 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Broken/Damaged | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119020480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020482 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020484 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119020485 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-02 | OH
119020486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119020490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119020498 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119020514 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119020516 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-03-25 | 2020-11-12 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119020517 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020518 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020522 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-02 | OH
119020532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119020533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119020537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119020538 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020539 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119020550 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020551 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119020557 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Elbow DB | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-05-31 | 2020-11-12 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119020583 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119020584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119020588 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-01-18 | OH
119020601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119020605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119020606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020608 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020609 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020621 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119020622 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-09-14 | OH
119020623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119020624 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020627 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119020635 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020637 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020638 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119020639 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-10-13 | 2020-11-12 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119020660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119020680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020711 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119020716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119020760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119020762 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020764 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020765 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020890 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119020893 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020895 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020896 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020897 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119020899 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020904 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119020920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119020923 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119020926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119020929 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119021009 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119021090 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021092 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119021095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021096 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119021097 | EC | Exp | TIER 2 | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119021124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119021126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119021127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021152 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119021154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119021180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119021181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021183 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2022-04-19 | 2021-05-12 | 2022-04-19 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119021185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119021187 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119021229 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119021378 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021514 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-04-22 | 2020-05-12 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-04-23 | OH
119021536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021690 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021692 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119021980 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119021981 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119021982 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-06 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119022155 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022234 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119022274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022276 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119022277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119022283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119022285 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2022-03-31 | 2020-11-12 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-05-12 | OH
119022287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2022-03-31 | 2020-11-12 | 2022-03-31 | 2022 | 2021-07-26 | OH
119022288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119022289 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119022310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119022312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119022319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2020-11-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119022373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119022381 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119022403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-06-03 | 2020-11-13 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-07-07 | OH
119022426 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2019-12-03 | 2020-05-13 |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019 | 2020-05-28 | OH
119022443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119022460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119022566 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119022571 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119022578 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022579 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022581 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119022582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022585 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022599 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119022652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022658 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119022670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119022691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022737 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119022771 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119022775 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119022777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023083 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023105 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119023111 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023118 | EC | Cap | TIER 3 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119023119 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119023121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119023140 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119023147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023148 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119023160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119023187 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023188 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119023189 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023200 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119023206 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119023230 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-12 | OH
119023233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119023241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119023255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023257 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023259 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023264 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119023267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-04-27 | 2020-11-13 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119023269 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119023273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023278 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023290 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119023296 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119023298 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023310 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119023326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023357 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023377 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023380 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119023381 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119023383 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119023389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2019-09-05 | 2020-05-13 |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019 | 2020-06-19 | OH
119023403 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023415 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023431 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119023451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023454 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-09-26 | 2020-11-13 | 2021-09-26 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119023487 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119023488 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119023490 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119023493 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119023494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119023497 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2020-11-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119023498 | EC | Cap | TIER 3 | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-29 | OH
119023499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119023508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023521 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119023545 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023547 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119023576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119023577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119023578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119023579 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023623 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119023627 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119023633 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023645 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023646 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023647 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023648 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023650 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-07-25 | 2021-05-13 | 2022-07-25 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119023658 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119023675 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119023678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119023679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023689 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119023694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023700 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023724 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023725 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119023728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119023737 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119023738 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2026-04-05 | 2025-05-13 | 2026-04-05 | 2026 | 2020-05-13 | OH
119023740 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023745 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023748 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119023770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023775 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023776 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2020-11-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119023779 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119023782 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023784 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119023785 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119023786 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023787 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023788 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023789 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-08-21 | 2021-05-13 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119023791 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023794 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023796 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119023797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023812 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023819 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119023851 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119023860 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119023863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023868 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119023890 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023895 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119023896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023897 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023905 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023910 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119023915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119023920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023921 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119023923 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119023924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119023926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024110 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024114 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024118 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024191 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024194 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-07-30 | 2020-11-13 | 2021-07-30 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119024196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024198 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119024199 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024215 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2019-08-20 | 2020-05-13 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019 | 2020-05-22 | OH
119024238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024255 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024271 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024286 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-09-04 | OH
119024287 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119024289 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-06-17 | 2020-11-13 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119024291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119024293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2026-04-03 | 2025-05-13 | 2026-04-03 | 2026 | 2020-05-13 | OH
119024302 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119024342 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119024349 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-13 | OH
119024355 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119024356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024359 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024361 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119024363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024364 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-08-01 | 2020-11-13 | 2021-08-01 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119024365 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119024366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024367 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024377 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119024378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Burnt | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119024414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119024418 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024428 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119024429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119024441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024445 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024446 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119024448 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119024449 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024468 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024469 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-08 | OH
119024498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119024501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119024504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-04-27 | 2020-11-13 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119024506 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119024518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119024520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119024528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119024529 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024533 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024562 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024566 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119024567 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119024569 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024575 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119024608 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119024624 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119024629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024640 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119024641 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119024645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024646 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119024647 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024649 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2020-11-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119024670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2021-05-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119024673 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024676 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-11-06 | OH
119024678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119024680 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024685 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024702 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119024709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119024714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024718 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024720 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119024725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024728 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024753 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024754 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 2021-08-07 | 2021-05-08 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119024755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119024759 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119024767 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024770 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024772 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119024773 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024775 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024777 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-12-16 | OH
119024778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024779 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2020-11-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119024780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024782 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024783 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119024786 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119024811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119024813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119024816 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119024818 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119024820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024823 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-09 | 2020-05-13 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119024825 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119024827 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-27 | OH
119024829 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024854 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024856 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024858 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119024862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024866 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024885 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119024887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024930 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-03-31 | 2020-11-13 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119024935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024940 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024942 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119024945 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024946 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119024947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-03 | OH
119024956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119024958 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119024979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119024990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119024995 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119024996 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119024997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025010 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025013 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119025016 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025020 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025021 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025029 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025037 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119025040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119025047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025050 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-09-02 | 2020-11-13 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-11-22 | OH
119025051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119025052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2020-11-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119025056 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119025058 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119025070 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025072 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025073 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119025075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2026-03-11 | 2021-05-13 | 2026-03-11 | 2026 | 2021-06-16 | OH
119025091 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119025094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025095 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119025096 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119025097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119025098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025099 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119025110 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119025111 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119025113 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119025115 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119025117 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025126 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119025129 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025133 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119025135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-01-06 | OH
119025136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025142 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119025143 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025145 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119025160 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025166 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025168 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-09-23 | 2021-05-13 | 2021-09-23 | 2021 | 2021-10-06 | OH
119025181 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119025184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2021-05-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119025185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119025186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2021-05-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119025188 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119025192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025194 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119025196 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119025197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025199 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-23 | OH
119025213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025216 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119025217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-03-16 | 2021-05-13 | 2022-03-16 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119025218 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025219 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119025220 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119025226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119025227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119025231 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025245 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119025246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119025249 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119025260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025264 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025266 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025280 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-04-22 | 2020-11-13 | 2022-04-22 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119025286 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119025287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025288 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119025294 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025298 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-18 | OH
119025331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025332 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025333 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025335 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119025337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025338 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119025339 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119025354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025355 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025359 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Limited Access | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119025368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025409 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025410 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-01-15 | OH
119025411 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119025412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025413 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119025418 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025450 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025451 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119025459 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025468 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119025495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119025500 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025501 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119025505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119025507 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119025509 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025511 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-08-19 | OH
119025512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025516 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025532 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119025533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025535 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119025537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025540 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119025543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025546 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119025549 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025551 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119025553 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119025554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025556 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025563 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119025565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119025567 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025586 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119025589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119025601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119025636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025638 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025643 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025646 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119025649 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-10-13 | 2020-11-13 | 2021-10-13 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119025660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025661 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119025665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119025666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025667 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119025673 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119025694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025697 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025699 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119025702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119025706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119025708 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119025711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025716 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025719 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119025741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-13 | OH
119025745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025746 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025747 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119025748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025752 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025753 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025754 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119025757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025758 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119025759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025761 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119025771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025772 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025778 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2020-11-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-26 | OH
119025779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119025840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025841 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119025842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2020-11-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119025843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-10-30 | OH
119025844 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119025845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2020-11-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119025846 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119025847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025849 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-11-04 | OH
119025850 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119025851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119025852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025855 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119025861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025862 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119025865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-07-12 | 2020-11-13 | 2022-07-12 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119025868 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-07-01 | 2020-11-13 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119025870 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025872 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025874 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025878 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025890 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025896 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119025906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025908 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119025920 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119025922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119025923 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119025925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119025927 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119025929 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119025934 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119025939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119025941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119025946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025947 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119025948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025953 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119025970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119025972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119025976 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119025990 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119025992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119025993 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025996 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119025997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119026006 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-11 | OH
119026011 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119026012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119026013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119026014 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-10-22 | OH
119026015 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119026016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-31 | 2021-05-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119026018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026020 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119026021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119026022 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026023 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026027 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026029 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119026070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119026071 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026072 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119026073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119026074 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026078 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119026087 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119026091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026099 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119026113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026130 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026132 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026134 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119026136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026139 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026151 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026154 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119026172 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-08-04 | 2020-11-13 | 2021-08-04 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119026175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026179 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119026180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119026181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119026182 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119026183 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119026190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-11-01 | OH
119026194 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026195 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-12-02 | OH
119026196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026199 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119026201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119026202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026205 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026216 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119026230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119026231 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119026232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119026235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119026236 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119026237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026238 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119026239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026241 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026242 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2026-05-05 | 2025-05-13 | 2026-05-05 | 2026 | 2020-05-13 | OH
119026243 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-04-30 | 2020-05-13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119026244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119026249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119026260 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026263 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119026264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026265 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026269 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119026281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026286 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026287 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2021-05-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026310 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026313 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119026314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026315 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026317 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119026320 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119026321 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119026322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119026328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119026343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119026346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-06-18 | 2020-11-13 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119026348 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119026350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026351 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119026356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-12-30 | 2020-11-13 | 2021-12-30 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119026358 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026379 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119026399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026420 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026424 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026427 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-05-03 | 2020-11-13 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119026428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026432 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119026434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026435 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119026438 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026457 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119026459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-14 | 2020-05-13 |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2021 | 2020-03-14 | OH
119026473 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026475 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119026477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-01-31 | OH
119026479 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026512 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119026530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-11-27 | 2021-05-13 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119026534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119026537 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-13 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119026538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026574 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119026641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119026642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119026643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119026644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119026645 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119026646 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-04-13 | OH
119026647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119026649 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119026650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119026651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119026654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026656 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119026657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026658 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026713 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119026714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026761 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026771 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119026772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119026778 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-13 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025 | 2020-05-08 | OH
119026779 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-13 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119026786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119026788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-21 | OH
119026806 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119026830 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026839 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026845 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119026860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026864 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119026865 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119026867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119026880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119026883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026893 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026917 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026919 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119026931 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026941 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119026966 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119026968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027010 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119027058 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027061 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027120 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119027128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027129 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119027150 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027152 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119027154 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119027158 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119027166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Install | 2020-04-10 | 2020-05-14 |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119027172 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119027176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119027179 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027194 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119027197 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027198 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027226 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027228 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027233 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119027234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027237 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027239 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119027250 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119027270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119027271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119027272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119027273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119027275 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027277 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-01 | 2020-11-14 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119027279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119027304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119027308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027320 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-01-12 | 2021-05-14 | 2022-01-12 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119027322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-04-30 | 2020-11-14 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119027323 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027327 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027329 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119027350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119027351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119027352 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119027353 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119027355 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027357 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119027358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027359 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027367 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119027370 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027371 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027372 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119027373 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119027375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027377 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027394 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-23 | 2020-05-14 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119027398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027407 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
119027415 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119027430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119027432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119027435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119027436 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027437 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027440 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-05-14 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119027446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119027447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027448 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119027450 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027452 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-07-27 | OH
119027454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119027455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119027459 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119027460 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119027461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027463 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119027465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027467 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027490 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119027491 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-09 | OH
119027492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027496 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119027497 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119027499 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2021-05-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119027510 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119027511 | EC | Exp | Buffer Zone | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027512 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119027513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119027514 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027515 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119027517 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-12 | 2021-05-14 | 2021-11-12 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027521 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
119027526 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2020-04-29 | OH
119027530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119027533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119027540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027541 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119027543 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119027544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119027545 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027546 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027547 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027560 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119027561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027563 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027564 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-07-08 | 2021-05-14 | 2022-07-08 | 2022 | 2021-09-13 | OH
119027566 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027568 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027570 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119027571 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-04-05 | OH
119027572 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119027573 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119027574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027578 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027587 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-10 | OH
119027590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027592 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119027594 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027595 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027596 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027597 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027600 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119027601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119027602 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027603 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119027605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2020-11-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027620 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027622 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027623 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027629 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027641 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027645 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119027647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119027649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119027655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119027656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027692 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119027697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119027699 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119027730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119027732 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119027733 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027734 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119027735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-06-05 | 2020-11-14 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119027738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027754 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119027758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027759 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027780 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119027781 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119027782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027784 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027787 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027794 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119027796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119027799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027800 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119027801 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027845 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027848 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-27 | OH
119027849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119027860 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-02-12 | OH
119027863 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027864 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027869 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027882 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119027886 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027890 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027891 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119027893 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119027895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-14 | 2020-11-14 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119027897 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119027950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119027951 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-31 | 2020-11-14 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119027953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119027954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027955 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027957 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027959 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119027963 | EC | Cap | TIER 3 | A | Enclosure | Other | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027968 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027974 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027983 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119027986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119027987 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119027993 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119027994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119027995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119027996 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119027999 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028010 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119028019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028020 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028024 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119028026 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119028027 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028029 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028060 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028061 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119028063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028066 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028068 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119028070 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119028073 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | De-energize Idle | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119028082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028083 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028085 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028086 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028088 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-07-17 | 2021-05-14 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028090 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028091 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-08-03 | 2020-11-14 | 2021-08-03 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119028092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028093 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028096 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028097 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119028099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119028100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119028101 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028103 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119028104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028105 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028107 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119028110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028112 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028116 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028135 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-21 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-04-21 | OH
119028147 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-05-14 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
119028148 | EC | Cap | Zone 1 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-05-14 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
119028160 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119028161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028162 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028163 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028165 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119028166 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119028167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119028168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028175 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028183 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119028186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-05 | OH
119028190 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119028191 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028194 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119028198 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028220 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028222 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028223 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-11 | OH
119028224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119028225 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028229 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119028250 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-29 | 2020-05-14 |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019 | 2019-10-29 | OH
119028255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-14 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119028256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-14 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119028260 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028263 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028264 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2020-11-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-28 | OH
119028265 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028280 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028287 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028293 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119028296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-07-23 | 2020-11-14 | 2022-07-23 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028321 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119028324 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119028326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-04-05 | 2020-11-14 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028328 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-14 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119028329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119028339 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028373 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028376 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119028400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119028408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-09-16 | 2021-05-14 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028409 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119028422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-12-31 | 2021-05-14 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028424 | EC | Pole | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028426 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028429 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119028442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-09-07 | OH
119028445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119028447 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119028448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119028449 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028465 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-03 | 2020-05-14 |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028470 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-09-06 | 2020-11-14 | 2020-09-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119028471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2021-05-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119028474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119028475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028478 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028499 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119028500 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-14 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119028501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028502 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119028503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028506 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028514 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028516 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-12 | OH
119028518 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028530 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028531 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119028535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119028537 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119028539 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119028541 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119028543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028544 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028547 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028549 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028572 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028573 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028574 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119028575 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028578 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119028579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119028631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119028636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028637 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119028663 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028683 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028686 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028687 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-07-30 | 2021-05-14 | 2022-07-30 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119028702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2025-05-14 | 2021-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119028706 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028707 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028708 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119028742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119028743 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119028744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119028751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119028753 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119028754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119028756 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119028757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119028759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119028771 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119028773 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028775 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028776 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119028777 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028778 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028780 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028782 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028783 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028784 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119028785 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119028786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028788 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119028789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119028811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028813 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028817 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119028818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-06-03 | 2021-05-14 | 2022-06-03 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028851 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028852 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119028853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119028855 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028858 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028881 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028882 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-14 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119028885 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028912 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119028913 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028914 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119028916 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-06-04 | 2020-11-14 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028918 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-06-30 | 2020-11-14 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119028919 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119028921 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028925 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119028926 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028929 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2021-05-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119028930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028932 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028934 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119028935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119028950 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119028958 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119028973 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119028975 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028976 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119028978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119028993 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119028998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029002 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029003 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-10-17 | OH
119029008 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029020 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029023 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119029029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-06 | 2021-05-14 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029040 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029042 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029049 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119029104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119029107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119029118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119029171 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029172 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119029176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119029177 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119029187 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119029189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119029193 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029220 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2020-11-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029221 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029229 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-08-14 | 2021-05-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119029241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029243 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119029244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119029247 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119029248 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029249 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119029250 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119029257 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-12 | 2020-05-14 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119029258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029310 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119029311 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029312 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029317 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029319 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119029320 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029322 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119029324 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119029327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029328 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119029360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119029361 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-12 | 2020-05-14 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119029362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029365 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119029370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029372 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029373 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-11 | OH
119029374 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029378 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-03-29 | 2020-11-14 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029380 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119029381 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119029382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029383 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119029384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2021-05-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029385 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029387 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119029407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029408 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-11-27 | 2021-05-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029411 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119029412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029413 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119029414 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029416 | EC | Pole | TIER 3 | F | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2025-05-14 | 2020-11-12 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119029419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119029420 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-05-14 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119029421 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029422 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029425 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119029426 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119029427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-04-17 | 2020-05-14 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119029452 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029459 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119029490 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029492 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119029494 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-28 | OH
119029495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119029496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029511 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119029512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029513 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119029514 | EC | Pole | TIER 3 | F | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2025-05-14 | 2020-11-12 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-12 | OH
119029515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029518 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029531 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119029533 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119029535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119029537 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119029550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-04-17 | 2020-05-14 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-11-21 | OH
119029552 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029554 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-14 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119029556 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029557 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119029559 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119029562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-14 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119029570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029572 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119029576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119029578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029600 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029605 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119029609 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119029640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119029642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-09-04 | 2021-05-14 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119029644 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-09-01 | 2021-05-14 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029645 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119029646 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119029647 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029648 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119029649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029659 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119029670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119029675 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-12-12 | 2020-11-14 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029678 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119029679 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-04 | 2020-05-14 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119029695 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029696 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119029697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029699 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-07-16 | 2021-05-14 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119029704 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2019-12-18 | 2020-05-14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119029736 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119029738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119029741 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029742 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119029745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119029747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029748 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029781 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029782 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-04-23 | 2020-11-14 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029783 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029784 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119029802 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119029803 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029805 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029808 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119029811 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119029830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029845 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029847 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029849 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-02-11 | OH
119029851 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119029854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119029855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119029856 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119029862 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029863 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119029865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119029868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029930 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119029936 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119029939 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119029941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119029945 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-06 | 2020-11-14 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029946 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029947 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029948 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029949 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119029950 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119029960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-10-27 | OH
119029964 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-01-28 | OH
119029966 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119029967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-04-05 | 2020-11-14 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119029969 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119029970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029974 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119029975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119029978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119029979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119029980 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119029981 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119029982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119029983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119029984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119029985 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119029987 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119029988 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119030001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119030004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030005 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030009 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119030023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030025 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030027 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119030029 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119030043 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030045 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119030050 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-06-13 | 2021-05-14 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119030052 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030056 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119030070 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030071 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030072 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030076 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119030088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030124 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119030126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119030134 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030137 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119030190 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030199 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119030200 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030201 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119030203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030205 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030212 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030214 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-10-28 | OH
119030217 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119030224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119030227 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119030260 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030263 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030266 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-09-19 | 2021-05-14 | 2021-09-19 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030268 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119030308 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119030340 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-06 | 2020-05-14 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119030341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030343 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119030344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030346 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119030364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030366 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2022-05-31 | 2021-05-14 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-08 | OH
119030367 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030373 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030375 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030377 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030379 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector/Splice | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119030392 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-12-31 | 2020-11-14 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119030393 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030395 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-24 | OH
119030399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030421 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030426 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030427 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030428 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030429 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030430 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030431 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030433 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119030437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030460 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030461 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119030462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119030492 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2021-08-07 | 2020-11-14 | 2021-08-07 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119030509 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119030537 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030575 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119030601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119030602 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119030603 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119030604 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119030605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-18 | OH
119030663 | EC | Cap | Zone 1 | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030666 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030667 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030669 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119030962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119030963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119031198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119031241 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119031281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-04-30 | 2020-05-15 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-04-30 | OH
119032263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119032268 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119032269 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119032325 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119032346 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119032347 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-15 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119032348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119032350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119032351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119032354 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119032356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119032358 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119032359 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119032410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119032411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119032412 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119032413 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119032415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-05-27 | 2020-11-15 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119032418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032439 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032540 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032541 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032542 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119032544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032545 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032546 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-02-13 | OH
119032549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032562 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032565 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032567 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119032611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119032616 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032619 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119032629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119032680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032685 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119032689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032758 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119032761 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-05-31 | 2020-11-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119032768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-05-31 | 2020-11-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119032772 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119032773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-15 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119032778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032779 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032786 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119032788 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119032789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119032791 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032792 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-02 | OH
119032793 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-11 | OH
119032796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032810 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2026-04-06 | 2020-11-15 | 2026-04-06 | 2026 | 2020-05-15 | OH
119032811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032812 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119032816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119032819 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119032864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119032866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-09-23 | OH
119032867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032899 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119032950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119032952 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119032953 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119032954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119032957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032959 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119032967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2022-07-22 | 2021-05-14 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-05-14 | OH
119032972 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032981 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032983 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119032987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119032989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033012 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033014 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119033017 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033019 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033020 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119033021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033022 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033023 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033024 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119033032 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033044 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033048 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119033070 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033079 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119033096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119033099 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033110 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119033113 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119033116 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119033119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119033120 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033124 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119033132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119033134 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119033135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033136 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119033137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119033139 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033163 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119033167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119033168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033200 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033202 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-05-31 | 2020-11-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119033204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033207 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033208 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033209 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119033220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119033221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119033225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033244 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033281 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033282 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033285 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033290 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033293 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-05-12 | OH
119033294 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033297 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033314 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033327 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-11 | OH
119033328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119033329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033336 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033337 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119033339 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033386 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-08-24 | OH
119033400 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033403 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033406 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119033422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119033424 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2019-05-17 | 2020-05-15 |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019 | 2020-06-15 | OH
119033483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119033522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119033524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033527 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033540 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033541 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-07-01 | 2020-11-15 | 2021-07-01 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119033547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033548 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033549 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119033552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-03-04 | 2020-05-15 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021 | 2020-03-04 | OH
119033620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033621 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119033623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033624 | EC | Pole | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119033625 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119033626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119033628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033654 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119033655 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119033659 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-07-16 | 2021-05-15 | 2022-07-16 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119033680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119033681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119033687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119033701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033702 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119033703 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033704 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033705 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033706 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033711 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033712 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119033713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033714 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119033718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033735 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119033737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033738 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033739 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033775 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119033776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119033782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033783 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-10 | 2020-05-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119033811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033815 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119033821 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033823 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033824 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119033825 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033832 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119033834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033836 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119033842 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119033843 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033844 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033845 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119033846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119033852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033853 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033872 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033879 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119033899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119033901 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033905 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119033908 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119033909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033914 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-11 | OH
119033915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033916 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033917 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119033919 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119033926 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033941 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119033942 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119033945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119033972 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-08-17 | 2021-05-15 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119033983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033985 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119033986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119033987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119033989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034005 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119034023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119034026 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119034027 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119034029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034043 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034054 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119034055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119034057 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119034072 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-10-03 | OH
119034073 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034075 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119034077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119034080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-03-20 | 2021-05-15 | 2022-03-20 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034083 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119034085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034089 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119034101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034104 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119034105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034107 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-09-25 | OH
119034117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-04-08 | 2020-05-15 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
119034122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119034150 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-03-15 | 2021-05-15 | 2022-03-15 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034152 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119034155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119034158 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034159 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119034192 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034194 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119034197 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-02-11 | 2020-11-15 | 2022-02-11 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034210 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034211 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034212 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119034213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034214 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119034215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119034217 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034218 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-06-12 | 2021-05-15 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119034257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034274 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119034277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034291 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Customer Related | Assessment | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034310 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034314 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034316 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034319 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034332 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119034335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119034345 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034350 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119034351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119034352 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034355 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-08-01 | OH
119034358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-03-19 | 2021-05-15 | 2022-03-19 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034359 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119034364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-15 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119034367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034369 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119034391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119034392 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034397 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119034410 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-05-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-28 | OH
119034415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119034440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034441 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119034447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034448 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034471 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-26 | 2020-05-15 |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119034484 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2021-04-19 | OH
119034490 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119034521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119034526 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119034542 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034551 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119034552 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119034554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119034555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119034570 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-10-26 | 2021-05-15 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034572 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034574 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119034594 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034599 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034601 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119034606 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119034609 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034613 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034615 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119034616 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-18 | OH
119034622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034624 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-08 | 2020-05-15 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119034627 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119034628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119034629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119034642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119034643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034646 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119034657 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119034660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119034663 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119034677 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119034681 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119034683 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034703 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034707 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034727 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034731 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034732 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119034734 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-05-04 | 2020-11-15 | 2022-05-04 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-01-21 | OH
119034751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119034754 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034755 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-09-13 | OH
119034756 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119034763 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119034780 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034785 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034790 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034800 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034801 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119034803 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034809 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034810 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034818 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034819 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119034823 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119034832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034836 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034837 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034838 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034839 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-01-28 | 2020-11-15 | 2022-01-28 | 2022 | 2021-08-25 | OH
119034851 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119034855 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034860 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119034861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034863 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119034864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119034865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119034866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119034867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034868 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119034871 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034872 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119034874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034877 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034884 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119034902 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119034906 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119034907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119034908 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034909 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034910 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034911 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119034912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034913 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119034916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034917 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119034918 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119034919 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-07 | OH
119034921 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119034922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119034925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-07-01 | 2021-05-15 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119034949 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119034975 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034977 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119034982 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119034986 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119034989 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034992 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119034993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119034995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119034996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-15 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119034997 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-24 | OH
119035011 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119035013 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119035014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-14 | OH
119035016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035021 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035023 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-06-05 | OH
119035024 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119035025 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-12-15 | 2020-11-15 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119035033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119035071 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035076 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035109 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119035111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119035112 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119035114 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035119 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119035182 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035183 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035186 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035188 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035189 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035200 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035203 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035204 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119035206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035208 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035209 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119035230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035233 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119035234 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035236 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119035239 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2021-05-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119035246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035247 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119035248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119035261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035262 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119035263 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035264 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035266 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035269 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035272 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035276 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035277 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035279 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119035280 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119035284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2022-05-31 | 2021-05-13 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-13 | OH
119035285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119035286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2022-05-31 | 2021-05-12 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-26 | OH
119035289 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119035297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035299 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035303 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035330 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035334 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035335 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035379 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035380 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119035384 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119035388 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035389 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119035444 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-15 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119035449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035452 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035453 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119035455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035494 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035497 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035498 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035540 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-10-08 | OH
119035544 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035545 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119035548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119035555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035573 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119035577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-15 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119035651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119035652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035653 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035654 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035655 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119035658 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-02-22 | OH
119035661 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119035662 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035664 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119035665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035667 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035677 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-16 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
119035690 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035694 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035695 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035696 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035697 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035698 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035699 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119035700 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119035721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035723 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035724 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035726 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119035729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035731 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119035732 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035737 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119035750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119035751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035753 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-06 | OH
119035755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035756 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035762 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119035766 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035792 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-07-09 | 2021-05-15 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119035795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035796 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035799 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-03-21 | OH
119035805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035806 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035807 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-07-10 | 2021-05-15 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119035809 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-01-18 | 2021-05-15 | 2022-01-18 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119035812 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-09-25 | 2020-08-15 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119035819 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035820 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035822 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035823 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035829 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119035843 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119035847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119035849 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2022-03-06 | 2021-05-15 | 2022-03-06 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119035864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119035881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035883 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035884 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119035888 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035891 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035892 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119035893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035894 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119035918 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035940 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035941 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119035942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035943 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119035944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119035945 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2021-05-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035949 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-27 | 2020-11-15 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035950 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119035951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035952 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119035953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035955 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035983 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035985 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119035990 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119035991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119035992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119035993 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Patrol | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119036015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036031 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036041 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119036042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036043 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2021-11-07 | 2020-11-15 | 2021-11-07 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036047 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119036063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119036065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036073 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119036074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119036075 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036077 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119036079 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036080 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036081 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036084 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2020-05-15 | OH
119036100 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Interrupter | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036101 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036102 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119036103 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036105 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036108 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036139 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119036174 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036235 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | RayChem | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036238 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-07-12 | OH
119036260 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-08-10 | OH
119036262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036265 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036266 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036267 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036290 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-15 | 2020-05-16 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119036292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119036293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036294 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036295 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119036297 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036300 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036302 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036304 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119036306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119036307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119036308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036309 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119036310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036311 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119036317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036321 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036324 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119036325 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036326 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2021-05-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119036344 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036351 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-15 | 2020-05-16 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119036356 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036357 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036358 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-20 | 2025-05-16 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036362 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119036363 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036364 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036366 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036368 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119036372 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036374 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036375 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036376 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036377 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119036390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119036395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119036396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036398 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119036403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036409 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036410 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036414 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119036415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036416 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119036444 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119036446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036448 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036450 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-05 | OH
119036451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036452 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036453 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119036454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119036458 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119036469 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2019-04-15 | 2020-05-16 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119036470 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-03-10 | OH
119036472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036476 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036477 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119036478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036481 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119036482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119036484 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036486 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119036487 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036488 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036490 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119036492 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-06-07 | 2020-11-16 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119036495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036497 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036500 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036501 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036502 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-20 | 2020-11-16 | 2022-05-20 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036504 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2026-06-05 | 2025-05-16 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-05-16 | OH
119036505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119036506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2026-04-30 | 2025-05-16 | 2026-04-30 | 2026 | 2020-05-16 | OH
119036508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036509 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036513 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036515 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119036517 | EC | Cap | TIER 3 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119036519 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119036522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119036524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036526 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119036527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036529 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036531 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036532 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036535 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036537 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036538 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036539 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2020-11-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036540 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036544 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036545 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119036546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036560 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-04-26 | 2025-05-16 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119036562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119036563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036564 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119036566 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119036568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119036570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119036571 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119036573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-18 | OH
119036575 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119036576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036577 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036578 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036590 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036591 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119036592 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036593 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119036595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036596 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036597 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036599 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119036602 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-11-19 | OH
119036604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036605 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119036607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036610 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036611 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036612 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119036614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036619 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036620 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036622 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036623 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119036626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119036627 | EC | Cap | TIER 2 | E | LAPP Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036641 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119036642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036643 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-11-25 | 2020-11-16 | 2021-11-25 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036647 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-11-27 | 2021-05-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119036649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036680 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036681 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036683 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036684 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119036685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119036687 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119036689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036695 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036697 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036698 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119036699 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036700 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119036701 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2021-05-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-13 | OH
119036708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119036711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036713 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119036715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036718 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119036724 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119036741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036742 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2026-04-29 | 2025-05-16 | 2026-04-29 | 2026 | 2020-05-16 | OH
119036743 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036745 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036746 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119036748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036749 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036760 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-10-13 | 2020-11-16 | 2021-10-13 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036764 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036765 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036769 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036780 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036781 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119036783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119036784 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119036786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036788 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036789 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-10-31 | OH
119036790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036792 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036794 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119036795 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-03-26 | 2025-05-16 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119036796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036798 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119036799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036801 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119036803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119036806 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036807 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119036809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036832 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036833 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036835 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119036838 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036840 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119036842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119036844 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036846 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036847 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036850 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036852 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119036853 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036920 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036925 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036926 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036928 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036944 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036947 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119036948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036951 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119036952 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036953 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036954 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036956 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036959 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036964 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119036965 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036966 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119036972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036974 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119036975 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036979 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036982 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036984 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036985 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036986 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119036988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036989 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-08-14 | 2020-11-16 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119036990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036991 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119036993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036994 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119036998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119037004 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037008 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2021-05-15 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119037021 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119037022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037023 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119037024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037025 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119037027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037028 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119037029 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-30 | OH
119037031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037034 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119037038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119037039 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-01-30 | OH
119037050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037053 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119037057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119037070 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119037079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037080 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-08-14 | 2020-11-16 | 2021-08-14 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119037082 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037083 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037085 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-04-06 | OH
119037087 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037088 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037091 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037094 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119037097 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037098 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037117 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037118 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119037127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-11-02 | OH
119037133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119037135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037137 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119037138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037139 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-05-31 | 2021-05-16 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037143 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037145 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119037146 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2020-11-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037148 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037150 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119037152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037160 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037163 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119037165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037202 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037205 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119037207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037221 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119037222 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119037224 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037225 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037227 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037228 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037229 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037240 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037242 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037243 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037246 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119037248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037249 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119037250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119037253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119037254 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037255 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037256 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119037257 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-08-12 | 2021-05-16 | 2021-08-12 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119037258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-03-27 | 2020-11-16 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037262 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037263 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037264 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037265 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037268 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037269 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037280 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037281 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119037282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119037288 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119037291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037292 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037293 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037294 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037295 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037296 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037299 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119037300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119037302 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037303 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037308 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037310 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037311 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037312 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-12-28 | 2021-05-16 | 2021-12-28 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037313 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119037314 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119037315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037316 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119037318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119037320 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119037321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-07-10 | 2020-11-16 | 2022-07-10 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037323 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2020-11-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037325 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119037326 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037327 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037330 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037332 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119037333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037335 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119037342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119037343 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037344 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-31 | 2021-05-16 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-31 | OH
119037345 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037347 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-05-12 | 2020-11-16 | 2022-05-12 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037352 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-11-27 | 2020-11-16 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119037358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119037359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037361 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119037362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037363 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2021-09-14 | 2020-11-16 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119037364 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119037365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2022-06-07 | 2021-05-16 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-16 | OH
119037366 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037368 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037369 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119037375 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037376 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Stub | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037398 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037404 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037413 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037419 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037441 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119037442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037445 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037447 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037462 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037463 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037465 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119037467 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Other | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119037490 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119037492 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037512 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037513 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037515 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037517 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037518 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037520 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-16 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119037532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037534 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037549 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119037550 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119037555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037581 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037585 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-13 | 2020-05-17 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119037589 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119037600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037601 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037603 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119037609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037622 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037623 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037624 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119037625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2021-09-30 | 2021-05-16 | 2021-09-30 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037626 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-17 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-16 | OH
119037627 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037628 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037629 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119037630 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2022-09-23 | 2021-05-17 | 2022-09-23 | 2022 | 2020-05-17 | OH
119037633 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2021-11-11 | 2021-05-17 | 2021-11-11 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119037635 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037637 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037638 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037640 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-17 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119037643 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-17 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119037644 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037647 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037649 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119037660 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119037661 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037662 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037663 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119037664 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119037665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037666 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119037682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037684 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2021-11-11 | 2021-05-17 | 2021-11-11 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119037685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037686 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119037688 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037690 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119037691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037693 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037694 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037695 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119037697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037713 | EC | Cap | TIER 3 | A | Anchor | Missing | Install | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119037717 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037719 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119037730 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119037732 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037734 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-11-15 | OH
119037735 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037738 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119037741 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025 | 2020-05-17 | OH
119037744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037745 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037748 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037749 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119037771 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037773 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037775 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025 | 2020-05-17 | OH
119037776 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119037777 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119037792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025 | 2020-05-17 | OH
119037796 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119037797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119037822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037823 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037825 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037830 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037841 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037843 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119037846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119037862 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037864 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037867 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037910 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037911 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037913 | EC | Cap | TIER 2 | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119037914 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037918 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119037960 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119037962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037966 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119037969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119037973 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119037976 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119037977 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025 | 2020-05-14 | OH
119037978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-17 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119037979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-15 | 2020-05-17 | 2022-07-19 | 2020-11-15 | 2022-07-19 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119038012 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-17 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-11-10 | OH
119038015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119038016 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119038017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-17 | 2021-11-27 | 2020-11-14 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119038018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-17 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119038019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119038020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-17 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119038026 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038028 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119038029 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119038054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119038055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038092 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-17 | 2020-05-17 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038096 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119038098 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038134 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119038138 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119038139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119038180 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119038181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025 | 2020-05-16 | OH
119038182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119038183 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038184 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119038188 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038189 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119038254 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119038255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119038256 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119038258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119038259 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119038270 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038271 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119038276 | EC | Exp | TIER 3 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-11-27 | 2021-05-18 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119038282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119038303 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119038305 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119038307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119038309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119038310 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119038317 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038318 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119038367 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119038374 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-05 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119038381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038382 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038385 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038387 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119038389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119038410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2023-04-29 | 2025-05-18 | 2023-04-29 | 2023 | 2020-05-18 | OH
119038417 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119038418 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038420 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-05 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119038424 | EC | Cap | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038429 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-23 | 2020-05-18 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119038443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119038460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038462 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119038465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119038466 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038468 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038469 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119038473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038475 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038476 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038479 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038491 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-23 | 2020-05-18 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119038492 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-23 | 2020-05-18 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119038495 | EC | Cap | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-18 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119038497 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-18 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119038498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-29 | 2020-05-18 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119038550 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038552 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119038556 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-07-09 | 2021-05-18 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119038557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-31 | 2021-05-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119038558 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119038574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119038575 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038578 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038579 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-05-18 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119038597 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119038600 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038602 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038605 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119038607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038608 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038609 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038610 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119038611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119038618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038622 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038624 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038629 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119038632 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119038640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038646 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119038655 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-01 | 2020-05-18 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119038671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038672 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038674 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-03 | 2021-05-18 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119038677 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119038678 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119038690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038691 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038733 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038734 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119038735 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119038737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038738 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038739 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038750 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119038751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-31 | 2021-05-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119038752 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038755 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119038756 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038761 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038762 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038768 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038769 | EC | Cap | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038789 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Missing | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119038791 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038792 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038794 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119038797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119038798 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038799 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038813 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119038830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119038831 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-12-03 | 2020-11-18 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038832 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119038833 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119038857 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119038859 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038870 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119038871 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 2025-05-18 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038872 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119038875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038876 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038879 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038891 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038893 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119038894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119038896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119038898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119038899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119038910 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038911 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038913 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038914 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038915 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-09-20 | 2021-05-18 | 2021-09-20 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038943 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119038947 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038962 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119038964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119038967 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119038968 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 2022-04-03 | 2021-05-13 | 2022-04-03 | 2022 | 2021-05-05 | OH
119038971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119038973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038975 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119038984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119038987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-07-06 | OH
119038989 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119039010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119039014 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039018 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039019 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119039022 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039024 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-06 | 2021-05-18 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119039030 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039031 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119039032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119039033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039037 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039039 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039067 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039069 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039070 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-08-24 | 2020-11-18 | 2021-08-24 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119039073 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119039077 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039079 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039091 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-18 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119039111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039114 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039119 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119039134 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039136 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039137 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039171 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-27 | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119039174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-05-18 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119039180 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119039181 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039182 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039204 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039207 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022 | 2021-08-31 | OH
119039209 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039210 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119039220 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119039222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119039223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119039227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119039230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039231 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039232 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039237 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039244 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-05-18 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119039254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119039259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039282 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-08-10 | 2021-05-18 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119039284 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039286 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2026-05-10 | 2025-05-18 | 2026-05-10 | 2026 | 2020-05-18 | OH
119039287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119039379 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039383 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039384 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119039385 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119039386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119039387 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119039397 | EC | Exp | TIER 3 | B | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 2020-11-07 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119039420 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-02-24 | OH
119039423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119039425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-11-10 | 2020-11-18 | 2021-11-10 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039430 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-11-27 | 2021-05-18 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119039432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039436 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119039461 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119039462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119039463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119039464 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119039465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119039466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119039467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119039468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119039469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039470 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119039471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039473 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119039476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039516 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119039522 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119039523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039524 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039526 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119039540 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-04-16 | 2020-11-18 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119039543 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039547 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-09-21 | 2020-11-18 | 2021-09-21 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119039554 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-03-08 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119039572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119039578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039581 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119039600 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039602 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-08-11 | 2020-11-18 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119039605 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2026-05-10 | 2025-05-18 | 2026-05-10 | 2026 | 2020-05-18 | OH
119039606 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039607 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119039609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119039621 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039623 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119039627 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-18 | 2022-07-13 | 2021-05-07 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-05-07 | OH
119039629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039651 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039654 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039656 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-10-06 | OH
119039657 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039658 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-09-27 | OH
119039659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119039670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119039675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039677 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119039678 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2019-02-27 | 2020-05-18 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119039692 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039695 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119039696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-07-09 | 2021-05-18 | 2022-07-09 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119039699 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039715 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039717 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119039719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-05 | 2020-11-18 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119039735 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119039737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119039739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119039770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039771 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119039772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119039775 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039778 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039779 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039810 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119039813 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119039816 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119039822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119039823 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-04-27 | 2020-05-18 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119039825 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119039830 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-01-11 | OH
119039834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039835 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119039839 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119039840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119039843 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-31 | 2020-11-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119039845 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039846 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039847 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039848 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039859 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119039874 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119039877 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039882 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119039884 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119039885 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119039886 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039888 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039940 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039947 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119039948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039952 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119039954 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039958 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119039992 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-18 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119039994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119039999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040004 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119040037 | EC | Exp | TIER 2 | A | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040047 | EC | Cap | Zone 1 | A | Transformer | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119040049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119040051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040052 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119040054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040055 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040061 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119040080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119040081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040084 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119040089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040100 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119040102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119040103 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040107 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119040108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040130 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040142 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040147 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040148 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-12 | 2020-11-18 | 2022-06-12 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119040170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-12 | 2020-11-18 | 2022-06-12 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119040172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-26 | 2020-11-18 | 2022-05-26 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119040175 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040176 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119040178 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040179 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119040181 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040185 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-16 | 2020-05-18 |  | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119040186 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040188 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040189 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119040191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040193 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119040197 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119040201 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040202 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040244 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119040245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 2021-05-18 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040247 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119040248 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040249 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119040272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040275 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040291 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119040294 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-27 | 2020-11-18 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119040298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119040299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119040322 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040324 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040325 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119040326 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040328 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040329 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040362 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119040364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119040365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119040366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040384 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040387 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040394 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119040395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040397 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040398 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-02-09 | OH
119040402 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040404 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119040427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119040430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-12 | 2020-11-18 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119040431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040441 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119040446 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119040461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119040464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040465 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040468 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040469 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119040470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119040471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119040472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040474 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040477 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119040478 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119040479 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020 | 2021-09-28 | OH
119040491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040492 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040498 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119040539 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119040541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040545 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040546 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119040573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-05 | 2020-11-18 | 2022-06-05 | 2022 | 2021-07-22 | OH
119040574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119040576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040592 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040593 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119040594 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119040595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040596 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119040597 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119040600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040601 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040610 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119040611 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119040612 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040616 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040617 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040619 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040651 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040652 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040653 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119040656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040658 | EC | Exp | TIER 2 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040659 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040670 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-12-31 | 2025-05-18 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040674 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040678 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119040679 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-08 | OH
119040703 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119040704 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040707 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119040708 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119040743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040748 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-15 | OH
119040750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040752 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040754 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040755 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119040756 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-09-13 | 2021-05-18 | 2021-09-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119040757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040759 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119040771 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040772 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040775 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040776 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040777 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-09-09 | OH
119040779 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040790 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119040802 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-11-05 | 2020-11-18 | 2021-11-05 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040803 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119040858 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040883 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040884 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040920 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119040924 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040926 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040927 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040929 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119040960 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119040961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119040963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119040966 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040967 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119040982 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040983 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119040984 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040986 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119040988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119040989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-07-26 | 2021-05-18 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041011 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041013 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-31 | 2021-05-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041016 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119041017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-06 | 2020-11-18 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041020 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041022 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041024 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041026 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041027 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041028 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041032 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119041036 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-18 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119041051 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-18 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119041052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041054 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041056 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041059 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041084 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041087 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2021-12-02 | 2025-05-18 | 2021-12-02 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041110 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041113 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041114 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041115 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041117 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041118 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041120 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-01-24 | OH
119041122 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041128 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119041150 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119041156 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119041157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119041158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119041175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041177 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119041190 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-02-12 | 2020-05-18 |  | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119041202 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041205 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041208 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119041209 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041212 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041214 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041216 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-31 | 2021-05-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-20 | OH
119041231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041232 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119041233 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119041234 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119041237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041238 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041250 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041255 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041256 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041257 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041258 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-07 | 2020-11-18 | 2022-06-07 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119041260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041261 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041262 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041267 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119041268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119041269 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-08-24 | OH
119041291 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041294 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041296 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119041298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119041310 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-26 | 2020-11-18 | 2022-05-26 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119041314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-05-26 | 2020-11-18 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041317 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041345 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041363 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-01-22 | 2020-11-18 | 2022-01-22 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-15 | OH
119041365 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119041366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-15 | OH
119041367 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-01-21 | OH
119041368 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119041369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119041380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041381 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119041382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041383 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041386 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041389 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041411 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041413 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041415 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041454 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2022-06-28 | 2020-11-18 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119041468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041472 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041473 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041478 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041486 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041524 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041529 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-18 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119041542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041546 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-19 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119041547 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-15 | 2020-05-19 |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-05-15 | OH
119041550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119041551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119041552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041553 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041554 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041555 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119041559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041561 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041564 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041565 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041566 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041569 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041580 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041583 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041586 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041610 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041611 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041612 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041613 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119041656 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041658 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041659 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041660 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119041662 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041665 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119041668 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041683 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041687 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119041688 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041715 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041718 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041765 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041768 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041781 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119041783 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041802 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119041803 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119041805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119041870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119041873 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-02-06 | 2021-05-19 | 2022-02-06 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119041879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041893 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041898 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041901 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119041902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-06 | 2020-11-19 | 2022-06-06 | 2022 | 2021-07-02 | OH
119041903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119041904 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119041907 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119041920 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-19 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119041921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-12 | 2020-05-19 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020 | 2019-12-12 | OH
119041922 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119041924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119041926 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119041928 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119041936 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119041950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119041956 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119041957 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119041958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119041973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119041984 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119041987 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119042000 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119042005 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042007 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042018 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119042019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042027 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042033 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2020-11-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119042037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042038 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119042051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042055 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119042058 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042068 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119042069 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119042082 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119042084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119042087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042088 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042089 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-13 | 2021-05-19 | 2022-05-13 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042090 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042091 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-02-09 | OH
119042092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042094 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119042098 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119042099 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-01-25 | OH
119042102 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119042105 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119042142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042144 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-08-11 | 2021-05-19 | 2021-08-11 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119042145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119042147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042164 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119042166 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119042180 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-26 | 2021-05-19 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119042188 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042224 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042226 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119042237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119042240 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042244 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2021-05-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119042245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042247 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042249 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119042250 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042270 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042273 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119042277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042278 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-07-29 | 2021-05-19 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119042291 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119042293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042294 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042296 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119042298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119042341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042346 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042347 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042368 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119042374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-19 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2020-05-12 | OH
119042381 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042386 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042390 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042410 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042413 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042415 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119042417 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042430 | EC | Cap | TIER 2 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042445 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-20 | 2020-05-19 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119042446 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-20 | 2020-05-19 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119042447 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-04-03 | 2020-05-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119042449 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-05-19 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119042451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042455 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042461 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119042464 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119042477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042481 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-01-14 | OH
119042491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042492 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042493 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042494 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042495 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042498 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119042505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042506 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042507 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-26 | 2021-05-19 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042524 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2020-11-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042528 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119042536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-19 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119042545 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042551 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042552 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042553 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119042554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042556 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042558 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119042570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042571 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042574 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-08-25 | 2021-05-19 | 2021-08-25 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119042577 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-24 | 2021-05-19 | 2021-09-24 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042578 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119042584 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119042585 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042587 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119042588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119042601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119042603 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042605 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042606 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042607 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042608 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042610 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042613 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119042614 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042616 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042617 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119042618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-03-27 | OH
119042660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042663 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119042665 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042666 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119042690 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042694 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-24 | 2021-05-19 | 2021-09-24 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119042695 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119042699 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119042700 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119042701 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119042702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119042703 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119042706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042707 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119042712 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119042730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042735 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119042736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2021-05-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042737 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042739 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042742 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042745 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2020-11-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042747 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-12-05 | 2021-05-19 | 2021-12-05 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119042755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119042756 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119042770 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042774 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042776 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119042777 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119042786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042789 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-05 | 2021-05-19 | 2022-06-05 | 2022 | 2021-11-10 | OH
119042793 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119042798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042804 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042809 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119042830 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042832 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119042837 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-04-20 | 2020-11-19 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-05 | 2021-05-19 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119042847 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119042861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042862 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119042866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042873 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119042883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042888 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119042904 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119042916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-16 | 2020-11-19 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042933 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119042934 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119042936 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042938 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042951 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042952 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042954 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119042957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119042959 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042962 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042964 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042965 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-04-12 | 2025-05-19 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119042966 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119042967 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119042969 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-06-01 | 2020-11-30 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119042982 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043021 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043022 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119043023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043026 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119043054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119043060 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043061 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2021-05-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119043065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043066 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043067 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043068 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043071 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043072 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119043074 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119043076 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2020-05-18 | OH
119043077 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119043078 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119043079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119043080 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043088 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043090 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043092 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-27 | 2021-05-19 | 2022-05-27 | 2022 | 2021-10-24 | OH
119043098 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 2020 | 2020-12-21 | OH
119043099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119043102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043105 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043108 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043119 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043131 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119043132 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-11-01 | OH
119043135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043138 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043139 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119043173 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-12-03 | 2021-05-19 | 2021-12-03 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119043174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119043196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119043202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043205 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-07 | 2021-05-19 | 2022-06-07 | 2022 | 2021-07-27 | OH
119043208 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043209 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-08-27 | 2020-11-19 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119043217 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-19 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020 | 2020-05-05 | OH
119043220 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119043221 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-09 | 2020-05-19 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119043223 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-05-19 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119043237 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119043240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119043242 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119043247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119043277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043279 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043284 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043288 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-04-16 | 2021-05-19 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043312 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043315 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043317 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119043326 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043329 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043331 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119043347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-06 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119043348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119043349 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119043357 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Missing | Install | 2020-05-04 | 2020-05-19 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-05-04 | OH
119043361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043363 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119043369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043370 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043372 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043373 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043375 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043392 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-19 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119043393 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-19 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119043395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-22 | 2020-05-19 |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021 | 2020-04-22 | OH
119043413 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043431 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043436 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043438 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119043439 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119043452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2020-11-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-09-20 | OH
119043453 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043454 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043456 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043458 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043459 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119043504 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043505 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043506 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119043508 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043511 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119043512 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-07-26 | 2025-05-19 | 2022-07-26 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043514 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043521 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-11-09 | OH
119043523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-30 | 2020-11-19 | 2021-09-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119043527 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119043528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119043529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2021-05-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043561 | EC | Exp | TIER 2 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119043563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043564 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043566 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-08-03 | OH
119043568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043590 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119043591 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-04 | OH
119043593 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043594 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043595 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2021-05-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119043610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-26 | 2021-05-19 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043614 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043615 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043616 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-11-04 | OH
119043617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043625 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119043630 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-03-30 | 2020-11-19 | 2022-03-30 | 2022 | 2021-06-15 | OH
119043631 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043633 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119043634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119043635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119043636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043637 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043642 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043645 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043665 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119043669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043676 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Remove | 2020-05-11 | 2020-05-19 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119043684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-05-19 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119043686 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-19 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119043687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-05-19 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119043688 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-05-19 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119043690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043691 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119043692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119043697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043698 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043711 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119043717 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043727 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043741 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043744 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043747 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043749 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-06-30 | 2020-11-19 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119043750 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119043754 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043757 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043760 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119043767 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119043770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043776 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119043800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119043806 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119043809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043820 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043824 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043825 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119043828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043831 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119043836 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119043844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119043845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043848 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119043849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043861 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119043863 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043864 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-03-30 | 2020-11-19 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043883 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043901 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043903 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043908 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043909 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-02-15 | OH
119043924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043926 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043953 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043955 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043961 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119043963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043964 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043966 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119043969 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-04-09 | 2025-05-19 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119043979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119043981 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119043982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043983 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119043985 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119043986 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043987 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119043995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044000 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044002 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119044007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044020 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119044025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-19 | 2020-11-15 | 2021-05-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119044050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044058 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119044059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119044061 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-19 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119044072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044074 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119044100 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044109 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119044111 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119044114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119044118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119044120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044122 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119044128 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119044129 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044139 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119044164 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119044168 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119044169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044180 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-02 | 2021-05-19 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044201 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-19 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119044220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044223 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044225 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119044229 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119044236 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119044237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044263 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-13 | 2020-11-19 | 2021-09-13 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119044267 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044295 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-12-24 | 2021-05-19 | 2021-12-24 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044297 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119044312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119044313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119044323 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119044326 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044331 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044340 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044341 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044348 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044349 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2025-05-19 | 2020-11-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-07-02 | OH
119044352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119044380 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044381 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119044386 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119044389 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119044391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-08-05 | 2020-10-19 | 2021-08-05 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044403 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-19 | 2025-05-13 | 2020-12-29 | 2025-05-13 | 2025 | 2020-05-13 | OH
119044416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-06-02 | 2021-05-19 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044428 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119044446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119044449 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044460 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119044461 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-03-24 | 2020-11-19 | 2022-03-24 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119044465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044466 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119044467 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119044468 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-07-27 | 2021-05-19 | 2022-07-27 | 2022 | 2021-09-30 | OH
119044469 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044470 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119044471 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119044472 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119044473 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119044474 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119044476 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044478 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119044490 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119044491 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044492 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2021-05-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119044495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119044501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044502 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119044504 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119044523 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119044524 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044525 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119044526 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044527 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119044530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119044531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119044532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044534 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-07-13 | 2021-05-19 | 2022-07-13 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044536 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044539 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044561 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119044597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119044601 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044602 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044605 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044606 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119044620 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044622 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-11-27 | 2021-05-19 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044625 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044629 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044640 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044641 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-31 | 2021-05-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044643 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-02-11 | 2021-05-19 | 2022-02-11 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119044644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044646 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119044648 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044653 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2021-09-04 | 2021-05-19 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044662 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044665 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044667 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119044669 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044671 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044674 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044722 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044723 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044726 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119044727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044734 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119044737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044750 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044751 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044800 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119044804 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119044873 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119044874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119044877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044878 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044879 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119044903 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044904 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044905 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119044906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044907 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119044921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044942 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119044947 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044949 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119044972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119044978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045095 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045212 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045213 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119045214 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045218 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045232 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119045234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045235 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045237 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119045300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119045301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119045302 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119045303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119045304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119045305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045306 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119045309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045320 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119045326 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045328 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045341 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119045342 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119045343 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045345 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119045348 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045349 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119045350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045353 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045356 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045357 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119045358 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045359 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119045370 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2026-06-05 | 2025-05-19 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-05-19 | OH
119045378 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119045400 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045401 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119045402 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045404 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119045408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045415 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2020-05-14 | OH
119045430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045431 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045434 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045436 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045437 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045451 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045453 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119045455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045456 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045457 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119045479 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045480 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045483 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119045484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045487 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045492 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045530 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119045536 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119045541 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-10 | OH
119045542 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-28 | 2020-11-19 | 2022-05-28 | 2022 | 2021-06-30 | OH
119045545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119045548 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-25 | 2020-11-19 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-06-30 | OH
119045553 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045557 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045558 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045594 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045610 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2026-05-26 | 2025-05-19 | 2026-05-26 | 2026 | 2020-05-19 | OH
119045611 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045612 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-26 | 2025-05-19 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119045613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119045616 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119045681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045682 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-02-19 | OH
119045683 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119045685 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119045686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119045687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119045688 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-03-28 | 2020-11-19 | 2022-03-28 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119045701 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119045734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119045738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119045740 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119045770 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119045771 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045773 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119045797 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119045803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119045807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119045811 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045813 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045817 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119045853 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119045854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045861 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119045864 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045869 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119045903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045904 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045950 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119045952 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119045953 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119045954 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045956 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119045958 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045970 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119045973 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045977 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119045981 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119045982 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2021-07-31 | 2021-05-18 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119045985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119045986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045987 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119045988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119045989 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119046016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-03-10 | 2021-05-19 | 2022-03-10 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119046017 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046018 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119046019 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119046032 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046033 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119046067 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119046068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119046069 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046090 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046092 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046163 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046164 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046200 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119046201 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119046204 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119046205 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046206 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119046207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119046208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119046220 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119046222 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119046223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119046224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119046226 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119046228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119046229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119046244 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046290 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119046293 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-16 | 2020-05-20 |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 2021 | 2020-05-16 | OH
119046297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119046304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119046305 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119046310 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-07-29 | 2021-05-20 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119046312 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046313 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119046315 | EC | Cap | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119046317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119046318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-27 | OH
119046331 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046335 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119046336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-12-04 | OH
119046337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-03 | 2020-11-20 | 2022-04-03 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119046347 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046385 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119046394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046395 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046397 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046417 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-07-29 | 2021-05-20 | 2021-07-29 | 2021 | 2021-08-30 | OH
119046418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119046440 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046442 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046448 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119046452 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119046454 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-20 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119046463 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-23 | 2020-05-20 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119046472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046475 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046477 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119046520 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119046523 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119046525 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119046526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119046542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119046568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119046570 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046573 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119046574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046576 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046578 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046586 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046589 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119046590 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119046596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046598 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119046604 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2021-05-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046607 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046608 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119046641 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119046642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046646 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046647 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046660 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119046662 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046665 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119046666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-26 | 2021-05-20 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119046667 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119046712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119046713 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046716 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119046717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119046718 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046721 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119046724 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046726 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119046730 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046733 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046735 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046736 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046770 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119046773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119046774 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046777 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119046778 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119046779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046780 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119046785 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119046786 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119046787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-11-15 | OH
119046790 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046795 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046817 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119046827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119046831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046832 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119046833 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046834 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046836 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046837 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046839 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119046847 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046870 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119046881 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046882 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119046883 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-07-29 | 2020-11-20 | 2022-07-29 | 2022 | 2021-11-24 | OH
119046884 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046885 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119046886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119046887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119046900 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046903 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046904 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046906 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046908 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119046923 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119046925 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119046927 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-11-13 | OH
119046929 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119046940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119046961 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119046966 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119046967 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046990 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-24 | 2021-05-20 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119046991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046996 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119046997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119046998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119046999 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119047011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047018 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119047050 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047053 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119047056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047057 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119047058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119047061 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119047063 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119047065 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047082 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047084 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-07-21 | 2020-11-20 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119047086 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047087 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119047088 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047096 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047109 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119047111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047112 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047113 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119047116 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119047117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119047119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047120 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119047121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-20 | 2021-05-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047150 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047151 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047155 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047158 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047159 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047160 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047170 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047175 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047176 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047178 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119047185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119047194 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047196 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047197 | EC | Exp | TIER 3 | A | Molding | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047198 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119047199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047220 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119047223 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119047227 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047228 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119047252 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2020-11-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-18 | OH
119047254 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047256 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047259 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-07 | OH
119047260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047263 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047267 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-02-15 | OH
119047271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047273 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-02 | 2020-11-20 | 2022-04-02 | 2022 | 2021-07-01 | OH
119047277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119047312 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119047316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047329 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119047340 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047347 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047352 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119047364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047375 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119047379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047393 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047395 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047398 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047402 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-04 | OH
119047417 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-20 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119047421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119047423 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047427 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047444 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119047455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119047457 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047480 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119047484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047488 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047498 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-05-20 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119047515 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119047516 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047517 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119047522 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119047528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047605 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-02-05 | 2021-05-20 | 2022-02-05 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047625 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047630 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119047635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119047637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047641 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119047642 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047643 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047644 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047646 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047648 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119047672 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047674 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119047679 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119047681 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119047682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119047684 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119047687 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119047688 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119047689 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047691 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047712 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119047729 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021 | 2020-05-06 | OH
119047734 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119047744 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119047750 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047751 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119047757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047762 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-06 | OH
119047765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047769 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047780 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047788 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119047791 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119047793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047794 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2021-05-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2021-05-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047799 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047800 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-31 | 2020-08-20 | 2020-05-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119047802 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047805 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047806 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119047809 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119047820 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2022-08-03 | 2020-12-31 | 2022-08-03 | 2022 | 2021-09-01 | OH
119047825 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-20 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119047826 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-20 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119047841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047842 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119047844 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119047887 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119047890 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119047894 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-22 | OH
119047896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-06-22 | 2020-11-20 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047898 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047899 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047924 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047930 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047931 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047932 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047936 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-11-05 | 2021-05-20 | 2022-11-05 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047938 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119047939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047944 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119047963 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119047966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-08 | 2021-05-20 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047967 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119047977 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119047980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119047986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-26 | 2021-05-20 | 2022-05-26 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119047989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119047991 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119047992 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119047994 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119047995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119048022 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2026-06-07 | 2025-05-19 | 2026-06-07 | 2026 | 2020-05-19 | OH
119048030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048031 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-08-26 | 2021-05-20 | 2021-08-26 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119048032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-11-13 | OH
119048034 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119048050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048052 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119048058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119048072 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048073 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119048074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048075 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048077 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119048078 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048081 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048082 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119048083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119048086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119048088 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119048089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119048090 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048092 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048093 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119048098 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048099 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119048110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119048111 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048115 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048116 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048117 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119048119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119048140 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-03-12 | OH
119048141 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119048142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048149 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048169 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119048191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-01-02 | 2020-11-20 | 2022-01-02 | 2022 | 2021-07-24 | OH
119048194 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048198 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048221 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119048222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119048224 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048226 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-05-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119048227 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048228 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119048229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119048232 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048233 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119048236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119048238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048250 | EC | Pole | TIER 3 | E | Recloser/Sectionalizer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-10-10 | OH
119048255 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119048257 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119048270 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119048272 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048277 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2025-05-20 | 2021-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048278 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-03-03 | 2021-05-20 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048306 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-09-13 | OH
119048307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119048323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048325 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119048331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048334 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119048337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-03-25 | 2020-11-20 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048361 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048364 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119048369 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048395 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048410 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048414 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048416 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048418 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119048419 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119048427 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-09-29 | OH
119048450 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119048479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119048481 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119048487 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048490 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119048492 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119048494 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119048497 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119048500 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048502 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119048503 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048506 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048508 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-29 | OH
119048514 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2019-04-09 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2019-04-09 | OH
119048520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048524 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048527 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048528 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048560 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119048561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119048563 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048564 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048565 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048566 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048567 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119048579 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119048582 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119048593 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2020-05-11 | OH
119048596 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119048598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-29 | OH
119048599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119048613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048615 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-09-25 | 2020-11-20 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119048616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-29 | OH
119048622 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119048625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048627 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119048629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048642 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-03-25 | 2020-11-20 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048645 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119048648 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048649 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-06 | OH
119048650 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048651 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048653 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048657 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048658 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048659 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048661 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119048670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048672 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2021-05-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-15 | OH
119048673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048699 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048710 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048711 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119048712 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048714 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-01-13 | OH
119048715 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119048716 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048717 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119048718 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119048730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048734 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119048735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048737 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048747 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-20 |  | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020 | 2020-05-08 | OH
119048757 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119048770 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119048772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048773 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048777 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048778 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048780 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119048783 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119048788 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119048800 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048806 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048812 | EC | Exp | TIER 2 | H | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2021-05-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119048816 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025 | 2020-05-19 | OH
119048817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119048818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-18 | OH
119048840 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2020-11-19 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119048841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119048842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119048843 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119048844 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119048847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119048848 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-18 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119048849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119048854 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119048861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119048863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119048864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119048865 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119048866 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119048868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048869 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048874 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119048878 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119048879 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-20 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119048880 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048881 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-07-07 | 2021-05-20 | 2022-07-07 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048883 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2025-05-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048884 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048886 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119048887 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048900 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048904 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119048906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119048908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048909 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048926 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119048927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119048928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048932 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-08-05 | 2021-05-20 | 2022-08-05 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119048934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048935 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048961 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119048980 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048987 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119048988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119048990 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-07 | 2020-05-20 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119049017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-20 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119049023 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049024 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049061 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119049063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049064 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049066 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119049067 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-20 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119049069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049096 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2021-07-16 | 2020-12-27 | 2021-07-16 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119049097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-20 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
119049100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119049102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119049104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049106 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049109 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119049121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049125 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119049128 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049129 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049162 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049163 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049168 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119049190 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049191 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049192 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049193 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049195 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-31 | 2020-11-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-27 | OH
119049197 | EC | Exp | TIER 2 | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119049198 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049246 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049253 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119049254 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049273 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119049274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-17 | 2020-11-20 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119049330 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119049331 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119049332 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049334 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119049336 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049339 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049340 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119049341 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119049342 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049344 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049347 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049348 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049350 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049351 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049352 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-20 | 2021-05-20 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049353 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-15 | 2021-05-20 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049359 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119049372 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049374 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049378 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049400 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-01 | 2020-05-20 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119049401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049405 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119049406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049407 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-19 | OH
119049408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-20 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020 | 2020-04-27 | OH
119049411 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Flashed | Replace | 2020-04-16 | 2020-05-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-04-16 | OH
119049412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-16 | 2020-05-20 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020 | 2020-04-16 | OH
119049414 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-20 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119049431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049433 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049435 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119049437 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119049471 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049472 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049473 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049474 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119049479 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119049494 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119049508 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119049509 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119049522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-28 | 2025-05-20 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049527 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049529 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119049531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119049560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 2020-11-20 | 2021-12-21 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119049562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119049563 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119049564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119049565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049567 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119049568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119049569 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119049570 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119049571 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119049574 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-12-31 | 2020-11-20 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049576 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-07-15 | 2025-05-20 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049591 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049594 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119049595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119049598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119049599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119049633 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119049653 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049672 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049673 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049674 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049676 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049677 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049678 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049690 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-05-31 | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049711 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119049715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119049717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049732 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049733 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119049736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049737 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049744 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119049750 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049752 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049755 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049757 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049759 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049760 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119049771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049776 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119049793 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-29 | 2020-05-20 |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119049800 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119049810 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119049815 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-03-03 | 2021-05-20 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049828 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049840 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119049841 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049844 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049890 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-05-25 | 2021-05-20 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119049891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049892 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049895 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049896 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119049898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119049927 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119049929 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119049950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119049955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-07-09 | OH
119049956 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-12-08 | 2020-11-20 | 2021-12-08 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119049957 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-10-18 | OH
119049958 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119049980 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119049981 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049982 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119049983 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-09-04 | 2021-05-20 | 2021-09-04 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119049985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119049986 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119049987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119049988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119049989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119050000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050002 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050003 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119050005 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119050007 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119050009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119050020 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119050021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119050022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119050023 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119050024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119050025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119050026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119050027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119050028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119050030 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050032 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050033 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050034 | EC | Exp | TIER 2 | H | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050036 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050038 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119050039 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2021-06-06 | OH
119050046 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119050049 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050053 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-11-27 | 2020-11-20 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119050058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050059 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119050061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119050062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119050064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119050066 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050072 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119050076 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050090 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-11-12 | OH
119050091 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119050092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050124 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050135 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050139 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119050144 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050147 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119050148 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050149 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Dig-in | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050154 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119050189 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050190 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119050192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050193 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050194 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-04-29 | 2021-05-20 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119050197 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119050204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119050205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-08-30 | OH
119050207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050222 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050271 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050273 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119050278 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050414 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050518 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-02-12 | OH
119050807 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050814 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119050817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119050836 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119050837 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050857 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050869 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119050881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050884 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119050888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119050900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2022-05-31 | 2020-11-20 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-20 | OH
119050904 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050922 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2020-11-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-06-30 | OH
119050924 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025 | 2020-05-20 | OH
119050926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050937 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119050943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119050964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2021-11-13 | 2021-05-20 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2022-08-12 | 2021-05-20 | 2022-08-12 | 2022 | 2021-09-02 | OH
119050969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119050973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119050979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119050985 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Broken/Damaged | Paint | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119050988 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119050990 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119050995 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 2020-11-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119050996 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119050998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119050999 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-04-30 | 2020-05-21 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119051004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119051006 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119051007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119051010 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051013 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051014 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051020 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119051032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119051035 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119051038 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051042 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119051046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 2020-11-20 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119051053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051058 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051074 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051078 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Replace | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Replace | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051092 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051095 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-10-28 | 2020-11-21 | 2021-10-28 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119051099 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051101 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051103 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119051105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119051112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-21 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-04-17 | OH
119051115 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-01-30 | 2020-05-21 |  | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 2021 | 2020-01-30 | OH
119051116 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119051143 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051150 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Remove | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Replace | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | UG Facility | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119051166 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119051190 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119051204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051207 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051211 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051212 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119051214 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051218 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119051219 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-06-06 | OH
119051241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119051245 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-19 | OH
119051247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051262 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
119051265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119051275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-07 | 2020-05-21 |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021 | 2020-05-07 | OH
119051276 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-09-11 | OH
119051282 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051287 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051293 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051306 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-01 | 2020-05-21 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119051307 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-01 | 2020-05-21 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119051309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-01 | 2020-05-21 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119051310 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051313 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051316 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-11-28 | 2021-05-21 | 2021-11-28 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119051318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051322 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119051324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119051328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-07-09 | OH
119051334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119051349 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-13 | OH
119051377 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-24 | 2020-05-21 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2021-06-29 | OH
119051392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051393 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119051394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051397 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051400 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051404 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051406 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119051408 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051412 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051414 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119051419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051428 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051429 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-09-16 | 2020-11-21 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119051431 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051439 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051443 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119051444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051445 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051446 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-23 | 2020-11-21 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119051451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051468 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051475 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119051477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051486 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051500 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051502 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051503 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051504 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-02 | OH
119051505 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051513 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-04-16 | 2020-05-21 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119051516 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-04 | 2020-05-21 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119051550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051557 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119051561 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119051573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051575 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119051577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-03-03 | 2021-05-21 | 2022-03-03 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119051603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051608 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051613 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051616 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051617 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051620 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2026-05-04 | 2025-05-21 | 2026-05-04 | 2026 | 2020-05-21 | OH
119051622 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051625 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-05-25 | 2020-11-21 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119051627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119051628 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119051629 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051652 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051654 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051657 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051658 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051667 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119051681 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051682 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051684 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051685 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-02-28 | OH
119051686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051690 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-10-07 | OH
119051691 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-05-30 | OH
119051692 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-08-13 | 2020-11-21 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119051693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051696 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051702 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119051710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051715 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119051716 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051717 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119051730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119051734 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051736 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119051738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051767 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119051771 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119051778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051784 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119051811 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051812 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-08-21 | 2020-11-21 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119051813 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119051818 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119051820 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051821 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119051822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051823 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051824 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119051828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119051829 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119051830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051834 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119051855 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051860 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051861 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-07-21 | 2020-11-21 | 2021-07-21 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119051863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119051865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119051869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119051871 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-07-20 | 2020-11-21 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119051872 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051873 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051874 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119051875 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051877 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051887 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119051888 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051911 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119051912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051914 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119051915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-11-27 | 2021-05-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051939 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119051940 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051941 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051943 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051945 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-02-23 | 2021-05-21 | 2022-02-23 | 2022 | 2021-07-07 | OH
119051948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119051949 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051961 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051962 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-09-02 | OH
119051966 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119051968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-03-26 | 2020-11-21 | 2022-03-26 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119051969 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119051983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119051984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119051985 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119051988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119051989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119051991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119051992 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-10-16 | OH
119051993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051995 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119051996 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119051998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052015 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052018 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052033 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119052035 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119052050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119052053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119052074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119052075 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052094 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052099 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119052122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119052126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052153 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052155 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052157 | EC | Cap | TIER 2 | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052159 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052171 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052174 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052179 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119052200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052206 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2021-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052207 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052208 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052234 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2021-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052235 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-03-09 | OH
119052236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-03-04 | 2021-05-21 | 2022-03-04 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052238 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052243 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119052244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052246 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119052248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119052249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052250 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052252 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052253 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052257 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052258 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-09-17 | 2020-11-21 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119052285 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2026-04-28 | 2025-05-21 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-21 | OH
119052286 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119052287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-24 | 2020-11-21 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052288 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119052290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-28 | 2021-05-21 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052293 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119052294 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-15 | OH
119052295 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052296 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052298 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052299 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052302 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119052309 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-02-05 | OH
119052311 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052312 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-02-18 | OH
119052315 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119052316 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-09-28 | 2020-11-21 | 2021-09-28 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119052318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052320 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119052322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052324 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052329 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119052360 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-06-13 | 2021-05-21 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052364 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052382 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052384 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119052385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052389 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052401 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052402 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119052405 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-08-04 | OH
119052406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119052407 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-12-31 | 2021-05-21 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052412 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052417 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-26 | 2021-05-21 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052418 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119052431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052432 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119052438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052441 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052461 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119052463 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052467 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119052496 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119052497 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119052499 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119052501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052503 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052531 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052532 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052537 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052538 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119052545 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119052550 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052555 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052556 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-10 | OH
119052559 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052580 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052581 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119052584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-06-13 | 2021-05-21 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052585 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119052588 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052589 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052593 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-21 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119052602 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119052604 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119052605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052610 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119052613 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119052618 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052619 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119052640 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052644 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119052658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052666 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119052670 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052671 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052673 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-07-21 | 2020-11-21 | 2022-07-21 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052677 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119052678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119052701 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052702 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-11-10 | OH
119052706 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052708 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052709 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052714 | EC | Pole | Buffer Zone | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119052724 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-07-31 | 2021-05-21 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119052729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052751 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052752 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052754 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-10-02 | 2025-05-21 | 2021-10-02 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119052758 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052773 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052774 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-14 | 2020-05-21 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2021-10-21 | OH
119052778 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119052779 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052789 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-21 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119052791 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119052794 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119052796 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119052798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052799 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119052819 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-05-31 | 2020-11-21 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119052840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-30 | OH
119052841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119052842 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052848 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052853 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119052857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119052858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052859 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119052861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-10-02 | OH
119052869 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052880 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052881 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-11-27 | 2020-11-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119052883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052884 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052885 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052886 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052887 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052888 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052890 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052894 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052895 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052896 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119052899 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052904 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119052931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052932 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119052933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052934 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-12-01 | OH
119052939 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-11-10 | OH
119052961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052963 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119052966 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119052969 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052970 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119052971 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119052976 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-11-27 | 2021-05-21 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052977 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052979 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119052985 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119052986 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119052987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119052989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119053010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119053011 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053012 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-11-04 | 2021-05-21 | 2021-11-04 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119053014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053015 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-06-13 | 2021-05-21 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119053017 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053018 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119053019 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119053050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-06-12 | OH
119053051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119053052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119053053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053056 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119053059 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053082 | EC | Exp | TIER 3 | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119053083 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-30 | 2021-05-21 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119053087 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-04-28 | 2021-05-21 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119053110 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053114 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053115 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053144 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053145 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053146 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119053149 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053161 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053163 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053164 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119053166 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053174 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119053180 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053182 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053184 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119053189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053205 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053207 | EC | Cap | TIER 3 | F | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-06-04 | OH
119053208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119053220 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119053221 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053222 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053224 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053225 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053226 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119053231 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053232 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119053233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053235 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053250 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053254 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053255 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119053280 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053281 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053282 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119053284 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053285 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119053289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119053300 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-07-16 | OH
119053303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053306 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053308 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053350 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053351 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053355 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053356 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053401 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2022-06-07 | 2020-11-21 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-21 | OH
119053402 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053406 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119053443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053445 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053447 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053448 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119053449 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053481 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053707 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053878 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053966 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119053970 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053973 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-30 | OH
119053974 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119053977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119053978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119053994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119053995 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119053996 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119053999 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054035 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119054036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119054037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054039 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054060 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054062 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119054063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054065 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054068 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054069 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119054070 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054071 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119054072 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054074 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054075 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054077 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054078 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-07 | OH
119054079 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054090 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119054091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054093 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119054094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054141 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054263 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119054269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119054450 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119054455 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119054456 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054458 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119054480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119054481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054482 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119054483 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054485 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119054503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119054507 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119054520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119054523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2021-10-07 | 2020-11-21 | 2021-10-07 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119054524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054525 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119054527 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119054528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119054529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119054530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119054531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119054532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119054533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054534 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054536 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119054541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119054542 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119054543 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119054546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054547 | EC | Cap | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119054548 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119054581 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054587 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119054638 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054644 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-11-15 | OH
119054646 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054647 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119054648 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054650 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054652 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119054660 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054663 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119054664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054665 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054666 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054667 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119054669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119054690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119054694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-13 | OH
119054696 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119054697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119054698 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054699 | EC | Exp | TIER 3 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054710 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119054716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054729 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119054730 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054740 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054743 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054744 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054745 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054746 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119054747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119054749 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054752 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119054753 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054799 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054815 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054816 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054830 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119054831 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119054832 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119054835 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119054838 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119054839 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054870 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119054873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119054877 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119055051 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119055052 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119055057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119055058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119055059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119055980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119055981 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119055982 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020 | 2020-05-21 | OH
119055983 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119055986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2021-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056071 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119056072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119056073 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119056075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119056076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-20 | 2020-11-22 | 2022-07-20 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056077 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056078 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056130 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-08-12 | OH
119056131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056134 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056137 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056160 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056161 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2026-06-13 | 2025-05-22 | 2026-06-13 | 2026 | 2020-05-22 | OH
119056162 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056163 | EC | Pole | TIER 3 | F | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2023-03-29 | 2020-11-22 | 2023-03-29 | 2023 | 2020-05-22 | OH
119056164 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056167 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056179 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119056210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119056280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056283 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056284 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119056285 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056289 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056298 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119056312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056313 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119056315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056319 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056353 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056358 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119056386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056399 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119056403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119056407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119056409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056457 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056473 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-06 | OH
119056477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119056478 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-03-21 | OH
119056479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056510 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056512 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119056514 | EC | Exp | Non-HFTD | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-30 | 2020-11-22 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056517 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056529 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119056581 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-27 | 2021-05-22 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056585 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056586 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-08-06 | OH
119056589 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119056645 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119056660 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056661 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056663 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056664 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119056720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119056724 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056727 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-27 | 2021-05-22 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056728 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056729 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056740 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119056744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056745 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056746 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119056749 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-27 | 2021-05-22 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119056772 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056773 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-28 | 2020-11-22 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056786 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056787 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-22 |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119056801 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119056804 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2021-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-15 | 2025-05-22 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056809 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056840 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056841 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056842 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119056843 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119056847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-31 | 2020-11-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119056863 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-25 | 2025-05-22 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056869 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056881 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119056884 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119056885 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119056889 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056903 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119056905 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-27 | 2020-12-31 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056908 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-11 | OH
119056941 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-22 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119056950 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056955 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056957 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056958 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056971 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119056972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056974 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056977 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056978 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056980 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119056981 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119056984 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-05 | 2021-05-22 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056985 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119056986 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-25 | 2020-11-22 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119056987 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056988 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056989 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056991 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119056992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056993 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119056995 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119056997 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119056999 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-05-22 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119057037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-04-30 | 2020-05-22 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119057038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057055 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119057060 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119057061 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057063 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-07-09 | 2020-11-22 | 2021-07-09 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119057064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119057092 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057093 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057094 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119057095 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119057104 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119057121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057122 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057124 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119057125 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057126 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057127 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057128 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057140 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057142 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057143 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119057147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119057167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057170 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057174 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057176 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-06-15 | OH
119057178 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119057197 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119057202 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119057203 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057208 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057233 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057234 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119057239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057260 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057263 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119057266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057269 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057290 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057294 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057298 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057310 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057311 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057312 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119057316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119057317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057318 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057319 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057321 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119057323 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119057324 | EC | Cap | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057325 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2023-05-22 | 2020-11-21 | 2023-05-22 | 2023 | 2020-05-21 | OH
119057328 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119057341 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-03-06 | 2020-05-22 |  | 2021-03-06 | 2021-03-06 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119057350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057354 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-06-12 | OH
119057355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119057357 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057359 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057371 | EC | Cap | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057377 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057390 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057392 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057394 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057395 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057396 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057397 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119057398 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2023-05-22 | 2020-11-21 | 2023-05-22 | 2023 | 2020-05-21 | OH
119057400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119057402 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057431 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119057434 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057435 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057436 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119057438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119057439 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057442 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119057443 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119057444 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057446 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119057464 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057466 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057467 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119057468 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057469 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119057470 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119057472 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057473 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057478 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-09-04 | OH
119057479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057490 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057491 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-23 | 2025-05-22 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119057492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119057493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057520 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-12-31 | 2020-11-22 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119057525 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119057526 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119057527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057552 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057553 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057554 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057557 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119057559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057561 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057565 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119057580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057582 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057583 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057586 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057587 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119057588 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-06 | OH
119057589 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-19 | 2025-05-22 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119057595 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057597 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057598 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119057612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-10-27 | 2025-05-22 | 2022-10-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119057613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057618 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119057619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057631 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057632 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057635 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057637 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119057638 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119057662 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057663 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119057664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-25 | 2020-11-22 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119057666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119057667 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057669 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057693 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057700 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057802 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-01-26 | OH
119057808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057810 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057813 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057814 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057815 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-07-10 | 2020-11-22 | 2021-07-10 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057856 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057857 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057900 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057903 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119057906 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057911 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057914 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119057915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-14 | 2021-05-22 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119057926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057927 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057928 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119057931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057932 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057934 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119057937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119057939 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057943 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057945 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-10-05 | OH
119057964 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119057965 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119057966 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057982 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119057983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119057984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057986 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119057988 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119057989 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058020 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119058021 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058026 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058028 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119058029 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119058031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-10-29 | 2021-05-22 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119058033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058034 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058037 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058060 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-09-05 | OH
119058063 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-28 | 2025-05-22 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058065 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119058066 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058068 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058069 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119058088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119058101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058103 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058105 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058107 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058108 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119058124 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119058145 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-15 | 2025-05-22 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058147 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-07-15 | 2021-05-22 | 2022-07-15 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058150 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058151 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058153 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058155 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058156 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119058158 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058194 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-11 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119058201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058202 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119058203 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119058205 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058207 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119058211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058213 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058214 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058215 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119058217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119058218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058241 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119058248 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119058251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058253 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058258 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119058259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058260 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058261 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119058262 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058264 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058267 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058269 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-05 | 2020-05-22 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2020-05-05 | OH
119058300 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058301 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058302 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119058304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119058305 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119058306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119058307 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058308 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058309 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058310 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119058311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119058314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058315 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-31 | 2021-05-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-06 | OH
119058317 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119058375 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119058381 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-29 | 2021-05-22 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058390 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058393 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058395 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058396 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058397 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058401 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-11 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-03-11 | OH
119058410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058413 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119058414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058415 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058416 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058418 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-09-02 | 2021-05-22 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119058419 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058420 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-04-17 | OH
119058427 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058451 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058454 | EC | Exp | TIER 3 | H | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058455 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119058456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058459 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058481 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119058486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058487 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058489 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119058532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058542 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058546 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119058548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058570 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-14 | 2020-05-22 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-14 | OH
119058571 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058573 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119058578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058579 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-13 | OH
119058601 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-01 | 2020-11-22 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058602 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058606 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058609 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058629 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119058640 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-23 | 2020-11-22 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058643 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119058646 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119058649 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058670 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058671 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119058675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2022-07-19 | 2021-05-19 | 2022-07-19 | 2022 | 2020-05-19 | OH
119058676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119058677 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-04 | 2020-05-22 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119058678 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058697 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119058711 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119058712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119058713 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-04-01 | 2020-11-22 | 2022-04-01 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119058716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119058718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058719 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119058720 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058723 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119058724 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058726 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119058727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058728 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119058729 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058786 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058788 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058820 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058821 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058822 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-02-20 | OH
119058824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058825 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119058827 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058828 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058833 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119058834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058860 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058865 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058901 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119058903 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119058905 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119058906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119058910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119058911 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058915 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058918 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119058931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119058934 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-12-03 | 2021-05-22 | 2021-12-03 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058935 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058936 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119058938 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058962 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119058968 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058972 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058974 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119058978 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119058979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119059001 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119059002 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119059005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059010 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059013 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059014 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059015 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059020 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-09-14 | 2021-05-22 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-10-03 | OH
119059021 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059023 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059024 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059025 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059026 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059027 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059029 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119059040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059046 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059049 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059066 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059080 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119059081 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059082 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059083 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059086 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059088 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-01-02 | 2021-05-22 | 2022-01-02 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059089 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059113 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-31 | 2020-11-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-05-25 | OH
119059116 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059119 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059131 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119059134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119059139 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119059143 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059145 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119059147 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059148 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059166 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059169 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059176 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-26 | 2020-05-22 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
119059180 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059181 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059184 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119059186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059187 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059190 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119059191 | EC | Exp | TIER 3 | H | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119059192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059197 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059213 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059242 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119059252 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119059254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119059255 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059260 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119059292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059297 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-10-15 | 2020-11-22 | 2021-10-15 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119059298 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059313 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059314 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-01-15 | OH
119059315 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119059316 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059319 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119059336 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059341 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-11-27 | 2021-05-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059344 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119059345 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059346 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119059347 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119059349 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059371 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119059372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119059377 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119059378 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059379 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059400 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-11-18 | 2020-08-22 | 2020-11-18 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119059404 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059405 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059408 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059430 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119059434 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119059435 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-05-31 | 2021-05-22 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059436 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059438 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059439 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119059460 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-27 | 2020-11-22 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059461 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-06-27 | 2020-11-22 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059463 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059464 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-11-27 | 2020-11-22 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059465 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119059466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059467 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059469 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119059482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119059483 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-03-20 | 2021-05-22 | 2022-03-20 | 2022 | 2021-08-24 | OH
119059484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059485 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119059486 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059487 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059488 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059503 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059520 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059526 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059528 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119059529 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119059533 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059536 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059540 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119059545 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2021-07-22 | 2021-05-22 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119059548 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119059549 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025 | 2020-05-21 | OH
119059580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119059583 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119059584 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-08-26 | OH
119059585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-08-24 | OH
119059588 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-08-24 | OH
119059590 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119059593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059594 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119059597 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-31 | 2020-11-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119059599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059620 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119059622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059624 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059629 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059651 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059652 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059653 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059654 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059656 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-11-05 | OH
119059657 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119059658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-27 | 2021-05-22 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119059671 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059673 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059676 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119059678 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059751 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-12-10 | OH
119059752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119059753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119059754 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119059755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119059757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059759 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059850 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059854 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119059857 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059858 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2022-05-31 | 2020-11-22 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-22 | OH
119059890 | EC | Cap | TIER 3 | A | Tree/Vine | Broken/Damaged | Install CL Pole | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119059936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119059960 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119059962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059966 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119059972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-08 | 2020-05-22 |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021 | 2020-05-08 | OH
119059982 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-10-15 | OH
119059983 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119059984 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059985 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119059986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119059988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119059989 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119060002 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119060003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119060004 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119060005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119060008 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119060009 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119060050 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060051 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060059 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119060086 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060092 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060094 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060098 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060099 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119060120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060121 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060122 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-11-13 | 2020-11-23 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119060123 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060125 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060126 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060133 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060135 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119060136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060137 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-16 | 2020-05-23 |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020 | 2020-05-17 | OH
119060155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-24 | 2020-05-23 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020 | 2020-04-25 | OH
119060160 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060162 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119060165 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119060169 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060181 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-08-13 | 2020-11-23 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119060182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060183 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2026-04-28 | 2025-05-23 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-23 | OH
119060184 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060185 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-31 | 2020-11-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060186 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119060188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060189 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-03-27 | 2020-11-23 | 2022-03-27 | 2022 | 2021-10-02 | OH
119060201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060202 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060204 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119060209 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119060211 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060213 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-03-27 | 2020-11-23 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060214 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-08-13 | 2020-11-23 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119060215 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119060216 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119060217 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060218 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060219 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-09-10 | OH
119060230 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060231 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060232 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060233 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060234 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060235 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119060236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060242 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060243 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060246 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060270 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060271 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060272 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060273 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2026-05-09 | 2025-05-23 | 2026-05-09 | 2026 | 2020-05-23 | OH
119060274 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119060275 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060276 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-31 | 2020-11-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060279 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060280 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060285 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119060289 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060301 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060302 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119060304 | EC | Exp | TIER 2 | H | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060305 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119060306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060309 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2023-03-27 | 2020-11-23 | 2023-03-27 | 2023 | 2020-05-23 | OH
119060311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119060313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119060314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060315 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-02-02 | OH
119060317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060318 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060319 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060333 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-03-27 | 2020-11-23 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060335 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060337 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119060355 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-03 | 2020-05-23 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-04-03 | OH
119060360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119060362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060363 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-08 | 2020-11-23 | 2022-05-08 | 2022 | 2021-10-11 | OH
119060364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060366 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060368 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060369 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060373 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060374 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060383 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-08-13 | 2020-11-23 | 2021-08-13 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119060385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-17 | OH
119060387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119060388 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060400 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060401 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119060403 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119060405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-31 | 2021-05-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060406 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060407 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060408 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-05-31 | 2020-11-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119060423 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060424 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060425 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060426 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060429 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060431 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060432 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119060434 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060435 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060436 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060437 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119060438 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-08-21 | OH
119060439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060440 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060441 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060443 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060444 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060446 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-06-26 | 2020-11-23 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060453 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060455 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060456 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060457 | EC | Exp | TIER 2 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119060459 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060463 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119060466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060467 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060480 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119060481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060482 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-10-13 | OH
119060484 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119060486 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060487 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060489 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060500 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060502 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060503 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060504 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060505 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060506 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060510 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060511 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119060512 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060515 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060520 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-23 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119060521 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-06 | 2020-05-23 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-05-06 | OH
119060530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060533 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-12-08 | OH
119060534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060536 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060538 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060539 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060540 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119060542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060544 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060545 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060546 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119060548 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060564 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060568 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119060569 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060580 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060581 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060583 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060586 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060587 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119060588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060593 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060595 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060612 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119060613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060616 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119060617 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060630 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119060633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119060636 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060638 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060641 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060642 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060644 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060645 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060646 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060648 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060650 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-31 | 2021-05-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060651 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119060652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060654 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119060655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-05-31 | 2021-05-23 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060658 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060660 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119060664 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060680 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-11-29 | OH
119060682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060684 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060685 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060686 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060687 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060689 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060692 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060693 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060694 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060695 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060696 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119060698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060699 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119060700 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119060701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060704 | EC | Cap | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-08-31 | OH
119060705 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119060706 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119060707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-27 | 2020-11-23 | 2022-05-27 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060711 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060712 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060715 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-11-13 | 2020-11-23 | 2021-11-13 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119060716 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060717 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119060718 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060719 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119060730 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060731 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060732 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119060733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060734 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060751 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119060754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060755 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060756 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060758 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060759 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119060770 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119060772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060773 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119060777 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060778 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060781 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119060782 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060783 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060784 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060785 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060786 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-11-26 | 2025-05-23 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060787 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060788 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060789 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060790 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2026-05-25 | 2025-05-23 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-05-23 | OH
119060791 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119060792 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119060793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060794 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119060796 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-04-15 | 2021-05-23 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060797 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060810 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060811 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060814 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119060816 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060819 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-12-06 | OH
119060821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119060831 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060832 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119060833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060834 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060836 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-31 | 2020-11-23 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119060837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060839 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119060840 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119060841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060842 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119060847 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119060860 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119060865 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060868 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060869 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119060871 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060873 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119060879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119060890 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119060891 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119060892 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119060893 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119060894 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060895 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060896 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060897 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119060899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060911 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060912 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060913 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060914 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119060915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060916 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119060917 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119060918 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119060920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060922 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060925 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060930 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060931 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119060934 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060935 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060936 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060937 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119060942 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119060945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119060947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060948 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119060961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119060962 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119060963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060964 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119060965 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060967 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060968 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119060971 | EC | Exp | TIER 3 | F | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2026-06-05 | 2025-05-23 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-05-23 | OH
119060972 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-01-07 | OH
119060973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060974 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119060981 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060982 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119060983 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060986 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060987 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060990 | EC | Cap | TIER 3 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119060991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060992 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119060994 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119060998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-01-20 | OH
119060999 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119061012 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061015 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061016 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119061017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061018 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119061019 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119061041 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061042 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119061044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061047 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061049 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119061050 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119061052 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119061053 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119061054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-11-27 | 2021-05-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119061055 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061057 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061065 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119061066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061067 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119061069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119061073 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061075 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-05-19 | 2020-11-23 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-11-15 | OH
119061076 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-05-20 | OH
119061082 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2021-11-27 | 2020-11-23 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-02 | OH
119061086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2022-04-08 | 2021-05-23 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-05-23 | OH
119061087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061088 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119061089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061100 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061102 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-10-23 | OH
119061104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061105 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061106 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061107 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061108 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119061109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061110 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119061112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119061113 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119061114 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061115 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061116 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119061119 | EC | Exp | TIER 3 | F | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119061143 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061144 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061146 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061147 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-10-26 | OH
119061148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061152 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119061155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061157 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061160 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119061162 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061166 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061168 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119061170 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119061172 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061174 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119061176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061177 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061178 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061179 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061180 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061181 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119061184 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119061187 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061200 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061201 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061202 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061205 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119061206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061208 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061210 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061211 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061215 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061216 | EC | Cap | TIER 2 | B | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119061250 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119061251 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2026-06-18 | 2025-05-23 | 2026-06-18 | 2026 | 2021-10-27 | OH
119061252 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119061253 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119061276 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061303 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061309 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061313 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061315 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061316 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Overloaded | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061346 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119061347 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119061352 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119061360 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061363 | EC | Exp | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061371 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061391 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061393 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119061395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119061396 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-03-21 | OH
119061399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119061400 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061401 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119061402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061417 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061419 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061420 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061428 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119061429 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061450 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119061454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061455 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061457 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061460 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061462 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061465 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061471 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119061475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119061476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061478 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061487 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061488 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119061489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061497 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119061498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061502 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061504 | EC | Exp | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061505 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119061506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061507 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061512 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061515 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061518 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061519 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119061521 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-10-30 | OH
119061522 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061523 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061532 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-24 |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119061539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061540 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061545 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061549 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061553 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061554 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061556 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061558 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061559 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061560 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061562 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061563 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119061564 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061569 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061570 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119061572 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061574 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061575 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061576 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061578 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061579 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061580 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061581 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119061582 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061583 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061584 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061585 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061586 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119061589 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061606 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 2022-06-16 | 2020-11-24 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-05-24 | OH
119061613 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119061626 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-24 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119061627 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119061631 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061632 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119061635 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061637 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061638 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119061639 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061672 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-25 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119061676 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061678 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061679 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061681 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061682 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061685 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061687 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119061689 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061702 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-25 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119061704 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119061705 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119061707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119061708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119061709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119061710 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119061713 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-06-06 | 2020-11-25 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-05-25 | OH
119061714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119061715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-06-04 | 2025-05-25 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-25 | OH
119061716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061721 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061726 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061730 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061734 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061736 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061738 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061739 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061751 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061752 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119061753 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119061755 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119061757 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061759 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061762 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119061763 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-10-07 | OH
119061765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061766 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119061771 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061773 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2021-09-20 | OH
119061774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119061776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119061777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119061779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061780 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119061783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-06-04 | 2020-11-25 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-25 | OH
119061784 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119061786 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061789 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119061791 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2021-09-20 | OH
119061792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119061793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119061799 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2021-09-03 | OH
119061801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061802 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061803 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-05-31 | 2020-11-25 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-25 | OH
119061805 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119061807 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119061808 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061824 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061825 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119061826 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061829 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061831 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061832 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061843 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119061844 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061845 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061846 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061847 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061848 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061849 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119061861 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061865 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061866 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061869 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061878 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061884 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-08-10 | OH
119061888 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061889 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061890 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119061891 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061896 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119061904 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119061907 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119061908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119061909 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061932 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061933 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061934 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119061936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061938 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061952 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061953 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061959 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061960 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119061961 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061962 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119061963 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119061967 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061969 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061970 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061974 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061976 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119061977 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061979 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-24 | 2020-05-25 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119061980 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061982 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061983 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061986 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061987 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061988 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061989 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022 | 2020-05-25 | OH
119061990 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061991 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-11-20 | OH
119061992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061993 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119061994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119061996 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119061997 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119061998 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119062001 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062005 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119062006 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062007 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062008 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062013 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062014 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062016 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062017 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062028 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-26 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062029 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-26 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062030 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119062031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062036 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119062037 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062039 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119062040 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062041 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062044 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062047 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062049 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062051 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119062052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119062053 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119062055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062056 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-25 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119062058 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-24 | 2020-05-25 |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025 | 2020-05-24 | OH
119062059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062060 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062061 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062062 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062065 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062067 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062073 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025 | 2020-05-25 | OH
119062080 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062084 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119062085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119062089 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119062104 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062106 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062121 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062122 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062125 | EC | Cap | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062127 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062128 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062130 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119062131 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062132 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062133 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062134 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062135 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020 | 2020-11-02 | OH
119062136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-25 | OH
119062139 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062140 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062142 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062144 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062150 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062157 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062159 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062160 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119062161 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119062162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-19 | 2020-05-25 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119062170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062192 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2021-02-12 | OH
119062195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062197 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119062198 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062199 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062202 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062210 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062262 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119062263 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062264 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119062265 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062266 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062267 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119062276 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 | 2020-11-22 | 2021-05-23 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-04-20 | OH
119062304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119062305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119062324 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062330 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062338 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119062339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062381 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-08-13 | OH
119062382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062383 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119062384 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119062385 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119062386 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-07-23 | OH
119062387 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062388 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-07-03 | 2020-11-26 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119062389 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062393 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119062395 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062415 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062419 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062445 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-26 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119062451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119062452 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119062454 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062481 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119062485 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119062488 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119062490 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119062491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062492 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062493 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062494 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062498 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062526 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2026-06-14 | 2025-05-22 | 2026-06-14 | 2026 | 2021-10-08 | OH
119062533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119062560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062562 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119062565 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119062567 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119062568 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062569 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062581 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119062583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062586 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119062595 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119062620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062621 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2021-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062623 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-10-16 | OH
119062624 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062626 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062627 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119062628 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119062642 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062649 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119062650 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062651 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119062654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062660 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119062661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119062664 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119062666 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-13 | 2020-05-26 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-12-11 | OH
119062692 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062693 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-04-05 | 2020-11-26 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119062696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119062698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062699 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062708 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119062751 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062752 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119062755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062756 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062792 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062793 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062795 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-05-16 | 2020-11-26 | 2021-05-16 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119062797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062802 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062805 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062808 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062812 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119062848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119062855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-26 | 2020-05-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
119062861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119062865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-04-05 | 2021-05-26 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119062866 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119062867 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062874 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062876 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119062892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062895 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119062937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119062938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119062939 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119062973 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-03-26 | 2020-05-26 |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021 | 2020-03-26 | OH
119063053 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-05-06 | 2020-05-26 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119063054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119063059 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119063080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063083 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119063125 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-05-31 | 2020-11-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-07-28 | OH
119063127 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119063128 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119063129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119063130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063132 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063133 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119063141 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063144 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063148 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063151 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063172 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063174 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-09 | OH
119063175 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063176 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119063177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119063181 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063182 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063185 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-09-06 | OH
119063187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063188 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063189 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119063190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-11-26 | 2025-05-26 | 2021-11-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119063193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063196 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063197 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063200 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063203 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063205 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063207 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119063209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063210 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119063211 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-02 | OH
119063212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063213 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063215 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119063217 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119063219 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063220 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119063221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119063222 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063226 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063227 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063228 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063229 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063250 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119063251 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119063256 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063260 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2019-09-14 | 2020-05-26 |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020 | 2019-09-14 | OH
119063271 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119063272 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119063277 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-02-02 | 2020-11-26 | 2022-02-02 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063279 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063282 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063283 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119063285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063287 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119063290 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063291 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063292 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063293 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119063294 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119063295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063296 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Transmission Issue | Create LC | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-12-28 | OH
119063297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063299 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-06-04 | 2021-05-26 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063300 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119063310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119063311 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119063313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063316 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063317 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2020 | 2021-09-10 | OH
119063318 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063319 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063320 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063322 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063324 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119063326 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119063327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119063328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063331 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-05-31 | 2020-11-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063333 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063336 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063339 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119063350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063352 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-09-02 | 2020-11-26 | 2021-09-02 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119063354 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063357 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063358 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063391 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-26 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
119063392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-01 | 2020-05-26 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020 | 2020-05-01 | OH
119063401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063405 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063407 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063408 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063409 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063470 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063500 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-10-08 | OH
119063502 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063506 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119063538 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063539 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063573 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063576 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119063578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063585 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063589 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-02-24 | OH
119063592 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119063596 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119063597 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119063598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063599 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119063608 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119063630 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063633 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063634 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063636 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063637 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-04-29 | 2021-05-26 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063663 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063666 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063667 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063668 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063694 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063695 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063696 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063698 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119063702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-05-26 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119063706 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-10 | 2020-05-26 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119063709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 | 2020-11-22 | 2021-05-23 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-12-23 | OH
119063710 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063714 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063718 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063730 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119063737 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063739 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119063740 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119063742 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119063746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063748 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2026-05-05 | 2025-05-26 | 2026-05-05 | 2026 | 2020-05-26 | OH
119063749 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063760 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119063765 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063767 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063768 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119063769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119063782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119063783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063784 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119063786 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063788 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119063789 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063792 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063799 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 | 2020-11-22 | 2021-05-23 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-03-27 | OH
119063822 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063824 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119063825 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119063826 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119063827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119063831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119063832 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063838 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063845 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119063846 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119063848 | EC | Exp | TIER 2 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063870 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063873 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119063874 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063875 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119063879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063891 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119063892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119063893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-24 | OH
119063896 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119063911 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063919 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063920 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063922 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-26 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021 | 2020-05-25 | OH
119063929 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063934 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119063936 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063937 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063938 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-04-05 | 2020-11-26 | 2022-04-05 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063942 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063943 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119063944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-06-22 | 2020-11-26 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063948 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063949 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063960 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119063964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063965 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119063968 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063970 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119063971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119063975 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119063977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119063978 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-05-07 | 2020-11-26 | 2022-05-07 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119063989 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119063991 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119063996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119063998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064000 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-10 | OH
119064004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-04-02 | 2020-11-26 | 2022-04-02 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119064005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119064006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064008 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119064041 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119064043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119064048 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119064056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-26 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119064060 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119064061 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-04-28 | OH
119064062 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064063 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064067 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064068 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064073 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Transformer | Overloaded | Test | 2020-05-05 | 2020-05-26 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119064080 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064081 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064084 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119064087 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-01-18 | OH
119064088 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-10-24 | 2020-11-26 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119064089 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119064091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064095 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-09-17 | 2020-11-26 | 2021-09-17 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119064096 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064098 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119064120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064124 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119064131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064132 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064133 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064135 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064171 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064173 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119064174 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064175 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119064180 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064181 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064184 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064185 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064186 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119064188 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064189 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064191 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-10-21 | OH
119064194 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119064198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119064200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119064201 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119064203 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064204 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064205 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064207 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064208 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119064211 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064217 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064231 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-03-02 | 2021-05-26 | 2022-03-02 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119064235 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119064236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119064237 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119064238 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064239 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119064253 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119064257 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064270 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119064273 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064275 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-14 | 2020-05-26 |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119064277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064279 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-26 | 2022-06-12 | 2021-04-20 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-04-20 | OH
119064284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119064285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064286 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064288 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064290 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064291 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-23 | OH
119064292 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-17 | OH
119064295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-12-05 | OH
119064297 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064298 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064299 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119064312 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-08-20 | OH
119064314 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064317 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-03-31 | 2020-11-26 | 2022-03-31 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119064318 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064345 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119064346 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-26 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119064347 | EC | Cap | TIER 2 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-11 | 2020-05-26 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020 | 2019-12-11 | OH
119064350 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064353 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119064354 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064359 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064360 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119064361 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119064369 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2021-01-29 | OH
119064370 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064371 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064380 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-05-26 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119064384 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064386 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119064387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064388 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-14 | OH
119064405 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064415 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119064423 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064428 | EC | Exp | TIER 3 | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-10-24 | 2020-11-26 | 2020-10-24 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119064429 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064434 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119064454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064455 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2026-04-28 | 2025-05-26 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-26 | OH
119064456 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119064459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119064480 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064481 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119064501 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119064504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064506 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119064508 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119064524 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064525 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064527 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-29 | 2020-05-26 | 2021-12-29 | 2021-04-29 | 2021-12-29 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119064528 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064531 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064532 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-06-15 | OH
119064533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064534 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064562 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119064566 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064569 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064570 | EC | Exp | TIER 2 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2021-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064574 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064579 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064591 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064593 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064599 | EC | Cap | TIER 3 | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119064602 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119064606 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-11-26 | OH
119064624 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064625 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119064629 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064650 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119064651 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119064653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119064680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064682 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064685 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-16 | OH
119064689 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064690 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-05-26 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119064691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119064692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-11-27 | 2021-05-26 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119064696 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119064699 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-08-22 | 2021-05-26 | 2021-08-22 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119064710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064723 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119064730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064731 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119064733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064765 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119064791 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119064793 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064797 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064798 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119064812 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-23 | 2020-05-26 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119064813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064815 | EC | Cap | TIER 2 | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119064817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-12-17 | 2021-05-26 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064819 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064837 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064839 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119064851 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064853 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064857 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119064859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-05-08 | 2020-11-26 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119064880 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064883 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064884 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119064886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119064888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-04-27 | 2020-05-26 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119064889 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064911 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119064912 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119064930 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064932 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119064935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119064936 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065002 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065005 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065009 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065042 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065051 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119065052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065053 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065054 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065056 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065064 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065065 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065068 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065129 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119065140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065142 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119065143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065147 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065149 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065150 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065151 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065152 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065153 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119065156 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119065158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119065159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119065162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119065181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-09-07 | OH
119065182 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119065183 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119065188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065212 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119065213 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065215 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065216 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119065218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119065219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119065248 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065249 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065250 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119065251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119065252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065253 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119065257 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119065280 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065281 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065282 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119065284 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065286 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065289 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065302 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065305 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-11-06 | OH
119065340 | EC | Pole | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119065341 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-06 | OH
119065343 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119065344 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119065346 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065347 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-09-09 | OH
119065349 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065352 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065361 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119065362 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065363 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065364 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119065366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119065368 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065369 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065400 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065401 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119065402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065403 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065404 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119065405 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119065406 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065408 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065429 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119065460 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065461 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065462 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119065463 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065464 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065466 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065470 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065475 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-04-23 | OH
119065476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119065478 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119065479 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119065491 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065498 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119065502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065503 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065504 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065506 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119065507 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119065509 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119065524 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119065529 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065570 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065574 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065576 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065577 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119065579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119065581 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065582 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065584 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065589 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065612 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065618 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065623 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119065628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-26 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065631 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065639 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-11-26 | OH
119065686 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119065714 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065716 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065718 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065733 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-26 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119065762 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065764 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065765 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065780 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-09-04 | 2021-05-26 | 2021-09-04 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119065783 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119065810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065813 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119065815 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065852 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065872 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065877 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119065879 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119065912 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2021-09-25 | 2020-11-26 | 2021-09-25 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119065920 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119065922 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065923 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065924 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065926 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065986 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065990 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065993 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065994 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065995 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065996 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119065997 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065998 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119065999 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066000 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066001 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119066004 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066005 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066006 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066007 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066008 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066027 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066030 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066032 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066033 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066035 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066038 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066050 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066052 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119066053 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066054 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066055 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119066057 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119066066 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119066067 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119066068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066082 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066083 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066084 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119066086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066098 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066100 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2022-06-05 | 2020-11-26 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119066104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119066106 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066112 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066113 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066115 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066116 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066117 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066119 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066122 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066125 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066150 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066151 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066153 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066154 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066155 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066158 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066162 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066164 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066165 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066167 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066175 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066200 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066203 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066207 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119066209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066222 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066223 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066226 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066227 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066235 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066240 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066260 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066262 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066263 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066265 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066268 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066301 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066302 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066320 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066322 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066324 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066327 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066329 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119066337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119066338 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119066339 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119066340 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066341 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066353 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066380 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2021-11-27 | 2021-05-26 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119066382 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066383 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2022-06-07 | 2021-05-26 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119066384 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119066386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119066387 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066390 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119066393 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066395 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119066396 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119066399 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066401 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066406 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066407 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066410 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119066418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119066420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119066421 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066422 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119066423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066425 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2026-06-15 | 2025-05-26 | 2026-06-15 | 2026 | 2020-05-26 | OH
119066426 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119066427 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119066428 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066460 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Marking | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119066462 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119066464 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119066467 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066468 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119066470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066474 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066530 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119066539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066541 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119066542 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066544 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-04-03 | 2025-05-27 | 2022-04-03 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066545 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066549 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119066603 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066616 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-27 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119066629 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119066653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119066658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066664 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066665 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066666 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119066667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066668 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119066681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119066682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066685 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066686 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119066687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066688 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119066693 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066720 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119066722 | EC | Pole | Zone 1 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119066723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119066727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066728 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066760 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-20 | 2020-05-27 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021 | 2021-02-27 | OH
119066762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119066763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-01 | 2020-11-27 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066769 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066788 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119066790 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119066800 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066802 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066804 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066805 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119066809 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066822 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-01-25 | OH
119066825 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-27 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-05-19 | OH
119066827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119066840 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066841 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066843 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119066847 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066849 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-03-23 | 2020-11-27 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066860 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119066861 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066867 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119066870 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119066871 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066872 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119066874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119066875 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066876 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066877 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066880 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119066882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119066903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2022-04-23 | 2021-05-26 | 2022-04-23 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119066909 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119066910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119066912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066915 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-11-27 | 2021-05-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119066916 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066917 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119066918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-26 | 2021-05-27 | 2022-07-26 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119066919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066920 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119066922 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066923 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119066925 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-03-30 | 2020-11-27 | 2022-03-30 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066927 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119066928 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119066930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066935 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066937 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066942 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119066943 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119066944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-10 | 2020-11-27 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066946 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066947 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-04-20 | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119066948 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066964 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119066966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119066967 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066968 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066969 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119066985 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119067007 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067014 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119067016 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-05 | 2021-05-27 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067018 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067021 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067024 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067030 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-27 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119067031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2021-05-31 | 2020-12-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119067033 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-27 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119067035 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-19 | 2020-05-27 |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119067037 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-28 | 2020-12-29 | 2022-07-28 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067045 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119067050 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067053 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119067054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067056 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-11-08 | OH
119067057 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119067081 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119067083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067087 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067088 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119067089 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-11 | OH
119067092 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067093 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119067094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119067095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067096 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119067098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067100 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119067101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067103 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119067105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067106 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-05 | 2021-05-27 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119067108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119067109 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-03 | OH
119067111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067123 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067125 | EC | Exp | TIER 2 | H | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067126 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 2021-05-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119067127 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067128 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067141 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067144 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-10-14 | 2020-11-27 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067145 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067148 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067170 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067171 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067172 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119067173 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067176 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119067218 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2021-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067229 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067246 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067247 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067249 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067250 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067255 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119067257 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067258 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119067278 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067279 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119067283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119067286 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119067287 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-14 | 2025-05-27 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067288 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119067301 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119067302 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067306 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-08-17 | OH
119067307 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067330 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067333 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067340 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119067342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067344 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119067345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067346 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119067347 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067349 | EC | Cap | TIER 2 | H | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067351 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119067353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2020-11-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-21 | OH
119067355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119067357 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067358 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-02-10 | OH
119067360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067364 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067365 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067383 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119067391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119067392 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067395 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067397 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067399 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119067400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067401 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067406 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067420 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067425 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067426 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067428 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067429 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067434 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067436 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067439 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067441 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2021-10-27 | 2020-12-29 | 2021-10-27 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119067442 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119067443 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119067445 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-01-07 | OH
119067470 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119067474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-07-31 | 2020-11-27 | 2021-07-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067476 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119067478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119067491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067500 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-12-31 | OH
119067501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067502 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119067503 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067506 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067515 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119067516 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067517 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067519 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119067530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119067531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119067532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067533 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067535 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067537 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067538 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067540 | EC | Cap | TIER 2 | H | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-04-15 | 2021-05-27 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067541 | EC | Exp | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-08-23 | OH
119067545 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067548 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119067560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119067561 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067562 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119067563 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067565 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2021-05-26 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119067567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119067570 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2025-05-26 | 2021-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119067571 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067577 | EC | Exp | TIER 3 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067579 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-27 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119067590 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119067593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119067595 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067596 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067597 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067616 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119067618 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119067635 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-15 | 2020-05-27 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119067649 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067651 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067653 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-10-31 | 2021-05-27 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067658 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119067659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067660 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067662 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119067663 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-27 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119067665 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067666 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119067669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067671 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067672 | EC | Exp | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119067674 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119067675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067679 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-07-22 | OH
119067692 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | UG Facility | Install | 2020-04-13 | 2020-05-27 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119067702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-08-31 | 2020-11-27 | 2021-08-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067707 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067718 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067720 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-02 | 2021-05-27 | 2022-07-02 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067721 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119067724 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2020-11-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067728 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119067730 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067734 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-10 | OH
119067735 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2026-06-07 | 2025-05-27 | 2026-06-07 | 2026 | 2020-05-27 | OH
119067737 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067738 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067739 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119067746 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067754 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119067756 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-10-31 | 2021-05-27 | 2021-10-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119067758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067760 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-06-25 | OH
119067763 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067764 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2020-11-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067765 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-10-31 | 2020-11-27 | 2020-10-31 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119067766 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-18 | 2021-05-27 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067786 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119067787 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067788 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119067794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-27 |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021 | 2020-05-18 | OH
119067800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067801 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067803 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067804 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067806 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067808 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119067809 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067815 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-09 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119067831 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119067832 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-18 | OH
119067833 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119067834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119067835 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067836 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067837 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119067838 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-07 | 2021-05-27 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119067842 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-27 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119067845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119067850 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067852 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067853 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119067854 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067859 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119067860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067862 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067864 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067865 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067869 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119067878 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119067879 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119067882 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119067886 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067887 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119067888 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119067889 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-07-27 | OH
119067902 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067905 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067906 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067913 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067916 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067917 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119067918 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067921 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067922 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-10-15 | OH
119067923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119067924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119067928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-11-13 | OH
119067929 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119067930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119067934 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119067941 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119067943 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119067944 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067952 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067958 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067960 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119067961 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067962 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119067963 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-11-11 | OH
119067964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119067967 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119067968 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119067974 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119067999 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068002 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068003 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068006 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068007 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068011 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119068013 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119068017 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119068019 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119068031 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068032 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119068033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068035 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119068037 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068042 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068045 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119068048 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068052 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068062 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068063 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068067 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119068069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068076 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119068078 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119068082 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068085 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-04-27 | 2020-11-27 | 2022-04-27 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068086 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068091 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119068092 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119068094 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119068095 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068097 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119068099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-01-15 | OH
119068101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119068107 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-27 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119068108 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-27 |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 2020 | 2020-05-24 | OH
119068130 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-03-08 | OH
119068131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068135 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119068139 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068142 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-05-27 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119068148 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119068150 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068153 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068156 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068157 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119068171 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119068173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068178 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119068180 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068187 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068189 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068194 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119068195 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-27 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119068209 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068215 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068216 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119068218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119068219 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068251 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119068252 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068253 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068255 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068256 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-28 | 2020-11-27 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119068281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119068284 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068288 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068302 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119068304 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068306 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-13 | 2021-05-27 | 2022-06-13 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068307 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068308 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068315 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068317 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119068324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119068334 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119068342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068343 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-03-02 | 2021-05-27 | 2022-03-02 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2020-11-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119068346 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119068347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068350 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068351 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068353 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068354 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119068355 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-14 | 2020-11-27 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068359 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068360 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068365 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068366 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068381 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Sub-Surface | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068386 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068388 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068390 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119068391 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068392 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119068397 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068400 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068401 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-10-28 | 2020-08-27 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119068403 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068406 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119068407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119068421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068422 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068423 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068424 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068427 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119068428 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068429 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119068431 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-27 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119068447 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068450 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119068453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119068454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119068455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119068456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2025-05-26 | 2020-11-26 | 2025-05-26 | 2025 | 2020-05-26 | OH
119068457 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-26 | OH
119068458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068470 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068475 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Enclosure | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119068477 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068478 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068479 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068494 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-02-11 | OH
119068495 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119068496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119068498 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119068503 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-10-22 | OH
119068504 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068505 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-27 | 2020-12-31 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068507 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-24 | 2020-12-31 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068522 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068523 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068526 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119068527 | EC | Cap | TIER 3 | H | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068528 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068529 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-31 | OH
119068531 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068532 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068841 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068845 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119068872 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068875 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-06 | OH
119068879 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119068884 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119068892 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-02-26 | 2021-05-27 | 2022-02-26 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119068893 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068894 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-09-27 | 2021-05-27 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068896 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119068902 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068903 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119068907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068919 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-05-27 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
119068927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119068931 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068932 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068935 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119068937 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119068938 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068951 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119068955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119068956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119068957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119068958 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068960 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-13 | 2020-05-27 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119068973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119068975 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-29 | OH
119068978 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119068981 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119068986 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119068988 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119068989 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068991 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119068993 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2021-02-20 | OH
119069024 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069027 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-11-27 | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119069031 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-04-21 | 2020-11-27 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069040 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069042 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119069070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119069076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069082 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-24 | 2020-12-31 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069084 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069100 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119069101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069103 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069106 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069108 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069112 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069113 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119069114 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069115 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069117 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069118 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069119 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069120 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069122 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069128 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-09 | 2021-05-27 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069129 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119069131 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-05-27 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-04-28 | OH
119069137 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-04-28 | 2020-05-27 |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119069142 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119069148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-16 | OH
119069150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069153 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119069157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069170 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069171 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069173 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069180 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069181 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119069182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069184 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069189 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119069206 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069207 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069209 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069219 | EC | Exp | TIER 2 | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069242 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069247 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069274 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119069280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069286 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119069288 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-09-03 | 2021-05-27 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119069289 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069304 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069307 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119069321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069322 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069323 | EC | Exp | TIER 2 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069324 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069329 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069401 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069403 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119069405 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2021-05-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069408 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119069418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2021-01-30 | OH
119069450 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069451 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069452 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2021-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069453 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119069456 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119069457 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069459 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-29 | OH
119069541 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-08-16 | OH
119069542 | EC | Cap | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119069543 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069545 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069546 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069547 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069549 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2021-05-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069561 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119069562 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069563 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119069565 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119069604 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119069605 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069641 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069642 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069648 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069683 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-04 | 2020-05-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119069684 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-03 | 2020-05-27 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119069686 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-04 | 2020-05-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119069687 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-04 | 2020-05-27 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119069688 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-05-27 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119069689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-03-20 | 2020-05-27 |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119069730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-24 | 2020-12-31 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119069751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119069753 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069754 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-12-31 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-12-31 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069758 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069760 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2021-05-18 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-18 | OH
119069819 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119069831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119069851 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119069855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069858 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119069859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2021-05-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-19 | OH
119069905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2022-07-24 | 2020-12-30 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119069910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069916 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119069921 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069923 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069924 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069925 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069926 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119069927 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069928 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069941 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069945 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119069946 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069947 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119069953 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-06-18 | OH
119069954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069955 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069957 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119069958 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119069975 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119069993 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2022-07-24 | 2020-12-30 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-26 | OH
119069995 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119070000 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070001 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070002 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070011 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119070014 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-06 | 2021-05-27 | 2022-06-06 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070015 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119070016 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119070017 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-01 | OH
119070019 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070021 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-03-31 | 2020-05-27 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119070022 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-27 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119070023 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-03-31 | 2020-05-27 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119070032 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119070034 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070040 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070041 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070042 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070043 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-25 | 2025-05-27 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070044 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070049 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070051 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119070052 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-11-27 | 2020-11-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119070054 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119070055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119070056 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119070057 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070058 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119070060 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070063 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-09-01 | 2020-11-27 | 2021-09-01 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119070064 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119070065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119070066 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070069 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119070070 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070072 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-11-27 | 2021-05-27 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-11-18 | OH
119070074 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-27 | OH
119070075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119070076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070091 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070092 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070093 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070096 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119070098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119070099 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070130 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119070136 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070137 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070145 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-20 | 2020-05-27 |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020 | 2020-08-19 | OH
119070148 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119070150 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-28 | 2021-05-27 | 2022-06-28 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070152 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119070170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070171 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070174 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070178 | EC | Exp | TIER 2 | B | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119070179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119070190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119070194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070198 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-06-30 | 2020-11-27 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119070220 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070222 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070224 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070226 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070236 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-27 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119070238 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-17 | 2020-05-27 |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020 | 2020-12-04 | OH
119070271 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070272 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119070273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119070275 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119070280 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119070281 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-07 | 2021-05-27 | 2022-05-07 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070284 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119070288 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070299 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070300 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119070302 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070303 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070304 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119070314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070315 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119070318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070319 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-18 | OH
119070331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070333 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070338 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119070339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119070361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-02-06 | OH
119070380 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119070381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070383 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-02-05 | OH
119070385 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070386 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070387 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119070388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119070389 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-09-20 | OH
119070420 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070421 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119070422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119070423 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070425 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119070469 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070470 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-05-27 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119070473 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-05-27 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119070475 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-27 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119070490 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119070495 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070513 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070514 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070517 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070519 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070532 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-21 | 2020-05-27 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119070555 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070562 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-07-20 | 2021-05-27 | 2022-07-20 | 2022 | 2021-08-31 | OH
119070563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070564 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070567 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070570 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-27 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119070591 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070595 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070596 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070624 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-27 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-10-24 | OH
119070625 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-05-27 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-10 | OH
119070626 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-05-27 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-10 | OH
119070627 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-02-10 | 2020-05-27 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020 | 2020-02-10 | OH
119070630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-07 | 2020-11-27 | 2022-05-07 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070662 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-06-04 | 2021-05-27 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070666 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119070668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119070669 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-06-15 | 2021-05-27 | 2021-06-15 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119070680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119070692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119070693 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119070694 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119070697 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119070699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119070700 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-03-13 | 2021-05-27 | 2022-03-13 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070701 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119070702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-12-01 | 2021-05-27 | 2021-12-01 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070704 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-10-10 | OH
119070706 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070707 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119070708 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070709 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070752 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119070753 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-04-20 | OH
119070755 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119070756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119070758 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119070761 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070764 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070769 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119070780 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070783 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070796 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070798 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070821 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119070843 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070844 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070845 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119070848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070849 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070855 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070870 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070873 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119070876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119070877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119070881 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070882 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070885 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070890 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119070895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070921 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070924 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070925 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070927 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070928 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119070930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119070933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070936 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070939 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119070947 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070948 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2022-05-31 | 2020-11-27 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119070979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119070992 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071000 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071001 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2021-11-15 | 2020-11-27 | 2021-11-15 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119071003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071006 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071010 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071046 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071072 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071075 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071091 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119071099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071114 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071141 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119071151 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119071158 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071161 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071170 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071184 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071191 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071194 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071195 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071196 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-04-22 | OH
119071197 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-02-17 | OH
119071198 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-12-13 | OH
119071199 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2021-02-17 | OH
119071204 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071212 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071250 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071252 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119071259 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119071334 | EC | Cap | Zone 1 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071344 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071348 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071349 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071360 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071362 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071370 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071371 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071374 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071375 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119071376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119071377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071378 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119071381 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071417 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071418 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071433 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071435 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Cutout | Flashed | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119071439 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071471 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071476 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119071479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071562 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071563 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071564 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071566 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071567 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071569 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071679 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071680 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071681 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071682 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071683 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071685 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071686 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071834 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119071836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2021-05-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119071839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-07-06 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119071843 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119071844 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071847 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119071849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2021-05-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119071865 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119071871 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-03 | OH
119071879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Pole Stub | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071894 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119071924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071951 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025 | 2020-05-27 | OH
119071953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119071958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119071984 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119071995 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072031 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072034 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072037 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072039 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-12-15 | 2020-11-28 | 2021-12-15 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072065 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119072067 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119072069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119072080 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072087 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119072089 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119072090 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119072092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119072095 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119072103 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119072104 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119072128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119072145 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072148 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072156 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119072164 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072165 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119072168 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119072169 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072184 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072192 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072193 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119072213 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119072217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119072231 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119072242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072245 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072248 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119072251 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-24 | 2020-05-28 | 2021-10-27 | 2020-11-24 | 2021-10-27 | 2021 | 2020-05-24 | OH
119072260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-09 | OH
119072261 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072266 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119072271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2021-05-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072272 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119072290 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072292 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-23 | 2020-11-28 | 2022-06-23 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072293 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119072298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072299 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072311 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072312 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119072313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072317 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119072318 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072329 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119072333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119072335 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072337 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119072339 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119072343 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-12-17 | OH
119072345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072346 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119072349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072355 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119072359 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072382 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072402 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072405 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119072409 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119072410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072412 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-14 | 2021-05-28 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072421 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119072431 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119072435 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119072450 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2026-04-28 | 2025-05-28 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-28 | OH
119072453 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-04 | 2021-05-28 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072457 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119072458 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-10-09 | 2021-05-28 | 2022-10-09 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119072474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072475 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072479 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119072489 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-07-24 | 2020-12-31 | 2022-07-24 | 2022 | 2020-05-27 | OH
119072493 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072495 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119072508 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072509 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072520 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119072521 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072540 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-04 | 2021-05-28 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072543 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119072546 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119072548 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-16 | OH
119072555 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119072557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119072560 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-16 | OH
119072561 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119072562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072567 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072568 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119072572 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119072590 | EC | Cap | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119072606 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072607 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119072622 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072624 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-24 | OH
119072627 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119072628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072631 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119072633 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072638 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119072642 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072643 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072644 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072645 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119072647 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119072667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119072668 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119072669 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119072681 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119072682 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119072684 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072686 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119072703 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072704 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2026-04-28 | 2025-05-28 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-28 | OH
119072706 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072711 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2021-05-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072714 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119072715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072717 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072729 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119072732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072733 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072735 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-23 | OH
119072737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119072751 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119072752 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119072772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072776 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072777 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119072790 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119072793 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119072798 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-26 | 2020-05-28 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119072801 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072802 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072805 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-03-02 | OH
119072810 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072838 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119072840 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119072841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119072845 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119072848 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-12-14 | OH
119072850 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072854 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072857 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119072858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072870 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072873 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119072874 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119072877 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072878 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072879 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072901 | EC | Cap | Non-HFTD | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072902 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2026-04-29 | 2020-11-28 | 2026-04-29 | 2026 | 2020-05-28 | OH
119072903 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119072918 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119072920 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072930 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119072931 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119072932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072933 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119072935 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072937 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-08-13 | OH
119072938 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119072939 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072942 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119072950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119072951 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119072952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072956 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119072960 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072962 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119072964 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119072965 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119072967 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-09-14 | 2021-05-28 | 2021-09-14 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119072969 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119072970 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119072973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072974 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119072991 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119072993 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-03-29 | 2020-11-28 | 2022-03-29 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119072995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119072997 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119072998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073020 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119073021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073022 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-11 | OH
119073025 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119073065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119073069 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073098 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119073099 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073112 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073114 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073115 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119073116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073117 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073120 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119073124 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-14 | OH
119073125 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073128 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119073141 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119073144 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-15 | 2021-05-28 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119073150 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073151 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119073173 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073174 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073176 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073178 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119073179 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073201 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119073204 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073209 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021 | 2021-03-31 | OH
119073220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119073221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073222 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119073223 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073225 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073229 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119073241 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119073246 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-28 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119073249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073270 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073272 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073275 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119073276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119073277 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119073278 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-14 | OH
119073281 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073286 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119073287 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119073288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119073289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119073310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073315 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073319 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073325 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119073331 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119073333 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073334 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073335 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-02 | OH
119073336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073337 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073340 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-16 | 2021-05-28 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119073342 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073343 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073344 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073348 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119073349 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119073360 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073363 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073364 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073365 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119073366 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119073367 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073370 | EC | Exp | TIER 3 | B | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119073371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119073376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073377 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073378 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119073379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-28 | OH
119073381 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119073383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2021-02-03 | OH
119073387 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119073394 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119073402 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119073404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073407 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073408 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-07-17 | 2020-11-28 | 2021-07-17 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119073409 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073420 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119073421 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119073429 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073440 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073443 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073446 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073447 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073448 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073449 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073450 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073456 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119073457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119073459 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119073472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073474 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073481 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073485 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-03-31 | OH
119073487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073500 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073501 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073502 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119073504 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119073505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073507 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119073509 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073522 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073531 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073532 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119073534 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073538 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073550 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073552 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119073553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119073555 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073560 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073571 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073572 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073573 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119073575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073590 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073592 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073593 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119073596 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073598 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073621 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119073622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073629 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-05-19 | 2020-11-28 | 2022-05-19 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119073650 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073656 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073659 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073672 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073674 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073675 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073680 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119073694 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073695 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073702 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073705 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119073709 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119073719 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119073726 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119073738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073750 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073757 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073759 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119073761 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119073764 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119073771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073772 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-09-01 | 2021-05-28 | 2021-09-01 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073774 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073776 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-11-16 | OH
119073778 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119073791 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119073793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073795 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-10-12 | OH
119073798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119073799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073810 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073815 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073816 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119073832 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073834 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073840 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-11-27 | 2020-08-28 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119073852 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119073855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119073856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-28 | OH
119073863 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073867 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073872 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073873 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119073874 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073875 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119073877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119073878 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073884 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-09 | OH
119073896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073911 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073912 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073913 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2026-04-28 | 2025-05-28 | 2026-04-28 | 2026 | 2020-05-28 | OH
119073914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073915 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-21 | 2020-11-28 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119073916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073917 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-11-10 | OH
119073918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073919 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119073930 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073931 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073932 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119073934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073937 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119073939 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073941 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073942 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073944 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073947 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119073950 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119073953 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119073954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-06-24 | OH
119073955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119073959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119073973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119073977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119073978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119073989 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119074033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074034 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074035 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074052 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119074053 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074054 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074057 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074070 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-06-10 | OH
119074071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074072 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074073 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074075 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-10-22 | 2020-11-28 | 2021-10-22 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074078 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-07-22 | 2020-11-28 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119074079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074089 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074090 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074092 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074093 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-13 | 2021-05-28 | 2022-04-13 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119074094 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-04-14 | 2020-11-28 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119074095 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074097 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119074098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074100 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074101 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119074105 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119074106 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-09-28 | OH
119074107 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074109 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074128 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119074130 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119074133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074134 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074135 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074136 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074137 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119074139 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119074150 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074153 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119074159 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119074168 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119074170 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-06-07 | OH
119074171 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074172 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074173 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074174 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119074176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074177 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074179 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119074180 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074181 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119074184 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074188 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074189 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074190 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074197 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074198 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-27 | 2025-05-28 | 2022-06-27 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119074230 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074234 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074236 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074237 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119074238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074239 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119074256 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119074260 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074261 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074262 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074264 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074265 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-16 | OH
119074267 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119074280 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-24 | OH
119074284 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074285 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074286 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074287 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074288 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074289 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-11-09 | OH
119074292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074300 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074307 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119074309 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119074330 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074332 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119074333 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074339 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074342 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119074350 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-04-30 | 2020-05-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119074352 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119074360 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119074366 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119074369 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119074372 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119074375 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-11-24 | 2021-05-28 | 2020-11-24 | 2020 | 2021-03-21 | OH
119074377 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119074382 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074384 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119074385 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074386 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074388 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119074389 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074399 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-09-17 | OH
119074410 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119074412 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119074414 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074415 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119074419 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074421 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074441 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119074446 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074447 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-08 | OH
119074448 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074449 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074450 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119074452 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074453 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074456 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074457 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074458 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-07-30 | OH
119074463 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074468 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074502 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-29 | OH
119074503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119074505 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119074522 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074526 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074532 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074535 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074547 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-03-25 | 2020-05-28 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119074560 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074561 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074563 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074565 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074566 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119074568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074569 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074570 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119074572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119074573 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074575 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-28 | OH
119074585 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074600 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119074604 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074605 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119074617 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074618 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074619 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074630 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-03-25 | 2020-05-28 |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020 | 2020-03-25 | OH
119074652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074653 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074655 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074656 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-12-31 | 2020-11-28 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119074658 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119074668 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119074697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119074702 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074705 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074743 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119074748 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119074770 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119074772 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074773 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074774 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074779 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119074788 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119074794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119074796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119074797 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-07-07 | OH
119074810 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119074814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119074815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074816 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074817 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-20 | 2020-11-28 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074818 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074819 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119074820 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119074822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074823 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074826 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074829 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119074840 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074842 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-09-08 | OH
119074844 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074848 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074849 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074860 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074865 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119074897 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119074899 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119074900 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074901 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074902 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074905 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074906 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074909 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074914 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119074919 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119074933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119074937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-11-24 | 2021-05-28 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119074940 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074942 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074944 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119074945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119074949 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119074951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074953 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119074954 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074956 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119074980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119074981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119074984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074985 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119074986 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074991 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074992 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119074993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-11 | OH
119074995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119074996 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119074999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119075010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-23 | OH
119075016 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-02-23 | OH
119075017 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075019 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119075030 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075031 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075032 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2021-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075033 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119075039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-08-20 | OH
119075040 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-22 | 2020-05-28 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119075049 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2021-08-17 | 2021-04-27 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119075050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119075051 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119075052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119075054 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075055 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-07-22 | 2020-11-28 | 2021-07-22 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119075056 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075057 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119075058 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-20 | OH
119075059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075060 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075062 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075064 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075067 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119075068 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119075069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075088 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119075091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075092 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075093 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075094 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-08-10 | OH
119075095 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075098 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075120 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119075126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075130 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075132 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119075133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119075135 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075137 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075138 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119075139 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075152 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119075155 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119075164 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-05-28 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119075170 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119075173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075174 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119075175 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119075176 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075179 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119075190 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075192 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075193 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119075195 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075198 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075199 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075208 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075218 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075241 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075242 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119075243 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075245 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075246 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075247 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075255 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119075256 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119075259 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119075262 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075263 | EC | Exp | Non-HFTD | A | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119075264 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075266 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075267 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075297 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-10-30 | OH
119075300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119075301 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075303 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119075304 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119075307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075308 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075320 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075331 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075334 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075351 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075352 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075355 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-07 | OH
119075360 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075361 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075362 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075367 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119075374 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075391 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119075396 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075399 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119075401 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119075403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075404 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119075407 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075408 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119075409 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075416 | EC | Exp | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075419 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119075432 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075435 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-27 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119075436 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119075437 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075439 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075442 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-05-31 | OH
119075443 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119075445 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119075447 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075448 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119075449 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075463 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119075464 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-11-20 | 2021-05-28 | 2021-11-20 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075465 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119075467 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119075480 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119075491 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-02-16 | OH
119075494 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075497 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119075499 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075511 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Clearance Impaired | Install | 2019-09-24 | 2020-05-28 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019 | 2020-05-05 | OH
119075520 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119075521 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-03 | OH
119075523 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119075524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075528 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075529 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075536 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075538 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075541 | EC | Cap | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119075544 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119075546 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075547 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-11-05 | OH
119075563 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119075564 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075565 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075567 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119075568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075569 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075574 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075575 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-12-30 | OH
119075576 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075578 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075579 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075601 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075622 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-07-08 | 2020-11-28 | 2022-07-08 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119075624 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119075628 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119075640 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075641 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-02-03 | OH
119075642 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119075644 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119075645 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075647 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075648 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075649 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075670 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119075671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119075672 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119075673 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119075675 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119075676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075677 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119075679 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075680 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075685 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119075687 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075688 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119075721 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119075726 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119075727 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075729 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119075742 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075743 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119075744 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-09 | 2021-05-28 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119075746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119075748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119075761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119075763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-08-27 | OH
119075767 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119075793 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119075797 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119075828 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119075830 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075831 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119075832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119075833 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2021-10-16 | 2020-11-28 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-08-12 | OH
119075835 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119075836 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119075839 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119075860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075862 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119075863 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119075867 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119075868 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119075890 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119075892 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119075896 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119075899 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075920 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-12 | OH
119075923 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119075932 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119075934 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119076010 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076011 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119076012 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076013 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076015 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-10-29 | OH
119076041 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119076047 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119076071 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119076079 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119076107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119076169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119076178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076179 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076190 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119076192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119076193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119076271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076272 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-21 | OH
119076273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076275 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119076277 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076278 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076279 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076338 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076350 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076351 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076352 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119076408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076445 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119076447 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119076476 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076477 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119076478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-18 | OH
119076495 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076511 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076518 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076534 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076536 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076539 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076554 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119076555 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076556 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119076557 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076558 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119076559 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119076563 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076565 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076567 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076568 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119076592 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2022-06-22 | 2021-05-28 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119076593 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119076594 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-05-05 | OH
119076611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076614 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076803 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119076848 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077502 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077504 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119077506 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077507 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077508 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119077509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119077670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119077671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2020-11-28 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119077672 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2021-03-19 | OH
119077674 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077675 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077676 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2021-08-21 | 2021-05-28 | 2021-08-21 | 2021 | 2021-09-13 | OH
119077677 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077678 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119077749 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077794 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077795 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119077799 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077830 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-31 | OH
119077831 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Streetlight | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119077832 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077833 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077834 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077852 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-29 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
119077854 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-29 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
119077855 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-12-06 | 2020-05-29 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019 | 2019-12-06 | OH
119077857 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119077859 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119077863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119077869 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119077880 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077882 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077883 | EC | Cap | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119077885 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077886 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119077888 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119077911 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077912 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-06 | OH
119077913 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119077914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2021-09-06 | 2021-05-28 | 2021-09-06 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119077915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119077916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119077917 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119077918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119077919 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119077920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119077921 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119077922 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025 | 2020-05-28 | OH
119077923 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119077924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119077925 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077930 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077935 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077936 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-28 | OH
119077939 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077961 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-31 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077962 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077963 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119077964 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077967 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077968 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077991 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077992 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-09-06 | 2020-11-29 | 2021-09-06 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119077993 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-06 | OH
119077995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119077997 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119077998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078043 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-02-11 | OH
119078044 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119078047 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119078048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078090 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119078091 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078092 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-04-28 | 2020-11-29 | 2022-04-28 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078096 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078098 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119078102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2020-11-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-06-15 | OH
119078104 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119078105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119078106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-05 | OH
119078108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119078109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119078110 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078113 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119078115 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119078116 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2021-05-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078117 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-29 | 2021-05-29 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078118 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078130 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119078133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119078134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078135 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078137 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078139 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078170 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119078171 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-01 | OH
119078172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078174 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119078176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078177 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078178 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078179 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078181 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-02 | OH
119078185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078210 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078211 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-11-27 | 2020-11-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-13 | OH
119078212 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078218 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078231 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119078233 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119078236 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119078237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119078238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078239 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119078261 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078262 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-29 | 2020-11-29 | 2022-05-29 | 2022 | 2021-05-17 | OH
119078265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078266 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-10-05 | OH
119078268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119078271 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078273 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-01 | OH
119078275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078276 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-11-12 | OH
119078278 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078279 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078294 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119078300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119078302 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078307 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119078308 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078309 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119078310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078311 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078312 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078313 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078314 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119078315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078316 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-03 | 2020-11-29 | 2022-06-03 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119078320 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078321 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119078323 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078325 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078326 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119078328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119078330 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078332 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2026-06-05 | 2025-05-29 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-05-29 | OH
119078333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119078334 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119078337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078338 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119078346 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119078360 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078363 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078366 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078380 | EC | Cap | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078383 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078384 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078385 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078394 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119078400 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078402 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078403 | EC | Cap | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-10-23 | 2020-11-29 | 2021-10-23 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078404 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078405 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-29 | 2021-05-29 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119078408 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119078411 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119078412 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078413 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078417 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119078423 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119078431 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078433 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-07 | OH
119078434 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078438 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-09 | OH
119078439 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078440 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119078461 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078464 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078466 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078468 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078470 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-19 | OH
119078471 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119078472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-13 | OH
119078474 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-30 | OH
119078476 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-23 | OH
119078477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119078490 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119078493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078495 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119078496 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078521 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119078523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119078525 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119078526 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078527 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119078528 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119078529 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119078541 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-01 | 2021-05-29 | 2021-05-01 | 2021 | 2021-02-19 | OH
119078545 | EC | Cap | TIER 2 | F | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-11-15 | OH
119078547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-11-30 | OH
119078560 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078567 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078581 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078582 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078585 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119078586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119078599 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119078601 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-06-29 | OH
119078615 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119078621 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078623 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078626 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078627 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-15 | OH
119078629 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119078630 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119078634 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-11-08 | OH
119078635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119078636 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119078652 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119078655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119078657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-09-25 | OH
119078660 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119078662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119078663 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119078665 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-02 | OH
119078666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119078669 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078681 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078682 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119078683 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119078684 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119078688 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078691 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078692 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119078693 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078694 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119078695 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078696 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119078698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078701 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078703 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078707 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119078708 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078709 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078716 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119078720 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078721 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078722 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078723 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078726 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078727 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078731 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119078732 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078735 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078738 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078741 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119078742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078743 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-11-05 | OH
119078744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078746 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119078747 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078763 | EC | Cap | TIER 3 | E | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078771 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078773 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-10-01 | OH
119078775 | EC | Cap | TIER 2 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078777 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-06-11 | OH
119078778 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078792 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119078794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078795 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-11-18 | OH
119078796 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119078797 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119078798 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078799 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119078800 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-23 | OH
119078802 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078803 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119078805 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119078806 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119078807 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078809 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078811 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078817 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-27 | OH
119078832 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119078840 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078841 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078845 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119078847 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119078849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078860 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119078864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078866 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078867 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078901 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078905 | EC | Cap | TIER 2 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119078906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119078908 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078909 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119078920 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078922 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078923 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119078925 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-10 | 2020-11-29 | 2022-06-10 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078926 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119078928 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-04-12 | 2020-11-29 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119078945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-03-27 | 2020-05-29 |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119078952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119078956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119078959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119079000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079001 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079003 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119079006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119079009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119079022 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119079024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079025 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079026 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079027 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079028 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119079029 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079070 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079071 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079072 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119079075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119079076 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079101 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119079105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079108 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119079109 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079124 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079125 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079151 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119079152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119079180 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079182 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119079183 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079184 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119079189 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2025-05-29 | 2021-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119079191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119079194 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079195 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-03 | OH
119079196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079197 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079198 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079212 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079213 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079215 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079238 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-05-29 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119079243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119079244 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119079245 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079247 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079281 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079282 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079284 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079285 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079289 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079301 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-17 | 2020-11-29 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079302 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079303 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119079305 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119079307 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-08-10 | 2020-11-29 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119079308 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079309 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119079310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079312 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119079314 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119079316 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079317 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119079318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119079342 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-11-27 | 2020-11-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119079344 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079345 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119079351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119079362 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119079363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079366 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079368 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119079372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079375 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-12 | 2025-05-29 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079376 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079377 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079378 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119079390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119079393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119079395 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119079396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-25 | OH
119079397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119079398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119079399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119079410 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119079411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079414 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-10 | OH
119079436 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-29 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119079451 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2020-11-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079453 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079456 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-17 | OH
119079471 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119079472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119079474 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079476 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079477 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119079478 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079479 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2026-05-19 | 2025-05-29 | 2026-05-19 | 2026 | 2020-05-29 | OH
119079482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079492 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-03-08 | OH
119079493 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119079495 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079496 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079497 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119079499 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079505 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Bonding Broken | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-29 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-05-22 | OH
119079520 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2021-05-31 | 2020-11-28 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119079530 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079532 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079533 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079536 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079538 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079539 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119079541 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079543 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119079544 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079545 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119079546 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079547 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079574 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119079578 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079590 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119079591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079592 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119079593 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079594 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119079595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119079596 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-11-27 | 2020-11-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119079599 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079622 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079623 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119079625 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079628 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-12-12 | 2021-05-29 | 2021-12-12 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079629 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079635 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119079650 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079652 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119079653 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119079657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-04 | OH
119079659 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079682 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-07 | 2020-11-29 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079683 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079684 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079685 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119079687 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119079688 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119079689 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079700 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-03-01 | OH
119079701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119079703 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079705 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119079707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119079708 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119079709 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079723 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-19 | OH
119079724 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119079725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079726 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079729 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079743 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119079749 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119079750 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119079761 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119079762 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079763 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119079764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119079766 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079767 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079768 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079790 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-15 | 2021-05-29 | 2022-06-15 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079792 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119079793 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119079795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079796 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079798 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119079810 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-12 | 2020-11-29 | 2022-06-12 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079812 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079813 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079814 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119079816 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119079818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079821 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079822 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119079829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-30 | OH
119079833 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119079840 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079841 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079842 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2021-01-19 | OH
119079844 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-04-16 | OH
119079846 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079848 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079849 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119079870 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079873 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079875 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079876 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079877 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119079880 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079884 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-03-05 | 2021-05-29 | 2022-03-05 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119079892 | EC | Cap | TIER 3 | B | Cutout | Flashed | Replace | 2020-05-12 | 2020-05-29 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119079909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119079932 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079933 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119079934 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-05 | OH
119079937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079938 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079939 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079940 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079941 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079944 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119079947 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079949 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119079951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079954 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079955 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079956 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-31 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119079957 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119079958 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119079968 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-10-10 | OH
119079971 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079972 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079973 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119079975 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119079978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-11-03 | OH
119079979 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119079987 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119079997 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119079998 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119080001 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080002 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080003 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080004 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080006 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080007 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080008 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080009 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-02 | OH
119080010 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-08 | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119080020 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119080031 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119080038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080044 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119080045 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2019-11-05 | 2020-05-29 |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020 | 2021-07-06 | OH
119080050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-06 | OH
119080051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-03-27 | 2021-05-29 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080052 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080053 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080054 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119080058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-03-23 | 2021-05-29 | 2022-03-23 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080059 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080082 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-04 | OH
119080086 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119080087 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080089 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119080102 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080105 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119080107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080108 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080118 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-05-29 |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080151 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080154 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119080155 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-07-17 | 2025-05-29 | 2021-07-17 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080157 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-29 | OH
119080159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119080191 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080193 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | No Safe Access to Pole | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119080194 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080196 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-07-31 | OH
119080197 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080198 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119080199 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119080211 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080212 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119080215 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080218 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080219 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080240 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080244 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119080245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080246 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080247 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119080249 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080252 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-03-30 | OH
119080253 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Flashed | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080255 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080257 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080258 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080283 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-09-18 | OH
119080285 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080287 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119080288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080294 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119080295 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-04-30 | 2020-05-29 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119080312 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-22 | 2020-05-29 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119080313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119080314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-18 | OH
119080316 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119080319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119080331 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080337 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119080347 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-10-29 | OH
119080350 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-10-26 | 2020-12-29 | 2021-10-26 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080351 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119080352 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119080354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080356 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-09 | 2021-05-29 | 2022-06-09 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080358 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080391 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080392 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080393 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080394 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119080395 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119080397 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080399 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119080401 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080404 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080410 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-29 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119080418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-21 | 2020-05-29 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119080420 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080422 | EC | Exp | TIER 3 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080425 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080427 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119080450 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119080451 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119080452 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119080455 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080456 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-10-16 | 2020-11-29 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119080459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080464 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080481 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-29 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119080490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119080497 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-04 | 2020-11-29 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119080520 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-04-05 | OH
119080521 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119080522 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080524 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080525 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080526 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119080527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080528 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-04 | 2021-05-29 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080551 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080554 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080555 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080581 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080582 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080583 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-04 | 2020-11-29 | 2022-06-04 | 2022 | 2021-08-25 | OH
119080587 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080589 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119080604 | EC | Cap | TIER 2 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-06 | 2020-05-29 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119080621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-21 | 2020-05-29 |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021 | 2020-05-21 | OH
119080630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-04-16 | 2021-05-29 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080633 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119080634 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119080635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119080636 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119080637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119080639 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119080663 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119080673 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080675 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119080676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2021-05-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080678 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119080710 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-23 | OH
119080711 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080712 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080714 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080717 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080718 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080752 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080754 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119080755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080756 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080758 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080790 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-09-05 | OH
119080791 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080792 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080795 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080796 | EC | Cap | TIER 2 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080797 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119080812 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119080816 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080819 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080825 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080830 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080833 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080838 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080850 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119080852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119080853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080854 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-11-27 | 2020-11-29 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080855 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080856 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080857 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119080859 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080882 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119080883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080884 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2021-05-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080885 | EC | Exp | Buffer Zone | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Clean | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-13 | OH
119080888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080891 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080893 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080894 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119080895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-06-18 | 2020-11-29 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119080896 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119080897 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080898 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119080899 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-10-20 | OH
119080910 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119080911 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080915 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119080941 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080942 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080943 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080944 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080945 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080946 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080947 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119080948 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119080952 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080953 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080954 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080958 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080959 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119080970 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119080972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119080978 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119080979 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-23 | 2020-05-29 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025 | 2020-05-23 | OH
119080993 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080994 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119080995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119080996 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119080997 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119081040 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119081041 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2021-08-10 | 2020-11-29 | 2021-08-10 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119081042 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081044 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081045 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081046 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119081048 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2022-05-31 | 2020-11-29 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119081061 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119081062 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081063 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081066 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081068 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2026-03-24 | 2025-05-29 | 2026-03-24 | 2026 | 2020-05-29 | OH
119081069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119081070 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081072 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119081073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081074 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119081075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119081076 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119081077 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081078 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-08-25 | OH
119081079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081116 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081117 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081118 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081119 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-25 | 2020-05-29 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119081126 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Climbing Space | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119081130 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081132 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081133 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-09-03 | OH
119081134 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081135 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081136 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081137 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081138 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119081139 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081140 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-03-04 | OH
119081141 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081143 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081144 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081145 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081146 | EC | Cap | TIER 3 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081147 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081149 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119081160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081162 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119081163 | EC | Cap | TIER 2 | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119081165 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081182 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081185 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119081187 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081211 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-24 | OH
119081215 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081216 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-07-07 | OH
119081218 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119081219 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119081230 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119081231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119081238 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081272 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119081273 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081274 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119081277 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081306 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119081312 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-12-13 | OH
119081315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119081318 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081319 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081324 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081326 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119081350 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081361 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081378 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081393 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081395 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025 | 2020-05-29 | OH
119081419 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081520 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081523 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081525 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081528 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119081620 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081622 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081623 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119081624 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081626 | EC | Exp | Non-HFTD | A | High Sign | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119081628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119081741 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081742 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119081744 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081746 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081747 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081748 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-02-01 | OH
119081749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081830 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081831 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081833 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081835 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081836 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081837 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081839 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081940 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-07 | OH
119081941 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119081944 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-07-11 | OH
119081946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081947 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081948 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119081949 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082040 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082061 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119082062 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082063 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082064 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082065 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082066 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082068 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082069 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082100 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082110 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082111 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082112 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082124 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082125 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082126 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082127 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082128 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082129 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082130 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-10 | 2021-05-30 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082131 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-04-03 | 2020-11-30 | 2022-04-03 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082133 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082135 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119082137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119082138 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082139 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082141 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082142 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119082145 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082146 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082147 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119082148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082149 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082170 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119082172 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082173 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082174 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119082175 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082176 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082179 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-12 | OH
119082183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082184 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082185 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082186 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119082187 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082188 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119082189 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-07-08 | OH
119082190 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082191 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119082192 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082193 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119082194 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119082195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-10-10 | OH
119082196 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119082197 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082198 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082210 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119082211 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119082212 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082214 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082215 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082216 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082217 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082220 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082221 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082222 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082223 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082224 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082225 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082226 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119082227 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082228 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082230 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082231 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082232 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082233 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082236 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119082241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082242 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082243 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-06-26 | 2021-05-30 | 2022-06-26 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082246 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082248 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082249 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119082260 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082262 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082263 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082264 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082265 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-03-15 | OH
119082266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119082267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082290 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082291 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082292 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082293 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082294 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082295 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082296 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082297 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082298 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082299 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119082301 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-19 | OH
119082302 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119082304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082305 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082306 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119082307 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082308 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082309 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119082310 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119082311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119082312 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119082314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-07-13 | OH
119082316 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-13 | OH
119082317 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-08-06 | 2021-05-30 | 2022-08-06 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-01-06 | OH
119082319 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119082354 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082355 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082358 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082359 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082362 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119082364 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082365 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119082366 | EC | Exp | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119082367 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119082369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082380 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082383 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119082386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082387 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119082389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082394 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082397 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-09-01 | OH
119082399 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-01 | OH
119082400 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119082401 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-07-26 | OH
119082403 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-06-29 | 2020-11-30 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082405 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-11 | OH
119082407 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119082411 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082414 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-08-18 | 2021-05-30 | 2021-08-18 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119082416 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-04-26 | 2021-05-30 | 2022-04-26 | 2022 | 2021-08-11 | OH
119082420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119082429 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082430 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119082432 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119082433 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082434 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082437 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-01 | OH
119082438 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119082440 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082442 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-03 | 2021-05-30 | 2022-05-03 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082443 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082445 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119082446 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082461 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082462 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119082464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119082466 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-30 | OH
119082468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-31 | 2020-11-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082470 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082474 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082477 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082480 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082481 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082488 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082516 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119082519 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082523 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Relocate | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082531 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082535 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082537 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082538 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082542 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082543 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082544 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082545 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082546 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082547 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082548 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082555 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-09-21 | OH
119082556 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-27 | 2020-05-30 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020 | 2020-05-27 | OH
119082557 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119082559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082560 | EC | Exp | Buffer Zone | F | Marking | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119082565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-03-25 | 2021-05-30 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082568 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119082570 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-01 | 2021-02-28 | 2021-11-01 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082571 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082572 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119082574 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119082582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082590 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-30 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119082600 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082602 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082605 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082606 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119082607 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082608 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119082609 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082611 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119082613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082616 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082617 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082618 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119082619 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2026-07-07 | 2021-05-30 | 2026-07-07 | 2026 | 2020-05-30 | OH
119082620 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082621 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082623 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082624 | EC | Cap | TIER 2 | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082625 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082626 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082627 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082636 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082640 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082642 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-10-12 | OH
119082645 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-10-14 | 2021-05-30 | 2021-10-14 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082647 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082649 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082650 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082652 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119082654 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082655 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082656 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082657 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119082659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119082660 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082661 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-03-25 | 2021-05-30 | 2022-03-25 | 2022 | 2021-10-08 | OH
119082664 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082676 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119082678 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-30 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082680 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119082691 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-30 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082692 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119082694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082697 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-11 | 2020-11-30 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082700 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082701 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082703 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082705 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082707 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082708 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119082709 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119082710 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082715 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-12-29 | OH
119082717 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082723 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119082726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082730 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082731 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082737 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082746 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082747 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082748 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-25 | OH
119082750 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082751 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082755 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082773 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082777 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082780 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119082781 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119082782 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082783 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082786 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082787 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082788 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082801 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082805 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082806 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-31 | OH
119082811 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082813 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119082815 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082817 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-04-16 | 2021-05-30 | 2022-04-16 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082818 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082820 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082822 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082824 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082825 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082827 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082828 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119082831 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082833 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119082835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119082837 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082838 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2025-05-30 | 2020-11-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082840 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082841 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082842 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082846 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082848 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119082852 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119082854 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119082855 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082857 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082859 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082866 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082867 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082870 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082872 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082874 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082877 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082878 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-08-17 | OH
119082879 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-02-26 | OH
119082881 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082882 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Floater | Repair | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119082885 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082886 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119082887 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119082890 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082891 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082892 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082895 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119082900 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082901 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-06-16 | 2020-11-30 | 2022-06-16 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119082904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082906 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119082907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082909 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082912 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082914 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082917 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082919 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082924 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082927 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082932 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082933 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082937 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082939 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119082943 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082944 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119082947 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082948 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082949 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119082950 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-01-22 | OH
119082951 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119082956 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082958 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082964 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119082965 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119082966 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119082995 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119082997 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083010 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083013 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083015 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083022 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083028 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083030 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083038 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083047 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083050 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083051 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119083055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083058 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083059 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083060 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119083063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083066 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119083069 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083079 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083080 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083081 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083085 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083086 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083087 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083088 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083093 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083094 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083102 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-27 | 2021-05-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-25 | OH
119083121 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083126 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083128 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119083143 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-07-06 | 2020-11-30 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083149 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083152 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083153 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083154 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083155 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119083156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083157 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083158 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083172 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-07-06 | 2020-11-30 | 2022-07-06 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083175 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119083176 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-29 | OH
119083183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083186 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083193 | EC | Exp | Non-HFTD | A | RTVI | Interference | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083195 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083196 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083197 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083199 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083201 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119083202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119083203 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119083205 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083211 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119083233 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083236 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083239 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2021-05-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-06-04 | OH
119083242 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-12-09 | OH
119083243 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083244 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-07-28 | OH
119083247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-06-07 | 2021-05-30 | 2022-06-07 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083248 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119083261 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083262 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083263 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083264 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083265 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083266 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083267 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083269 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119083273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083276 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083277 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083279 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-03-05 | 2021-05-30 | 2022-03-05 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083281 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083283 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083286 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083288 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083289 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083291 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083292 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119083293 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119083294 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119083295 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083296 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083302 | EC | Cap | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083303 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119083304 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119083315 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083316 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083318 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119083321 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083329 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083330 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083341 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083342 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083343 | EC | Cap | TIER 2 | E | Streetlight | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2021-01-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083345 | EC | Cap | TIER 2 | B | Streetlight | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-06-02 | 2021-01-30 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119083346 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-10 | 2021-05-30 | 2022-05-10 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083350 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083351 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083352 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083353 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083354 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083355 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083356 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083357 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083358 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083363 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083367 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083369 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083370 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119083371 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119083372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-04-30 | 2021-05-30 | 2022-04-30 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083375 | EC | Exp | TIER 3 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083376 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119083377 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083381 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119083382 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083383 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083384 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083385 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083389 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2020-11-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2020-11-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-07-30 | OH
119083393 | EC | Cap | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083402 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-07 | OH
119083407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119083410 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119083416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083418 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083423 | EC | Exp | TIER 3 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119083424 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-17 | 2021-05-30 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083425 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-05-18 | OH
119083426 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119083428 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119083431 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119083432 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083438 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083447 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119083450 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083454 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083455 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119083456 | EC | Exp | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-08-28 | OH
119083460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119083461 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119083464 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083481 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119083484 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-31 | 2020-11-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083488 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083490 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083491 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083494 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083495 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083497 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083498 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083499 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119083503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119083504 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119083515 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2026-05-25 | 2025-05-30 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-05-30 | OH
119083516 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-01-13 | 2025-05-30 | 2022-01-13 | 2022 | 2021-10-12 | OH
119083534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083543 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083550 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083552 | EC | Exp | TIER 3 | H | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083554 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083556 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083558 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-11-16 | OH
119083561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119083566 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Burnt | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119083568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119083571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083572 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119083573 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2020-11-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083576 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083577 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083578 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-10-12 | OH
119083580 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083581 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083582 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2020-11-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083583 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2022-05-25 | 2020-11-30 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-05-30 | OH
119083591 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083592 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083593 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-13 | OH
119083595 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083596 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083597 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083599 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083621 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083636 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083637 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083673 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083691 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083729 | EC | Exp | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083734 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083768 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083769 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083770 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083772 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119083775 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119083780 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084321 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084322 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084323 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-16 | OH
119084324 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119084325 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119084326 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119084328 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084329 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-05-31 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084337 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084338 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084339 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084341 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084342 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084380 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084382 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084383 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084384 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084385 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084386 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119084387 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084389 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084390 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084391 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084392 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084394 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084395 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084470 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119084473 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084478 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084480 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084484 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084485 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084486 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084491 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084492 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084493 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084494 | EC | Cap | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-09-22 | OH
119084498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119084500 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084506 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084507 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119084510 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084532 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119084538 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084539 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084541 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084543 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084549 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084561 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Insulator | Flashed | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119084562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084566 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084570 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-09-22 | OH
119084573 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084575 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084606 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-03 | OH
119084612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084613 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084615 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084620 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084630 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084633 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084634 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084635 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084638 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2022-05-02 | 2021-05-31 | 2022-05-02 | 2022 | 2020-05-31 | OH
119084639 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084640 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084651 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084654 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084662 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084664 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119084665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084671 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119084673 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084674 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2021-10-10 | 2021-05-31 | 2021-10-10 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119084677 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084701 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084702 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084704 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084709 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084711 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119084714 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084716 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084720 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084724 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084725 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084726 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084728 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119084730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084738 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119084741 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084746 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2021-11-27 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084748 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084758 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084770 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084771 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119084773 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084775 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119084776 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084780 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-05-19 | 2020-05-31 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021 | 2020-05-19 | OH
119084782 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084790 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084793 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-18 | OH
119084794 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119084795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119084798 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084799 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119084801 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084802 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119084805 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119084808 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084809 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084810 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084814 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119084815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084816 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2022-05-31 | 2020-11-30 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-31 | OH
119084817 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119084819 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084822 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084823 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084824 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084825 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084828 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084830 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119084832 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084834 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084838 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084842 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119084843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084845 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119084846 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119084847 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084850 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025 | 2020-05-31 | OH
119084851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119084855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084857 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119084858 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119084859 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119084873 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119084874 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084875 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119084878 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084879 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119084905 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119084907 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2020-05-30 | OH
119084908 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119084909 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025 | 2021-02-23 | OH
119084911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119084975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084976 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084978 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119084980 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119084998 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119084999 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119085000 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085001 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-05-31 | OH
119085003 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085005 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085006 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-05-31 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085022 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119085026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119085027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085029 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085038 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-09-02 | OH
119085050 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085051 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085052 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119085054 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119085057 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085058 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-01 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 2021 | 2020-05-30 | OH
119085059 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-25 | 2020-12-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085089 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-11 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119085096 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119085097 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085098 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-14 | 2020-06-01 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119085102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119085105 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119085107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-05-20 | 2020-06-01 |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119085109 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085131 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085133 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119085156 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085158 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119085159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119085160 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-14 | 2020-06-01 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119085162 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-06-28 | OH
119085163 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119085165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 2021 | 2020-05-22 | OH
119085169 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-15 | 2020-06-01 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119085180 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-05-22 | 2020-06-01 |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025 | 2020-05-22 | OH
119085181 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085183 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119085188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085189 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085200 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085202 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119085204 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-29 | OH
119085206 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119085210 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-15 | 2020-06-01 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119085211 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085212 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085219 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085230 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085235 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085236 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119085237 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085238 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085239 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085272 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085274 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085275 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119085278 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085282 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085285 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-16 | OH
119085286 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119085288 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085289 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085290 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119085291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085301 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119085302 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119085304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085305 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119085306 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085309 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085320 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-06-01 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
119085323 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-06-01 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
119085324 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-02-07 | 2020-06-01 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020 | 2020-02-07 | OH
119085330 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119085332 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085335 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085337 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085338 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085339 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085345 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085358 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085359 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085374 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119085385 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085387 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085388 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085418 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119085419 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085420 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085421 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085423 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2020-12-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085425 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-07-14 | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119085428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085433 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-01 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-10-02 | OH
119085434 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085438 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085440 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085441 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085447 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085448 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085449 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085460 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085461 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085464 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119085466 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085467 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085469 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119085491 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119085492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119085493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119085494 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-04 | OH
119085500 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119085501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119085502 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-19 | OH
119085504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085508 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085521 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085522 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085523 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119085524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119085525 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-29 | OH
119085527 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085528 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119085529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085541 | EC | Cap | TIER 2 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085542 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119085544 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085548 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119085550 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119085551 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085557 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085558 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085559 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119085560 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085561 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119085562 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085566 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119085569 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085590 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085595 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119085601 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119085603 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085605 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085606 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085608 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119085620 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085621 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085625 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119085626 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119085627 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085628 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085631 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119085634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085636 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085639 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085640 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119085641 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119085644 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119085647 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085649 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085653 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085691 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085692 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-10-08 | OH
119085694 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085695 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085697 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085698 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085700 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-07-01 | 2021-06-01 | 2022-07-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085702 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085704 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085705 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119085706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085710 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119085711 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119085712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119085713 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085717 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119085730 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085731 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085732 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085733 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119085734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119085739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085750 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085751 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119085752 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085753 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-25 | 2021-06-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085754 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085757 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119085762 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119085771 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085773 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085774 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085776 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085777 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085790 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-26 | OH
119085791 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085794 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085796 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085800 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119085804 | EC | Exp | TIER 2 | B | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119085806 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119085812 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119085814 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085816 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085817 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-25 | OH
119085831 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085832 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085833 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119085836 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085837 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085838 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085839 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119085854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085855 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119085856 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085857 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085858 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-10-16 | 2020-12-01 | 2021-10-16 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085862 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085863 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085864 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-16 | OH
119085865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085868 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-03-25 | 2021-06-01 | 2022-03-25 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119085869 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085870 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085871 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085872 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085875 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119085878 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085901 | EC | Pole | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085903 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085904 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119085909 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085910 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119085913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-28 | 2020-06-01 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2020-05-28 | OH
119085915 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-30 | OH
119085916 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085920 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-15 | OH
119085921 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2021-08-17 | 2021-05-27 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119085925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119085926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119085927 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085929 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085931 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085939 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119085950 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085953 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119085955 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085962 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Bail | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119085970 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119085975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119085977 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-03-26 | OH
119085978 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119085981 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119085982 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-06-16 | 2020-12-01 | 2026-06-16 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119085983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-03 | OH
119085984 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085985 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119085987 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119085988 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119086000 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086001 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119086002 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-09-14 | OH
119086003 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086004 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086005 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086006 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086007 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-27 | 2020-06-01 | 2021-08-17 | 2021-05-27 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119086008 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119086021 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086026 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086029 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119086032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086033 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086036 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 2020-12-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119086037 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-03-30 | OH
119086064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086069 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086071 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119086073 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086075 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119086076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119086077 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086082 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086083 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119086084 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-02 | OH
119086085 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086087 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119086089 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086103 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086105 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086109 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119086111 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119086112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119086120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-17 | OH
119086121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086122 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119086124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086126 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-25 | OH
119086127 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-23 | OH
119086129 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119086136 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119086140 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119086145 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086146 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-23 | 2020-06-01 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-05-23 | OH
119086147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 2020-12-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-04-28 | OH
119086160 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086161 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086162 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119086163 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119086164 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086168 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086169 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | 2020-12-01 | 2022-05-31 | 2022 | 2021-04-28 | OH
119086176 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086178 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119086187 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119086201 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086203 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086204 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086206 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119086208 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086209 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086215 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2022-04-21 | 2020-12-31 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-05-29 | OH
119086232 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086233 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119086234 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086236 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086237 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086238 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086239 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086244 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086246 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119086252 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086254 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086257 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086261 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086263 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086267 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086268 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-09-29 | OH
119086269 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086277 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119086280 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086281 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-21 | 2020-12-01 | 2022-05-21 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119086282 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-20 | OH
119086284 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086287 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-23 | OH
119086289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119086290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119086291 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086292 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086293 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086295 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119086296 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086297 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086299 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-25 | OH
119086319 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119086321 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086322 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-02-25 | 2020-11-01 | 2022-02-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119086323 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086330 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086332 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119086333 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-04-12 | OH
119086338 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086339 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086349 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-05-23 | 2020-06-01 |  | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119086350 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2020-12-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086355 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086356 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086372 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086390 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086391 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086393 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086394 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-09-30 | OH
119086398 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086440 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119086453 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086454 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086457 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119086464 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-12 | OH
119086467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086468 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086470 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086477 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086478 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119086479 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086482 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086487 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086490 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086493 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-20 | 2021-06-01 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119086494 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086498 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119086499 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119086501 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2024-05-31 | 2020-12-31 | 2024-05-31 | 2024 | 2020-05-29 | OH
119086520 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086522 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086523 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-06-01 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119086527 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086528 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086529 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086530 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119086534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086550 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119086552 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086554 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119086558 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2021-01-08 | OH
119086559 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086572 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086577 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086579 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086589 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-06-01 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119086590 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086595 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086596 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086599 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119086600 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086603 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086604 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086605 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086610 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086611 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-18 | OH
119086615 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086616 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086619 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119086630 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086631 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086634 | EC | Exp | TIER 3 | E | Riser/Pothead | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-17 | OH
119086661 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086662 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-21 | OH
119086664 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119086665 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-11-27 | OH
119086666 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086667 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119086669 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-16 | OH
119086672 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119086676 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119086677 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086681 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119086687 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-20 | 2021-06-01 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119086690 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119086691 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086692 | EC | Exp | Zone 1 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119086693 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086694 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119086697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086699 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119086709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-09-19 | OH
119086713 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-28 | 2020-06-01 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119086720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2025-06-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086723 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-13 | OH
119086725 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086728 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086729 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086734 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086735 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119086738 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119086743 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086744 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086746 | EC | Cap | TIER 2 | A | Booster/Regulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119086747 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086748 | EC | Exp | TIER 3 | B | Jumper | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-07-07 | 2020-12-01 | 2021-07-07 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119086761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-25 | OH
119086762 | EC | Exp | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086765 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086766 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-20 | 2020-12-01 | 2022-04-20 | 2022 | 2021-09-01 | OH
119086769 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119086777 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086780 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-20 | 2020-12-31 | 2022-04-20 | 2022 | 2021-08-03 | OH
119086781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086782 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086783 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086784 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086790 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086793 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086795 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086796 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086797 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-10 | OH
119086799 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086800 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086801 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-02-09 | OH
119086803 | EC | Cap | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119086804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119086805 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119086807 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086809 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086824 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119086826 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119086827 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119086828 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086829 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086836 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119086850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086851 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119086855 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086856 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086858 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086859 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-07-20 | OH
119086860 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119086861 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086862 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119086870 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086872 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086876 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119086877 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086879 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086892 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119086894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086895 | EC | Exp | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086897 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119086898 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086899 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086912 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086914 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086915 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086918 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086931 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-04-27 | 2020-06-01 | 2021-08-17 | 2021-04-27 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119086949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119086952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-30 | OH
119086955 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086956 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086959 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-05-10 | 2025-06-01 | 2026-05-10 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119086961 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086962 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086965 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086966 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086967 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119086971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119086972 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086974 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086976 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119086977 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086979 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086983 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086986 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119086987 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-12-03 | OH
119086992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119086994 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119086997 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119086998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087022 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087023 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-12-31 | OH
119087025 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119087026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087028 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119087032 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087033 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087037 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087050 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2020-12-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087052 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087055 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119087057 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087059 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087070 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119087072 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-10-08 | OH
119087078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119087091 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087096 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087100 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119087101 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-25 | OH
119087102 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087103 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119087104 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087105 | EC | Exp | TIER 2 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087109 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-01 | OH
119087129 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119087130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119087132 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087136 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119087137 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-18 | OH
119087138 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119087139 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-08 | OH
119087163 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Broken/Damaged | Install | 2020-05-13 | 2020-06-01 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119087165 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119087167 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-13 | 2020-06-01 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119087169 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087204 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119087205 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087207 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087212 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119087213 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-19 | 2020-12-01 | 2022-04-19 | 2022 | 2021-08-11 | OH
119087215 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087216 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087219 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087230 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087231 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087232 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087234 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087236 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087250 | EC | Cap | TIER 2 | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119087252 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087253 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119087255 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087256 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-19 | OH
119087258 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087259 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-18 | OH
119087280 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087281 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087282 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087283 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087285 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087289 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119087297 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-05 | 2020-06-01 |  | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021 | 2020-06-26 | OH
119087305 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119087309 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087320 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119087321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087322 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-24 | OH
119087324 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087329 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-03-25 | 2020-12-01 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087340 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-03-27 | 2025-06-01 | 2022-03-27 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087341 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-02 | OH
119087342 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087343 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119087345 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087346 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-27 | OH
119087348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087349 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087353 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119087361 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087365 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087366 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-11-13 | OH
119087367 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087368 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087382 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087385 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-08 | 2020-12-01 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087386 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087388 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-03-25 | 2021-06-01 | 2022-03-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087389 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119087392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087394 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087396 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-07-06 | OH
119087397 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-04-22 | OH
119087398 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119087410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087411 | EC | Exp | TIER 3 | A | Ground | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119087412 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-06 | 2021-06-01 | 2022-04-06 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087416 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087418 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119087434 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2021-02-16 | OH
119087440 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087441 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087442 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-14 | 2021-06-01 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087444 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087451 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087453 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119087455 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087458 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087463 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-04-10 | 2025-06-01 | 2026-04-10 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119087466 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119087468 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087480 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087482 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087483 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-09-27 | 2025-06-01 | 2021-09-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087484 | EC | Exp | TIER 3 | E | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087485 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087486 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087487 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087488 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087489 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087490 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087491 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087494 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119087495 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087496 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087497 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087498 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087499 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087500 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087503 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087505 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087509 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087510 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087511 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087515 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087517 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-05-25 | 2025-06-01 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119087519 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2020-12-31 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087530 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087534 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-06-04 | 2025-06-01 | 2022-06-04 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087562 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087566 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119087568 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087574 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087576 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-01 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119087579 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-19 | OH
119087582 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087583 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2020-12-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087586 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087589 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087591 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119087592 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087593 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087595 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087596 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119087597 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087599 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-11-17 | OH
119087600 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-01 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-26 | OH
119087604 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087605 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119087607 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087609 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-04 | OH
119087640 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087662 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119087667 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy Marker | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119087681 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087683 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087684 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-21 | OH
119087686 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087687 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087709 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087713 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087715 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087719 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2025-06-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119087721 | EC | Exp | TIER 2 | F | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-09-25 | 2021-06-01 | 2021-09-25 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087722 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119087723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2025-06-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087727 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087729 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087730 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119087734 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087735 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087736 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087737 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087739 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119087740 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087760 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119087763 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-30 | OH
119087764 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087765 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087766 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087767 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087768 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087770 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119087771 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087776 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119087777 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119087778 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119087779 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087806 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087811 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087824 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087827 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119087828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087829 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119087837 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119087841 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119087842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-09-16 | 2020-12-01 | 2022-09-16 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087843 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087846 | EC | Exp | TIER 3 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087849 | EC | Cap | TIER 3 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119087861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087863 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-23 | 2020-06-01 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119087865 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119087866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087868 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-23 | 2020-06-01 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119087869 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-23 | 2020-06-01 |  | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119087871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087876 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-03-26 | OH
119087878 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087910 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087912 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087916 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087918 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087942 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119087945 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119087956 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119087957 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087958 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087959 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087991 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119087994 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-11 | 2021-06-01 | 2021-11-11 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087995 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119087996 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-11 | 2021-06-01 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119087997 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2021-11-27 | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119087998 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-05-25 | 2021-06-01 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119087999 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-25 | 2021-06-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088024 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-11 | OH
119088026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088030 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119088032 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088033 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2026-05-25 | 2021-06-01 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-06-01 | OH
119088035 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-25 | 2021-06-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088036 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088042 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119088045 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088046 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088047 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088048 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088063 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088064 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088065 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088067 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088071 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088094 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088096 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088097 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119088098 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119088099 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088111 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119088112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088113 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119088114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119088118 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088119 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119088120 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119088121 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088122 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-20 | OH
119088124 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088125 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088126 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088129 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119088140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088142 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088144 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088149 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088155 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088156 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119088159 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088191 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088192 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088193 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-04-30 | OH
119088194 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088198 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088199 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-20 | OH
119088223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088224 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088226 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088227 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088229 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119088233 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088235 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088240 | EC | Cap | TIER 3 | B | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119088242 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088244 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119088246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088247 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119088248 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119088249 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088271 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119088273 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088274 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119088276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-11-04 | OH
119088278 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088280 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119088289 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119088291 | EC | Cap | Buffer Zone | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119088292 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119088293 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088294 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119088299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119088300 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119088301 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119088302 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119088303 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119088304 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119088306 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088307 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088309 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-04-08 | 2021-06-01 | 2022-04-08 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088310 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-10-20 | OH
119088312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088313 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088317 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088318 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088319 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-25 | OH
119088341 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088342 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-13 | OH
119088344 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088345 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088346 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-31 | OH
119088348 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088350 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088354 | EC | Cap | TIER 2 | F | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-10-14 | OH
119088356 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119088359 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119088360 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088361 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119088362 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088363 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119088364 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088365 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088367 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088369 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119088384 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088400 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088403 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119088404 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119088407 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088409 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-10 | OH
119088420 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119088421 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119088422 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119088423 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119088424 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088425 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119088429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119088430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088435 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-22 | OH
119088438 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088439 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119088440 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088441 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088443 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119088444 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2022-05-08 | 2020-12-01 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119088447 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088449 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119088491 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088492 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088493 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088495 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119088496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088499 | EC | Exp | TIER 2 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088501 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088502 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119088503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119088504 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088510 | EC | Cap | TIER 2 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088515 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119088523 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088553 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Idle Facilities | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088591 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088592 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088598 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088599 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088601 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088625 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088631 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088633 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119088636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119088637 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119088638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119088639 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119088640 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088644 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119088647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088650 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020 | 2020-06-16 | OH
119088655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088656 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088659 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119088700 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088705 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088706 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088709 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088720 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088721 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088722 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088725 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119088727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088728 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088786 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088787 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088788 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Install Spreader Bracket | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-06 | OH
119088789 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088802 | EC | Cap | TIER 2 | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088803 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088804 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119088805 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088806 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119088808 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119088842 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119088843 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088844 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119088845 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119088846 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088849 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119088934 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088936 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119088940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119088941 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-06-26 | OH
119091232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-21 | 2020-06-02 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119091235 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119091238 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Burnt | Install | 2020-05-11 | 2020-06-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119091239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Burnt | Transfer | 2020-05-11 | 2020-06-02 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119091439 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091510 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091624 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119091625 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119091684 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119091685 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119091686 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119091687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119091689 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091710 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Re-Frame | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119091711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091712 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119091713 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091714 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091715 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091716 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-01 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-01 | OH
119091719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119091720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119091723 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091727 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119091728 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119091729 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119091735 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091736 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-02-21 | OH
119091737 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119091738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091739 | EC | Exp | TIER 2 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091743 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2021-11-08 | OH
119091751 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091752 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119091753 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119091754 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025 | 2020-06-01 | OH
119091755 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2021-06-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091757 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119091770 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-20 | OH
119091772 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119091773 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091778 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-10-13 | 2020-09-02 | 2020-10-13 | 2020 | 2021-03-05 | OH
119091779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119091806 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-17 | 2020-06-02 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021 | 2020-05-17 | OH
119091854 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091860 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119091861 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119091862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091863 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091866 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091867 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091869 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2020-12-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119091920 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119091922 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091924 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091926 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-18 | OH
119091928 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-07-19 | 2021-06-02 | 2021-07-19 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119091941 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119091943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091950 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091951 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091953 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119091954 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091956 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091978 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119091980 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091982 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119091984 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091985 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119091988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119091989 | EC | Exp | TIER 3 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119092017 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092023 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092026 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092027 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092047 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-06-02 |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119092050 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092052 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092055 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092057 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092058 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092059 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092065 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092074 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119092078 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092091 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092092 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119092095 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092097 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092100 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119092102 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119092104 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092106 | EC | Exp | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119092108 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092110 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092114 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119092116 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092119 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092121 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119092122 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119092124 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-12-22 | OH
119092130 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092131 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119092133 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092135 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092141 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092142 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092144 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092146 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092147 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092148 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092157 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-06-02 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119092160 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092162 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119092164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-11-19 | OH
119092165 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119092167 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092168 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092172 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119092173 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119092184 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119092190 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119092192 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119092193 | EC | Exp | TIER 2 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2025-06-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119092197 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092198 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092200 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092204 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092208 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119092270 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-08-01 | 2020-12-02 | 2022-08-01 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119092271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092277 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119092278 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092280 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-01 | 2021-06-02 | 2022-05-01 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119092281 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119092282 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092283 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092287 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092288 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092289 | EC | Exp | TIER 2 | B | Ground | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-06 | OH
119092321 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092322 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119092323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092324 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092327 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-22 | 2021-06-02 | 2022-06-22 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119092328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119092357 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119092500 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092503 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119092507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-12 | OH
119092508 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119092509 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092900 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119092901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119092902 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119092905 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119092907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119092908 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093170 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093172 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093173 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119093177 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093472 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093473 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119093474 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093477 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119093478 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093479 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093491 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119093498 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119093842 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093848 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-08 | OH
119093854 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119093862 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093863 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093864 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093868 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119093869 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093871 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093891 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093892 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-20 | 2020-12-02 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119093894 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093896 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119093897 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119093899 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093900 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093901 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093903 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093904 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119093905 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-07-11 | 2025-06-02 | 2022-07-11 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119093906 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093913 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-06-02 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119093916 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-27 | 2020-06-02 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020 | 2020-07-09 | OH
119093923 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093925 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119093926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119093928 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119093929 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093930 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093931 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093933 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093935 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119093936 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093937 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119093952 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093956 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093957 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119093960 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093961 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093963 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093966 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093969 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119093987 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093988 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119093989 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119093995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-02-05 | OH
119093997 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094000 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094003 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094007 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094008 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094009 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094011 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094019 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-09-02 | OH
119094025 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094026 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094027 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094028 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094040 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119094041 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094042 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094043 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094048 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094049 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094062 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-12 | OH
119094063 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094064 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094065 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119094074 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-13 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-13 | OH
119094075 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094076 | EC | Cap | TIER 3 | A | Jumper | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094079 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094080 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094082 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094086 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094088 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094090 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119094094 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094097 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094099 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094111 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094112 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094113 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119094114 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119094115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094116 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119094117 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119094118 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119094130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094132 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094136 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094139 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094149 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119094151 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094155 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094156 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-14 | OH
119094157 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094159 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-02 | OH
119094160 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-10-17 | 2020-12-02 | 2021-10-17 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094161 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094166 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-17 | OH
119094169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-08-14 | OH
119094176 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094183 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094185 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094191 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094192 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094193 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094195 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094199 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119094204 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-05-18 | OH
119094206 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119094214 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119094216 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094217 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119094220 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094223 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119094225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119094226 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094240 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-29 | OH
119094241 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094245 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094251 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094254 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119094259 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094260 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094268 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094291 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094293 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094296 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094299 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094312 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094313 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-04-01 | OH
119094315 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094321 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119094323 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094327 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094331 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119094333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094335 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094340 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119094341 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094343 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094344 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094345 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094347 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094350 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094351 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094353 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094354 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094356 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094357 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-22 | 2025-06-02 | 2022-05-22 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094370 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094377 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094380 | EC | Cap | Non-HFTD | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094390 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119094397 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-29 | OH
119094399 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119094400 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094408 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094409 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-24 | OH
119094410 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094412 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094414 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094416 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094419 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094420 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094424 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119094443 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094451 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094452 | EC | Cap | TIER 3 | E | Switch | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094453 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094454 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-07-27 | 2025-06-02 | 2022-07-27 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094457 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094459 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094460 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094464 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094465 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094470 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094471 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119094472 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119094473 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094474 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-14 | OH
119094476 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094477 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119094479 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119094480 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119094481 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-08-11 | OH
119094483 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094484 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094487 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094489 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094499 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Replace | 2020-04-16 | 2020-06-02 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119094506 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-31 | 2020-06-02 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119094510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-25 | OH
119094511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119094513 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094514 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094517 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-22 | OH
119094522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094523 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094527 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094528 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094529 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-16 | OH
119094532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119094533 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094534 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094535 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-11-05 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094541 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119094542 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094546 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094548 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119094561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094563 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094566 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094578 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094579 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094580 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094581 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094582 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119094583 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094584 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094586 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094588 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094607 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-05-21 | 2020-06-02 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 2020 | 2020-12-16 | OH
119094610 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094611 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094614 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-26 | 2021-06-02 | 2022-04-26 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094616 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-08-06 | 2021-06-02 | 2021-08-06 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094617 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119094620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-08 | 2021-06-02 | 2022-05-08 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094622 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094623 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094626 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094627 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-11 | 2020-06-02 |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021 | 2021-07-09 | OH
119094630 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094632 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-24 | 2020-12-02 | 2022-06-24 | 2022 | 2021-08-19 | OH
119094635 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094637 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119094651 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094652 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094653 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119094657 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119094661 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094666 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094669 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094670 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094671 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094672 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2023-06-02 | 2023 | 2020-06-02 | OH
119094673 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-18 | OH
119094676 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2026-05-25 | 2021-06-02 | 2026-05-25 | 2026 | 2020-06-02 | OH
119094691 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094696 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094697 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094698 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-24 | 2020-12-02 | 2022-06-24 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094700 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094707 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094712 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-11-23 | OH
119094714 | EC | Pole | TIER 2 | B | Anchor | Missing | Install | 2020-05-28 | 2020-06-02 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119094715 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2021-08-23 | OH
119094720 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119094727 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119094731 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-20 | OH
119094732 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094740 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Ground | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094741 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-12-22 | OH
119094743 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119094747 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094754 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094755 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094773 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119094775 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094787 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119094788 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094797 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094803 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094804 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-31 | OH
119094805 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094809 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094818 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094825 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094827 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094828 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119094840 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-15 | 2020-12-02 | 2022-04-15 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094841 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094842 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2020-12-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094843 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119094847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-16 | 2020-06-02 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119094853 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-16 | 2020-06-02 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119094854 | EC | Cap | Non-HFTD | A | UG Facility | UG Facility | Install | 2020-04-16 | 2020-06-02 |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119094861 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094862 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094867 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-12-28 | OH
119094871 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119094875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-20 | 2020-12-02 | 2022-04-20 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094876 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119094878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094879 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094901 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119094902 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119094906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094914 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094915 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119094918 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094919 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119094921 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094926 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094928 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119094940 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094941 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094943 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094944 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094945 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094946 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094949 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119094951 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119094955 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119094960 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119094962 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119094967 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094968 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094981 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119094986 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2026-06-05 | 2025-06-02 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-06-02 | OH
119094988 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2026-06-05 | 2025-06-02 | 2026-06-05 | 2026 | 2020-06-02 | OH
119094989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119094991 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-17 | 2020-06-02 |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020 | 2020-09-16 | OH
119094992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-26 | OH
119095000 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095003 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119095004 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119095007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095012 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095013 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-08 | OH
119095017 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095026 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-05-20 | 2020-06-02 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119095041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Jumper | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2020-12-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095046 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095049 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095051 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119095062 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-07-20 | 2020-12-02 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119095063 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095068 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095069 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095072 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095073 | EC | Exp | TIER 3 | B | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-01 | OH
119095075 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095076 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095080 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119095083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-11 | OH
119095084 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095086 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095092 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2021-06-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095094 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119095099 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095101 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-18 | 2020-12-02 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095134 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119095141 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095148 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Ground | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095152 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119095153 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119095155 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095162 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119095165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095169 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095170 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095171 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119095173 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-11-15 | OH
119095177 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Secondary Squatter | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095183 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095187 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-14 | OH
119095188 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119095190 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-17 | 2020-06-02 |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119095200 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095209 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095210 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119095211 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095222 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095238 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-07 | OH
119095247 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-06-02 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
119095256 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095258 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095259 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095260 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095261 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095263 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095265 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095268 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095269 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119095271 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119095275 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119095277 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095281 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095282 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-05 | OH
119095285 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119095287 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-18 | 2020-12-02 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095289 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119095293 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095295 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119095333 | EC | Pole | TIER 3 | H | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2020-12-31 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-05-28 | OH
119095335 | EC | Pole | TIER 3 | H | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119095340 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-12-09 | OH
119095342 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095345 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119095346 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095349 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095350 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095351 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119095352 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095354 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095357 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095358 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095370 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095371 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095372 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095373 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095375 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119095376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-06 | OH
119095378 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095382 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-14 | OH
119095383 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095386 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-03 | OH
119095396 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-06-02 |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119095398 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119095420 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095422 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095425 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095426 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095428 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095434 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095436 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095437 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119095443 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095444 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095445 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095460 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-04-15 | 2020-06-02 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119095473 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-13 | OH
119095478 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095488 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095501 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095507 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095509 | EC | Exp | TIER 2 | E | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095530 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095533 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095534 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119095535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095536 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-21 | OH
119095540 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095541 | EC | Cap | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095542 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095544 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095551 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095554 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119095558 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119095560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095562 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095565 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095568 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119095569 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119095572 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095573 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-29 | 2020-12-02 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095575 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095576 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095577 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095579 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-14 | OH
119095587 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095591 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119095594 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Cutout | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095595 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-24 | 2021-06-02 | 2022-04-24 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095602 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119095604 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095606 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119095608 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-18 | 2020-12-02 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095620 | EC | Cap | Non-HFTD | H | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119095622 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119095634 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-29 | 2020-06-02 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021 | 2020-01-29 | OH
119095640 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-09-18 | OH
119095641 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095642 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119095643 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095644 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095645 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095649 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095650 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095651 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095655 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095657 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-06 | 2020-12-02 | 2022-05-06 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095671 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-06-03 | OH
119095673 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095674 | EC | Exp | TIER 3 | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095675 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119095676 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095677 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095678 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095695 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-14 | 2021-06-02 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095704 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095710 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119095711 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095712 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-11-15 | OH
119095719 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095720 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095721 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095727 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-03-12 | 2021-06-02 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095729 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095744 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095752 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095754 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095756 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095758 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-11 | OH
119095759 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095760 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095764 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-11-29 | OH
119095766 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095768 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119095769 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095782 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119095785 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095786 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095787 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095821 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-06 | OH
119095825 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119095828 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095829 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119095850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095852 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-13 | OH
119095853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-04 | OH
119095854 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Insulator | Secondary Squatter | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119095855 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095863 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095864 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095866 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095868 | EC | Pole | TIER 3 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-02 | 2020-12-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095894 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095895 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095898 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-25 | OH
119095907 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119095911 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095913 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-14 | OH
119095914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119095918 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119095919 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095930 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095949 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119095950 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119095954 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119095955 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-05-28 | OH
119095972 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095973 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095975 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095979 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095980 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095983 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119095985 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095986 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119095988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-03-25 | 2021-06-02 | 2022-03-25 | 2022 | 2021-08-05 | OH
119095990 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119095991 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095992 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119095994 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095995 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119095998 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119095999 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119096003 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096007 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-28 | 2021-06-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096010 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096012 | EC | Exp | Buffer Zone | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119096017 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096023 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119096042 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096044 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096053 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-30 | OH
119096054 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096056 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096059 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-03-04 | OH
119096082 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119096085 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-09 | OH
119096086 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096088 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096090 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096091 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119096093 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096095 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096099 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119096102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096104 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096108 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096117 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119096126 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096127 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096159 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096160 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096162 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096167 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096180 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096183 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096185 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096186 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096213 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-06-27 | OH
119096214 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-02 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-18 | OH
119096221 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119096227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096229 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096231 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119096232 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-17 | 2020-12-02 | 2022-06-17 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096233 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096237 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096239 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096243 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-13 | OH
119096253 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096254 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096271 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-09-03 | OH
119096273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096274 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119096278 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096282 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-11-30 | OH
119096296 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096297 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096299 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119096300 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119096302 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096305 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119096307 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096309 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096332 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096337 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119096338 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-05 | OH
119096342 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-09-11 | OH
119096380 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-19 | OH
119096381 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-09-03 | 2021-06-02 | 2021-09-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119096382 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-12 | 2021-06-02 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096383 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096387 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096389 | EC | Pole | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119096391 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-06-02 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-08 | OH
119096399 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-08-07 | OH
119096411 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096413 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Capacitor | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119096419 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096420 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096422 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-17 | 2021-06-02 | 2021-11-17 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096423 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-10 | 2025-06-02 | 2022-04-10 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096424 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096425 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096426 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-31 | OH
119096430 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096434 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119096435 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096457 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096460 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119096461 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096465 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-14 | 2021-06-02 | 2022-04-14 | 2022 | 2021-09-25 | OH
119096466 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119096468 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096469 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096472 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096474 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096475 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096476 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096478 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096479 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119096495 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096498 | EC | Cap | TIER 3 | H | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-13 | OH
119096505 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096506 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-07 | OH
119096511 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096513 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096514 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119096518 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096522 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096524 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096527 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096544 | EC | Exp | TIER 3 | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-09-06 | 2020-12-02 | 2021-09-06 | 2021 | 2021-08-23 | OH
119096546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096549 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096552 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096553 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096561 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119096568 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096573 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119096576 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096577 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096580 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096582 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096584 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096586 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096588 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096590 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096592 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-02 | 2021-06-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096594 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096597 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096598 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096599 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096614 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119096627 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096630 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-10-25 | 2021-06-02 | 2021-10-25 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096631 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-15 | OH
119096632 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-10-04 | OH
119096633 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096636 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119096637 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096638 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-16 | OH
119096639 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119096672 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096678 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096679 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096696 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096711 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119096712 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096717 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-11-16 | OH
119096718 | EC | Cap | TIER 3 | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-18 | 2025-06-02 | 2022-04-18 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119096719 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119096720 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096721 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096722 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096723 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096724 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096725 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096726 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119096727 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096728 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096729 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096730 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096731 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096732 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119096733 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096750 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096751 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-08 | OH
119096755 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096756 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096757 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096758 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096759 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096770 | EC | Pole | TIER 2 | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-09-02 | 2021-06-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-11-09 | OH
119096771 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096779 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096791 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096792 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-25 | OH
119096794 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096795 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119096796 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096798 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096811 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096815 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-11-24 | 2020-11-01 | 2020-11-24 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119096817 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096821 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119096827 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119096831 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096832 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096835 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096836 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096837 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096838 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096839 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096843 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096845 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096852 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096855 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096856 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096861 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096862 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096865 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096866 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2021-06-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096883 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096886 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119096889 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096894 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096896 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096913 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-10-19 | OH
119096914 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-01-28 | 2020-06-02 |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021 | 2020-01-28 | OH
119096942 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-04-05 | OH
119096943 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096945 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096948 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-24 | OH
119096949 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096952 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096953 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119096954 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-24 | OH
119096956 | EC | Exp | TIER 3 | H | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119096957 | EC | Exp | TIER 3 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-05-24 | OH
119096958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119096962 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119096970 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096971 | EC | Exp | TIER 3 | H | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096977 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119096978 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096979 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119096988 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097000 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119097001 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119097003 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-28 | 2021-06-02 | 2022-05-28 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119097005 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097008 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-04-21 | 2021-06-02 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119097009 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-10-13 | OH
119097012 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-09 | OH
119097016 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097021 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-08-12 | OH
119097022 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097023 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097024 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119097025 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-17 | 2021-06-02 | 2022-05-17 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119097036 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097037 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-06-21 | OH
119097038 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-11-27 | 2020-12-02 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097042 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097043 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119097044 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097046 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097047 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097048 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097066 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119097080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097083 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097089 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097091 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119097095 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119097100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-22 | OH
119097101 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119097102 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097103 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097104 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097106 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097107 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097108 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-02-27 | OH
119097121 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097129 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097138 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-30 | OH
119097145 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097146 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097148 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119097181 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020 | 2020-11-28 | OH
119097182 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097183 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119097185 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097203 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119097206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097208 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-09-26 | OH
119097227 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097228 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097229 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119097241 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-31 | 2020-12-02 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119097248 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119097251 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-06-02 | 2021-06-02 | 2022-06-02 | 2022 | 2021-10-28 | OH
119097262 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-03-22 | OH
119097263 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-06-30 | OH
119097264 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097267 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119097286 | EC | Exp | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097317 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097326 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097337 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097360 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097361 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097362 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097363 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097364 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097365 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097366 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097371 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097412 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097419 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097441 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097447 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097449 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-10-05 | OH
119097461 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119097470 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097471 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097472 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119097473 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097474 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097477 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119097493 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097496 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097497 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097501 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097503 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Parallel | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097504 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097505 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097535 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097540 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097542 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097548 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097563 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119097569 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097580 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097582 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097584 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 2020-06-23 | 2020-07-31 | 2020 | 2020-07-19 | OH
119097586 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-14 | OH
119097587 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097588 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097589 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-12-10 | 2021-06-02 | 2020-12-10 | 2020 | 2020-10-28 | OH
119097600 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097604 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119097650 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097654 | EC | Cap | TIER 2 | A | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097657 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097661 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119097664 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119097666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119097668 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025 | 2020-06-02 | OH
119097834 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097895 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097898 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097899 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097915 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119097916 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119097919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098081 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098082 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119098314 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098315 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119098316 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-11 | OH
119098358 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098359 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098380 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098381 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098382 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119098454 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-03 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-02 | OH
119098507 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098650 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098655 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119098656 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098689 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119098700 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098701 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098708 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119098715 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020 | 2020-06-24 | OH
119098716 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2021-07-03 | 2020-12-02 | 2021-07-03 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098726 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119098734 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098735 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098736 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098738 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098741 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 2021 | 2020-05-29 | OH
119098745 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119098747 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098748 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098749 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119098762 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119098764 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098773 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020 | 2020-05-29 | OH
119098775 | EC | Pole | Buffer Zone | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-23 | 2020-06-03 |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021 | 2020-05-23 | OH
119098784 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098800 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098802 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098804 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-15 | OH
119098808 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098811 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098816 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-19 | OH
119098821 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-08-01 | OH
119098825 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-28 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119098837 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119098838 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098847 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098849 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-01 | OH
119098850 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-21 | 2021-06-03 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119098856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098857 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-28 | OH
119098858 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119098860 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098863 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098866 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098869 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098881 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098884 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098885 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-29 | OH
119098890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119098899 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-20 | OH
119098904 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098906 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098907 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119098929 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098932 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098936 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098937 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098938 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-12-31 | 2020-12-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098940 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119098951 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119098952 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2025-06-03 | 2020-12-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-30 | OH
119098957 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098960 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098962 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119098963 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098965 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098966 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119098968 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119098979 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099000 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-23 | 2020-06-03 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021 | 2020-04-23 | OH
119099002 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099006 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099007 | EC | Cap | TIER 3 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119099009 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099011 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-08-05 | OH
119099012 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-24 | 2020-12-03 | 2022-05-24 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099014 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-20 | OH
119099018 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099019 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099023 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099026 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099032 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-18 | OH
119099033 | EC | Exp | TIER 3 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099035 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099038 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119099044 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2021-08-17 | 2020-09-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119099050 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-27 | OH
119099051 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099052 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2021-08-07 | 2020-12-02 | 2021-08-07 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119099053 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119099054 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119099057 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099062 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099064 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119099070 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119099073 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099075 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-29 | OH
119099076 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099078 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-07-03 | 2021-06-03 | 2022-07-03 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099079 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099100 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-19 | OH
119099101 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099105 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099108 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-30 | OH
119099109 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099112 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-24 | OH
119099114 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099118 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099130 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-03 | OH
119099133 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-12 | OH
119099134 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099135 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-14 | 2020-12-03 | 2022-04-14 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099136 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099138 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119099150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099153 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-02 | OH
119099154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099155 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-21 | 2021-06-03 | 2022-04-21 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099156 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099170 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-11 | OH
119099172 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099173 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119099176 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-11 | 2025-06-03 | 2022-06-11 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099178 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099180 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119099185 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099188 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099194 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099196 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-08-02 | 2021-06-03 | 2022-08-02 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099197 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099199 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099201 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119099202 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tie Wire | Loose | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099208 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099215 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2021-08-17 | 2020-09-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119099220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099221 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099223 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099225 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099227 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099234 | EC | Cap | TIER 2 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-05 | OH
119099240 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099245 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119099247 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119099249 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099252 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099254 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099258 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-06 | OH
119099261 | EC | Cap | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-10-07 | OH
119099271 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119099273 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099274 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119099276 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099300 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099301 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099303 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099306 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099308 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119099320 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119099322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099324 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099325 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099328 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099329 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099362 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099363 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-09 | 2021-06-03 | 2022-04-09 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099365 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099366 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119099388 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099394 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099397 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119099398 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-21 | OH
119099400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099403 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099408 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099411 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099416 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-29 | OH
119099418 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099422 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099424 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099428 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119099432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099433 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099436 | EC | Exp | Buffer Zone | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119099438 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119099443 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099446 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099448 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099460 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099462 | EC | Exp | Non-HFTD | E | OH Facility | Obstructed | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099464 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099465 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-12-17 | 2020-12-03 | 2021-12-17 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099471 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099475 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-14 | 2020-12-03 | 2021-11-14 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099478 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099479 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099488 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099496 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-03 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020 | 2020-05-30 | OH
119099516 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099520 | EC | Cap | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099521 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099523 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099524 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099526 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099527 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099529 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099535 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099538 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099545 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099555 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119099567 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099570 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099572 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099575 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099578 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099594 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-11-08 | OH
119099598 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099620 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099627 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-03 | OH
119099630 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-05-31 | 2020-06-03 |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-05-31 | OH
119099636 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099641 | EC | Pole | TIER 3 | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099648 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Graffiti | Paint | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099649 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099650 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119099651 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-07-20 | 2021-06-03 | 2021-07-20 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119099654 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099655 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099657 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119099659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099680 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099681 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099683 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099685 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099689 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-02 | OH
119099780 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119099782 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099783 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119099793 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099794 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099796 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099797 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2020-12-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099803 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099806 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-25 | OH
119099812 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099813 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099814 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-29 | OH
119099820 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020 | 2020-06-01 | OH
119099830 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099831 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-21 | 2020-12-31 | 2022-04-21 | 2022 | 2021-06-18 | OH
119099833 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099834 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099835 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099837 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099838 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099850 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099851 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099853 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119099856 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099861 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119099865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119099872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099875 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119099877 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119099882 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-19 | OH
119099891 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099893 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099894 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099895 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099900 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119099903 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-17 | OH
119099907 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099908 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099909 | EC | Exp | TIER 2 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099915 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099917 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099919 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099924 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099928 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-10-23 | OH
119099929 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119099942 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2025-06-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119099947 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099950 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099952 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119099954 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099955 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099956 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099957 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119099964 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119099970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099971 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119099972 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119099975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-09 | OH
119099978 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-11 | OH
119099983 | EC | Cap | Buffer Zone | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-27 | OH
119099997 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100005 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100007 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100008 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100009 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100010 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100011 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100012 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100014 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119100018 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100019 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100031 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100039 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100040 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100041 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-11 | 2020-12-03 | 2022-05-11 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119100045 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100048 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-07 | OH
119100053 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-05 | OH
119100054 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100059 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100073 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100074 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100075 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119100076 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100078 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100084 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100088 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119100100 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100102 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100103 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100105 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100107 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100111 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100117 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100119 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100130 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100133 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100134 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119100141 | EC | Exp | TIER 2 | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100145 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100146 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119100157 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100158 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100180 | EC | Exp | TIER 3 | A | Connector | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119100182 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100183 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100201 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100202 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100203 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100204 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119100205 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100209 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100220 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-10-10 | OH
119100221 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100222 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100223 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100224 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100226 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100227 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-15 | OH
119100229 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-02 | OH
119100240 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119100245 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100248 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119100261 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-18 | OH
119100262 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119100264 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100265 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-12 | OH
119100266 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100267 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100268 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100269 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100303 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-02 | 2020-06-03 |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020 | 2020-05-02 | OH
119100307 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100308 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100313 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-06 | OH
119100314 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119100318 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-19 | OH
119100330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100331 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-19 | OH
119100334 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100335 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100344 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100348 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100366 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100367 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100369 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119100371 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100372 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119100374 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-31 | 2020-12-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119100377 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-01 | OH
119100379 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-09 | OH
119100410 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2025-06-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119100411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119100414 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100416 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100417 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119100427 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100431 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100432 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100433 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100439 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-23 | OH
119100440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100441 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-27 | OH
119100442 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119100443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100447 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100448 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100452 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100453 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-12 | OH
119100455 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-06 | OH
119100457 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100458 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100459 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100462 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100463 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100465 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100469 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100479 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-19 | 2020-06-03 |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021 | 2021-04-28 | OH
119100482 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-19 | OH
119100483 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100484 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-25 | OH
119100487 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100488 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100489 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100490 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119100491 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100492 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119100493 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100494 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100495 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100497 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100499 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100500 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100501 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 2020 | 2020-06-18 | OH
119100503 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119100505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100508 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020 | 2020-11-14 | OH
119100509 | EC | Exp | TIER 3 | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119100512 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100517 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-03 | OH
119100520 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Capacitor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-20 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-05-20 | OH
119100521 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Switch | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119100541 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100543 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119100546 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119100547 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-13 | OH
119100560 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100561 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100567 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-01 | OH
119100569 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100580 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100581 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119100583 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119100584 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100586 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100587 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100588 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100595 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100596 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100598 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-17 | OH
119100600 | EC | Cap | TIER 3 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119100601 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100602 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100606 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100609 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119100611 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100612 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-08 | OH
119100615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-12-03 | 2025-06-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-17 | OH
119100617 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100618 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119100620 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100621 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100631 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119100632 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100634 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119100635 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-26 | OH
119100636 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119100642 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100643 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100646 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100647 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100648 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100660 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119100662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100664 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-08 | OH
119100668 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100669 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-15 | OH
119100672 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-10 | OH
119100673 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119100682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100683 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100691 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100692 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119100693 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119100694 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100696 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100697 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100698 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100703 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100704 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100705 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100707 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119100719 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer - Padmount | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-06-03 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119100721 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100726 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119100727 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-11 | OH
119100731 | EC | Exp | TIER 2 | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-11-26 | OH
119100733 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119100735 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100736 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-12-31 | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100737 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100739 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-22 | OH
119100740 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-15 | OH
119100742 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119100746 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100750 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119100753 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100762 | EC | Cap | TIER 2 | E | OH Facility | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-11-04 | OH
119100768 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119100770 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100772 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100774 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100776 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100779 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119100801 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-06-03 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119100804 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Missing | Install | 2020-05-13 | 2020-06-03 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020 | 2020-08-28 | OH
119100813 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119100814 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100815 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-27 | OH
119100816 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100819 | EC | Cap | TIER 3 | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119100825 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100835 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100839 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100842 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100846 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100848 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100849 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100869 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119100876 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119100880 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119100881 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119100882 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100886 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100888 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100892 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100902 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-25 | OH
119100903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-15 | OH
119100907 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100908 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100910 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100911 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2025-06-03 | 2021-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-21 | OH
119100913 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100914 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100915 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-02 | OH
119100917 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119100919 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-11-10 | OH
119100920 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100921 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100922 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-03 | OH
119100924 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100925 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100927 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100931 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Burnt | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100933 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119100934 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119100935 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119100936 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119100937 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119100938 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119100941 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100944 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-09-30 | OH
119100946 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100948 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119100949 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100950 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119100952 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100953 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100954 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100957 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-08-27 | 2020-12-03 | 2021-08-27 | 2021 | 2021-06-22 | OH
119100958 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100959 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100971 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100972 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100974 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-15 | OH
119100975 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100976 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100977 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100978 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100979 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119100990 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119100992 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119100993 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119100994 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100996 | EC | Exp | TIER 3 | H | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119100998 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119100999 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-17 | OH
119101004 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-14 | 2020-06-03 |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021 | 2020-04-14 | OH
119101009 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-06-03 | 2021-07-27 | 2021-04-13 | 2021-07-27 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119101011 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101012 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-05 | 2025-06-03 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119101013 | EC | Exp | TIER 3 | F | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-05 | 2025-06-03 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119101027 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101029 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-20 | 2020-06-03 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021 | 2020-05-20 | OH
119101031 | EC | Exp | TIER 3 | H | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101037 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101039 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101040 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101041 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101043 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119101044 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-06-26 | OH
119101050 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101054 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101055 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101056 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-26 | OH
119101057 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119101061 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101063 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119101065 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101068 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101069 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101078 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101079 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101081 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101087 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101088 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101089 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Under-Arm Bus | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101090 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Clearance Impaired | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119101100 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101101 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119101102 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-08 | OH
119101104 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101108 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101110 | EC | Exp | TIER 3 | E | Bird Protection | Bird Protection | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101111 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119101112 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101121 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-06 | OH
119101122 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101123 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101125 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101126 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101128 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-09-09 | OH
119101140 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101142 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-01 | OH
119101144 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101145 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101148 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101149 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101150 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101154 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119101157 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101158 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101159 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101161 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101162 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101164 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101165 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-10 | OH
119101166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101168 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101181 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101182 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101183 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119101184 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101187 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101200 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119101234 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101237 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101239 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101240 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101241 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101242 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-17 | OH
119101245 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101246 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101254 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119101258 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101259 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101261 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-06-03 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
119101265 | EC | Pole | TIER 2 | H | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-04-13 | 2020-06-03 | 2022-04-29 | 2021-04-13 | 2022-04-29 | 2022 | 2020-04-13 | OH
119101270 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101272 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101273 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101274 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101275 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-21 | 2020-12-03 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101276 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-21 | 2020-12-03 | 2021-11-21 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119101278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-01-25 | 2021-06-03 | 2022-01-25 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119101280 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101281 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101289 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101295 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119101296 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101311 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119101312 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119101313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101315 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101317 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101318 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101321 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101328 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101336 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101338 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101363 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101366 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-28 | 2020-06-03 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119101367 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119101370 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101373 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-02-10 | OH
119101376 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101377 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101379 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101385 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101386 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119101387 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-10-01 | 2020-12-03 | 2021-10-01 | 2021 | 2021-09-24 | OH
119101397 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-29 | 2020-06-03 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-10-14 | OH
119101402 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-26 | OH
119101403 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119101404 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101405 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101406 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101407 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101410 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119101414 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101415 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101416 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101418 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Insulator | Primary Squatter | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101422 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101424 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101427 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101428 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101430 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119101431 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101432 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101434 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101460 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101463 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101467 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-12 | OH
119101468 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101469 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119101479 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-08-01 | OH
119101481 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101485 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-11-16 | OH
119101486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101489 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-25 | OH
119101490 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101493 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2021-06-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101494 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119101496 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101508 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119101530 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101531 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101540 | EC | Pole | Non-HFTD | H | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-06-03 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
119101547 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-27 | 2020-06-03 |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021 | 2020-04-27 | OH
119101552 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119101554 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101555 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101557 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101559 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101560 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101562 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119101567 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020 | 2020-09-30 | OH
119101568 | EC | Cap | TIER 3 | F | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101569 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119101578 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-26 | 2020-06-03 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119101600 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101604 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119101605 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101612 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101613 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101614 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119101615 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101616 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119101617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101618 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101619 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119101650 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101653 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-24 | OH
119101654 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101655 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-17 | OH
119101656 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101660 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-04 | OH
119101662 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101681 | EC | Exp | TIER 3 | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-10-20 | OH
119101682 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101683 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101684 | EC | Exp | TIER 2 | B | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 2021 | 2021-04-09 | OH
119101686 | EC | Exp | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101687 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101702 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-30 | 2020-06-03 |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2020 | 2020-12-06 | OH
119101715 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101721 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101725 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101726 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101728 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119101731 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101732 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101734 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101736 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-31 | OH
119101737 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101738 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101739 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101752 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101754 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101755 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101757 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-10-09 | 2020-12-03 | 2021-10-09 | 2021 | 2021-09-17 | OH
119101759 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101767 | EC | Exp | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101769 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101822 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101850 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101851 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101852 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101855 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101857 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119101858 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101859 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101870 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-06-03 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119101882 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101883 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101886 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101887 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101890 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021 | 2020-06-02 | OH
119101892 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101893 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101894 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101898 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101903 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101905 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101907 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-12 | OH
119101909 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101910 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101911 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101912 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-18 | 2020-12-03 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119101913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Missing | Install | 2020-04-29 | 2020-06-03 |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021 | 2021-02-15 | OH
119101914 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101915 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101916 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101917 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101919 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101924 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-13 | 2020-06-03 | 2021-10-29 | 2021-05-13 | 2021-10-29 | 2021 | 2020-05-13 | OH
119101933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119101938 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119101940 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101946 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101948 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119101949 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101951 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101958 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-12 | 2020-06-03 |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020 | 2020-05-12 | OH
119101970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101971 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119101972 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119101973 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101975 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101976 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101977 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119101980 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101981 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101982 | EC | Cap | TIER 3 | A | UG Facility | Other | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-01 | OH
119101989 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102003 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-28 | OH
119102004 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102005 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102006 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-07 | 2021-06-03 | 2022-06-07 | 2022 | 2021-07-23 | OH
119102007 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102008 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102009 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-11-12 | OH
119102010 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102031 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102032 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102034 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119102035 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102038 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102041 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102043 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102045 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102047 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102060 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102062 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102065 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102066 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-12-30 | OH
119102067 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102068 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-12-17 | OH
119102069 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102071 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102073 | EC | Cap | TIER 2 | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102080 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119102081 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102082 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102086 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102087 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102088 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102090 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-24 | OH
119102110 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102111 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102112 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2019-10-08 | 2020-06-03 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019 | 2021-06-26 | OH
119102130 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102131 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102132 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-10-12 | OH
119102136 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-24 | OH
119102137 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119102143 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-13 | OH
119102144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102145 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102147 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102149 | EC | Exp | TIER 2 | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-22 | OH
119102160 | EC | Pole | Non-HFTD | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119102166 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Flashed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102169 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-13 | OH
119102170 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102177 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102179 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102189 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-06-03 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119102197 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2021-08-17 | 2020-09-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119102201 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-10-09 | OH
119102203 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-12 | OH
119102204 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102205 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102206 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102233 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119102241 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102246 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102248 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102255 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119102257 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119102258 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102259 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-10-15 | OH
119102282 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-06-03 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2020-05-15 | OH
119102290 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102291 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-05-27 | 2020-06-03 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021 | 2020-05-27 | OH
119102297 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102298 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119102299 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-09-16 | 2021-06-03 | 2021-09-16 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102310 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102312 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102313 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102314 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102315 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102317 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-19 | OH
119102372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-01 | OH
119102374 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102375 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102376 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102379 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119102392 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-22 | OH
119102397 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102398 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102400 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102402 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-31 | 2020-12-03 | 2022-05-31 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102404 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102408 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-23 | OH
119102432 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2021-08-17 | 2020-09-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-06-26 | OH
119102435 | EC | Exp | TIER 2 | B | Hardware/Framing | Bird Prot Required | Install | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 2021-08-17 | 2020-09-10 | 2021-08-17 | 2021 | 2021-08-26 | OH
119102443 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102445 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102446 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102449 | EC | Cap | TIER 2 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102454 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-21 | OH
119102455 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102460 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102462 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102463 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-02-08 | OH
119102465 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119102467 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102468 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-26 | OH
119102470 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-03 | OH
119102472 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119102478 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102480 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102481 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102483 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102484 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102486 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-10 | OH
119102487 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102488 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119102489 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119102494 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102496 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-26 | OH
119102510 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-30 | OH
119102511 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102512 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102514 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119102516 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2021-06-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102518 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102519 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102522 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-09-24 | OH
119102523 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119102527 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020 | 2020-07-23 | OH
119102531 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102534 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102536 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102537 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-08-19 | OH
119102538 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-04-17 | 2021-06-03 | 2022-04-17 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102539 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102550 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102552 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102557 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102559 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-11-03 | OH
119102602 | EC | Exp | TIER 3 | B | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119102603 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-24 | OH
119102605 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119102606 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119102608 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102609 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-21 | 2021-06-03 | 2022-06-21 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119102626 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102627 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119102628 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-19 | OH
119102630 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102632 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102635 | EC | Pole | TIER 3 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-25 | OH
119102637 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102638 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-30 | 2020-12-03 | 2022-06-30 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102639 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102643 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119102645 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102651 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102653 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102658 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102660 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102661 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102663 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102664 | EC | Exp | TIER 3 | B | OH Facility | Idle Facilities | De-Energ | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-08 | OH
119102665 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102666 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102667 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102668 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119102669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102670 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-26 | OH
119102671 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-07-17 | OH
119102678 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-05 | OH
119102690 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Corroded | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102698 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119102701 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102702 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119102705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119102708 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102721 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102731 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102737 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102738 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102750 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119102751 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102753 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102755 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-06-17 | 2020-12-03 | 2022-06-17 | 2022 | 2021-10-27 | OH
119102821 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102827 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102836 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119102837 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102839 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102846 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-05-21 | OH
119102850 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102857 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102859 | EC | Cap | TIER 3 | A | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102862 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102864 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119102873 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102874 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102875 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-18 | 2020-12-03 | 2022-05-18 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119102876 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102877 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102878 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102879 | EC | Cap | TIER 2 | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-10 | OH
119102887 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102888 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102900 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102901 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102903 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102906 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102907 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102909 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102910 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102911 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-10-11 | 2020-12-03 | 2021-10-11 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102915 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102919 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102930 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102931 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-08-30 | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102933 | EC | Exp | TIER 2 | E | Transformer | Overloaded | Test | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102934 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102935 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102940 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102942 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102948 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119102953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119102954 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-01 | OH
119102959 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119102960 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102961 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020 | 2021-03-23 | OH
119102964 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119102967 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102969 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119102981 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119102986 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119102989 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103041 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-06 | 2020-06-03 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021 | 2020-04-06 | OH
119103042 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-08 | 2020-06-03 |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021 | 2020-04-08 | OH
119103043 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-03-27 | 2020-06-03 |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 2021 | 2020-03-27 | OH
119103044 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-04-02 | 2020-06-03 |  | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021 | 2020-04-02 | OH
119103051 | EC | Cap | TIER 2 | B | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-10 | OH
119103058 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103059 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103063 | EC | Pole | TIER 2 | B | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-12-19 | OH
119103065 | EC | Exp | TIER 3 | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103079 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103082 | EC | Pole | TIER 2 | F | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2025-06-03 | 2021-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119103086 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2020-12-02 | 2022-05-25 | 2022 | 2020-06-02 | OH
119103096 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103097 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103101 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119103102 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119103103 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2022-05-25 | 2020-12-03 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-05-28 | OH
119103107 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103170 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103171 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103173 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103175 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103176 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103177 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103178 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103179 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103281 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103284 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103285 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103286 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103287 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103288 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103289 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103319 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-06-04 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119103332 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103333 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-05-31 | 2020-12-03 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-06-12 | OH
119103334 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103335 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103336 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103403 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103404 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103406 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103408 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119103453 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103458 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-07 | OH
119103481 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103482 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119103483 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103484 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103485 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119103487 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103489 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119103496 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-12 | OH
119103504 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103505 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103531 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103532 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103533 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103537 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Connector | Temp Differential | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103539 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103540 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103541 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Idle Facilities | Remove | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103542 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103543 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103546 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103547 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103550 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103551 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-07-30 | OH
119103552 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103553 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103554 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-11 | OH
119103555 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103558 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119103560 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103571 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-03-31 | OH
119103586 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-12-15 | 2020-12-03 | 2021-12-15 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119103593 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-06-10 | OH
119103599 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119103621 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103622 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103628 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103632 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103635 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-05-21 | OH
119103637 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103639 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103650 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103652 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103654 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103655 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103659 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103741 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103742 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103744 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103745 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Insulator | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103746 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103747 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103749 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103755 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119103757 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-30 | OH
119103760 | EC | Pole | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-06-04 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020 | 2020-05-15 | OH
119103764 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119103765 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103860 | EC | Exp | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2020-06-03 | OH
119103861 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103862 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103863 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119103864 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103865 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119103866 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025 | 2021-07-13 | OH
119103867 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-06-09 | OH
119103868 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103869 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-06-20 | OH
119103870 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103871 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103872 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103873 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103874 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119103877 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103907 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103908 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119103919 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103926 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Fault Indicators | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119103940 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119103971 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-29 | OH
119104010 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104011 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-09-07 | OH
119104012 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104015 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104031 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104037 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104070 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119104075 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119104076 | EC | Pole | TIER 3 | B | Tree/Vine | Tree Connect | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-08-08 | 2021-06-04 | 2021-08-08 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104078 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119104079 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119104099 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-10-14 | OH
119104110 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119104111 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104112 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104114 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104115 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tie Wire | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104118 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119104119 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-26 | OH
119104120 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104121 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Obstructed | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-08-20 | OH
119104124 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104125 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-11 | OH
119104126 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104127 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104129 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2021-07-15 | OH
119104135 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-25 | OH
119104136 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119104137 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-07-22 | OH
119104155 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104160 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104161 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104162 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104165 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104166 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104169 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104180 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104181 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104183 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104184 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104188 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-21 | OH
119104189 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104190 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104191 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020 | 2020-08-12 | OH
119104192 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104195 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119104196 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104197 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104198 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104199 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104203 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-04 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119104218 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-09 | OH
119104219 | EC | Cap | TIER 3 | A | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104221 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-23 | OH
119104224 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-02 | 2020-06-04 |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020 | 2020-06-02 | OH
119104225 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104227 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104228 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104229 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104232 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119104234 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119104239 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-05-26 | 2020-06-04 |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021 | 2020-05-26 | OH
119104253 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104254 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104256 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104261 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104266 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-23 | OH
119104267 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104268 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-24 | OH
119104270 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-15 | OH
119104271 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-08 | OH
119104274 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104275 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104276 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119104277 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104278 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104290 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104295 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-07-14 | OH
119104297 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104298 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-09 | OH
119104303 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-11-19 | OH
119104304 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104306 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104308 | EC | Cap | TIER 2 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104310 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104311 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-16 | OH
119104314 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-04 | OH
119104316 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104318 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-14 | OH
119104320 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104323 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104325 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104330 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104333 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104334 | EC | Exp | TIER 2 | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020 | 2020-09-22 | OH
119104335 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-25 | 2021-06-04 | 2022-06-25 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119104339 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-05 | OH
119104353 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-04 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119104357 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-12 | OH
119104370 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104371 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-04 | OH
119104373 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104375 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119104376 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-14 | 2020-12-04 | 2022-06-14 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119104377 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104378 | EC | Exp | TIER 3 | E | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104390 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-10-23 | 2020-12-04 | 2021-10-23 | 2021 | 2021-07-16 | OH
119104391 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-07-25 | OH
119104393 | EC | Exp | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104394 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104396 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104397 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-04-21 | OH
119104398 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104399 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104402 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Hardware/Framing | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104403 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2022-07-22 | 2020-12-31 | 2022-07-22 | 2022 | 2020-06-03 | OH
119104407 | EC | Exp | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119104409 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119104410 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104411 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104415 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119104418 | EC | Cap | Non-HFTD | B | OH Facility | Bird Prot Required | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-27 | OH
119104419 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104430 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104435 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104437 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104438 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104440 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104441 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104442 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104443 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104444 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104445 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104446 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-20 | OH
119104447 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104449 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104470 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104471 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-05-29 | 2020-06-04 | 2022-05-25 | 2020-11-29 | 2022-05-25 | 2022 | 2021-08-09 | OH
119104473 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104474 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119104475 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104476 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-02 | OH
119104477 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-07-31 | OH
119104479 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104491 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104495 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-11-07 | OH
119104498 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104500 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-09-04 | OH
119104510 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-17 | OH
119104511 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104512 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104513 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-03-12 | 2020-12-04 | 2022-03-12 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119104514 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104515 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104517 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104519 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104520 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104524 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104529 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104551 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104553 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-09-27 | OH
119104554 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104555 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-27 | OH
119104557 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104571 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-05 | OH
119104590 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104591 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104592 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104594 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-25 | OH
119104597 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-11-17 | OH
119104598 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104611 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104613 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104615 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-11-20 | OH
119104617 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104618 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104619 | EC | Exp | TIER 3 | B | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-09-16 | 2025-06-04 | 2021-09-16 | 2021 | 2021-07-24 | OH
119104631 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-25 | OH
119104635 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104638 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104643 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104644 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119104651 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104654 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Mitigation Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104656 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104657 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104659 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119104670 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104675 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104690 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104691 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-01 | OH
119104695 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104698 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104699 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104701 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104702 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104705 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104706 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104708 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104709 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-08-09 | OH
119104732 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104737 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104738 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-10-09 | OH
119104739 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Bonding Broken | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104740 | EC | Exp | TIER 3 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104741 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104742 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-07-08 | 2020-12-04 | 2022-07-08 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119104744 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104745 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119104748 | EC | Cap | Non-HFTD | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104750 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104752 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119104759 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104768 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-07-27 | OH
119104772 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104773 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-24 | OH
119104775 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104776 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104777 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-05 | OH
119104778 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119104779 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104781 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119104782 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-15 | OH
119104784 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104785 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104787 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-26 | OH
119104789 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104790 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119104811 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-04 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104815 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104816 | EC | Cap | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104818 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104830 | EC | Exp | TIER 2 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104831 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104832 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104833 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-05-19 | 2021-06-04 | 2022-05-19 | 2022 | 2021-05-20 | OH
119104834 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104835 | EC | Cap | TIER 2 | A | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104836 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-05 | OH
119104838 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104839 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104850 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104852 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104853 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104855 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104856 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104858 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-10-14 | OH
119104862 | EC | Cap | TIER 3 | A | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104872 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Burnt | Remove | 2020-04-20 | 2020-06-04 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020 | 2020-11-04 | OH
119104880 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104881 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-19 | OH
119104882 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104883 | EC | Cap | TIER 3 | B | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-09-15 | OH
119104884 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104885 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-03-04 | OH
119104886 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104892 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104895 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104898 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104899 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104908 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-13 | OH
119104913 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119104914 | EC | Exp | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104916 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-14 | OH
119104917 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104919 | EC | Cap | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-13 | OH
119104937 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-21 | OH
119104938 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104950 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-27 | OH
119104951 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104953 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-10-08 | OH
119104954 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-29 | 2021-06-04 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119104957 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104958 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-25 | OH
119104959 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Anchor | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104970 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104973 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-28 | OH
119104974 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104975 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119104976 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119104978 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119104979 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-10-23 | OH
119104994 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119104995 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104997 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119104998 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119104999 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105021 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119105022 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105024 | EC | Cap | TIER 2 | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105028 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Pole Top Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105029 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105031 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105034 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-12 | 2020-06-04 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020 | 2020-07-31 | OH
119105035 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105036 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105037 | EC | Cap | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-07-10 | OH
119105039 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105055 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2021-08-28 | OH
119105056 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105059 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119105064 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105065 | EC | Pole | TIER 3 | E | Tree/Vine | Decayed/Rotten | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105069 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105090 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-10-21 | OH
119105092 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119105095 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105101 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105102 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Ground | Exposed | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105104 | EC | Exp | TIER 3 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105107 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105108 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-02-02 | OH
119105109 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105110 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119105112 | EC | Exp | TIER 2 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105113 | EC | Cap | Non-HFTD | B | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-08-06 | OH
119105114 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105116 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-03 | OH
119105117 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105118 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105120 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105121 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105131 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-15 | 2020-06-04 |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021 | 2021-01-12 | OH
119105135 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-05-20 | 2020-06-04 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020 | 2021-04-01 | OH
119105142 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Lightning Arrester | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105144 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105149 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105151 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105153 | EC | Cap | Buffer Zone | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-19 | 2020-06-04 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-10 | OH
119105155 | EC | Cap | Buffer Zone | A | Pole | Burnt | Install | 2020-05-19 | 2020-06-04 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119105158 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105159 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105164 | EC | Exp | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-08-11 | OH
119105166 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105167 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105181 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-10 | OH
119105182 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-04-29 | 2020-12-04 | 2022-04-29 | 2022 | 2021-06-26 | OH
119105183 | EC | Exp | Non-HFTD | B | OH Facility | Limited Access | Inspect | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-17 | OH
119105184 | EC | Exp | TIER 2 | E | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105188 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105202 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105203 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105206 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-02-26 | OH
119105207 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119105211 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105212 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105213 | EC | Exp | TIER 2 | H | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105216 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105217 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105218 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-01-04 | OH
119105219 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119105230 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Loose | Adjust | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119105231 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2021-11-27 | 2020-12-03 | 2021-11-27 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119105232 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105237 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-18 | 2020-12-04 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105238 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105273 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105277 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105278 | EC | Cap | TIER 2 | F | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-09-03 | 2025-06-04 | 2021-09-03 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105279 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-28 | OH
119105280 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105285 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105286 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105287 | EC | Cap | TIER 3 | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-08-04 | OH
119105288 | EC | Cap | TIER 3 | A | Riser/Pothead | Burnt | Install | 2020-05-20 | 2020-06-04 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020 | 2020-10-06 | OH
119105290 | EC | Exp | TIER 2 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105291 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-01 | OH
119105293 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-03 | OH
119105295 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105297 | EC | Cap | TIER 3 | E | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-10-15 | OH
119105299 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105310 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021 | 2020-06-03 | OH
119105312 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105316 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-01 | 2020-06-04 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021 | 2020-06-01 | OH
119105322 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119105324 | EC | Cap | TIER 2 | B | Insulator | Flashed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-07-28 | OH
119105325 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105327 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-13 | OH
119105344 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2020-06-03 | OH
119105347 | EC | Cap | TIER 3 | A | Guy | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119105348 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020 | 2021-10-04 | OH
119105360 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105361 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-24 | OH
119105362 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105364 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105368 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-09-16 | OH
119105369 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105372 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-25 | OH
119105377 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105378 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105384 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105385 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105386 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-12-07 | OH
119105387 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105388 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105400 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-18 | 2020-12-04 | 2022-06-18 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105402 | EC | Cap | Non-HFTD | A | OH Facility | Burnt | Install | 2020-05-18 | 2020-06-04 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020 | 2020-08-14 | OH
119105403 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-04-12 | 2021-06-04 | 2022-04-12 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105404 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105405 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-20 | OH
119105407 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105409 | EC | Cap | TIER 2 | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-09-02 | OH
119105411 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105413 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-14 | OH
119105414 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105415 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105416 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105417 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105419 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105421 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105422 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105425 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105427 | EC | Exp | TIER 2 | H | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105429 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-26 | OH
119105450 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-07 | OH
119105452 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105455 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119105456 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-28 | OH
119105457 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-08-02 | OH
119105458 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105461 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Cutout | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105466 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105481 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-06-28 | OH
119105482 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105483 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Pole | Leaning | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105484 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-05 | OH
119105486 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105487 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105488 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105489 | EC | Exp | TIER 2 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-12-19 | OH
119105501 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-21 | OH
119105504 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105505 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105510 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119105511 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105512 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105513 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-01 | OH
119105514 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105515 | EC | Exp | TIER 2 | F | Climbing Space | Obstructed | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105518 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105520 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-07-08 | OH
119105521 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105528 | EC | Exp | TIER 2 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105532 | EC | Exp | TIER 2 | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105533 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105534 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105560 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105562 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105564 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-04 | OH
119105565 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105567 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-29 | 2021-06-04 | 2022-06-29 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105568 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105571 | EC | Pole | Non-HFTD | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105574 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105578 | EC | Exp | TIER 2 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-02-08 | OH
119105581 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105584 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105585 | EC | Exp | TIER 2 | E | Trans_Dist Pole | Bonding Broken | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105586 | EC | Cap | TIER 2 | E | Transformer | Corroded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-05-06 | OH
119105587 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105611 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105612 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105614 | EC | Exp | TIER 3 | E | Molding | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-21 | OH
119105615 | EC | Cap | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2021-05-31 | 2025-06-04 | 2021-05-31 | 2021 | 2021-05-28 | OH
119105616 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105619 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105620 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Strain/Abrasion | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105622 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105623 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Sag/Clearance | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-03-08 | OH
119105624 | EC | Exp | TIER 2 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105629 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Overloaded | Test | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-06-28 | OH
119105630 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105631 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Transformer | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105634 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH
119105641 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105651 | EC | Cap | TIER 2 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105654 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy | Clearance Impaired | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105656 | EC | Cap | TIER 2 | E | Anchor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-03-01 | 2021-06-04 | 2022-03-01 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105658 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105661 | EC | Cap | TIER 3 | E | Conductor | Clearance Impaired | Install CL Pole | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105662 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105664 | EC | Exp | TIER 3 | F | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-05-17 | OH
119105665 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105667 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119105669 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-05-14 | OH
119105671 | EC | Exp | TIER 3 | F | Pole Step | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105677 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105679 | EC | Exp | TIER 3 | E | Pole | Woodpecker Damage | Assessment | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-04-18 | OH
119105693 | EC | Exp | Non-HFTD | A | Lid/Frame | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105696 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105697 | EC | Cap | Non-HFTD | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105700 | EC | Exp | Non-HFTD | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105702 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105703 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105704 | EC | Cap | Non-HFTD | E | Transformer | Leaks/Seeps/Weeps | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105707 | EC | Exp | TIER 3 | F | Guy Marker | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-03-22 | OH
119105710 | EC | Pole | TIER 3 | E | Pole | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105712 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Remove | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-09-21 | OH
119105718 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105726 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2022-06-05 | 2020-12-04 | 2022-06-05 | 2022 | 2020-06-04 | OH
119105727 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105729 | EC | Exp | Non-HFTD | E | Animal Mitigation | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105733 | EC | Pole | TIER 2 | E | Pole | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105747 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-12-01 | OH
119105761 | EC | Exp | TIER 3 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105764 | EC | Cap | TIER 3 | E | Anchor | Soil/Eroded/Graded | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105767 | EC | Cap | TIER 2 | E | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105781 | EC | Exp | TIER 3 | F | Marking | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2021-07-01 | OH
119105782 | EC | Cap | TIER 3 | E | Hardware/Framing | Broken/Damaged | Repair | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-09-02 | OH
119105783 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Clearance Impaired | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105786 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105791 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105792 | EC | Exp | TIER 3 | E | Guy | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105794 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conduit | Broken/Damaged | Install | 2020-05-22 | 2020-06-04 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020 | 2020-07-15 | OH
119105795 | EC | Exp | Non-HFTD | F | Molding | Loose | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105799 | EC | Cap | TIER 3 | E | Crossarm | Decayed/Rotten | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2021-02-17 | OH
119105811 | EC | Exp | TIER 2 | E | Connector | Incorrectly Installed | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105812 | EC | Exp | TIER 3 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105813 | EC | Exp | TIER 2 | E | Conductor | Improper Connection | Adjust | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2020-06-04 | OH
119105814 | EC | Exp | TIER 3 | F | High Sign | Missing | Install | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025 | 2020-06-04 | OH
119105818 | EC | Exp | TIER 2 | E | Tree/Vine | Overgrown | Trim | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021 | 2021-04-01 | OH
119105820 | EC | Exp | Non-HFTD | B | Jumper | Burnt | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105821 | EC | Cap | TIER 3 | A | Conductor | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-04 | OH
119105822 | EC | Cap | TIER 2 | A | Pole | Broken/Damaged | Replace | 2020-06-04 | 2020-06-04 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020 | 2020-06-05 | OH